## VZT 1 (A)
| VZDUCHOTECHNIKA |  |  | Výr. příkaz číslo |  | Varianta :
| SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROPOJOVACÍ KORIDORY , Oblastní nemocnice Náchod |  |  |  |  | Datum :
Pozice | Z a ř í z e n í - č i n n o s t | Výrobce | Jed- | Množ- | Jednotková | Celková
|  |  | notky | ství | cena | cena
Zařízení č.1: Instalace nových VZT jednotek
1 | VZT jednotka s rekuperací výkon 6190 m3/hod odvod, 6430 m3/hod přívod vzduchu, technické parametry viz. výkresová dokumentace |  | sestava | 1 | 1 | 1
a přílohy proj. dok., dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace
rekuperace, vodní ohřev/chlazení, klapky + servopohon, manžety, filtrace, ztužující rám pod jednotku
2 | VZT jednotka s rekuperací výkon 2160 m3/hod odvod, 1500 m3/hod přívod vzduchu, technické parametry viz. výkresová dokumentace |  | sestava | 1 | 1 | 1
a přílohy proj. dok., dodávka v rozloženém stavu, sestavení a zprovoznění VZT jednotky v místě instalace
rekuperace, vodní ohřev/chlazení, klapky + servopohon, manžety, filtrace, ztužující rám pod jednotku
3 | Sestavení VZT jednotky v místě instalace za účasti odborného dozoru |  | sada | 2 | 1 | 2
4 | Pomocná konstrukce pod VZT jednotku ( č.2) |  | sada | 1 | 1 | 1
5 | Oplechování a utěsnění stavebního prostupu stěnou sání vzduchu |  | sada | 2 | 1 | 2
6 | Oplechování a utěsnění stavebního prostupu stěnou výfuk vzduchu |  | sada | 1 | 1 | 1
7 | Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1000x900, L=1 m |  | sada | 1 | 1 | 1
8 | Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 1220x900, L=1 m |  | sada | 2 | 1 | 2
9 | Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 630x630, L=1 m |  | sada | 1 | 1 | 1
10 | Tlumič hluku vč. kulis (buněk) š.100, 630x630, L=0,5 m |  | sada | 2 | 1 | 2
11 | Požární izolace minerální s AL polepem odolnost 30 min (doizolování stáv. požárních klapek) |  | m2 | 16 | 1 | 16
12 | Kontrola funkčnosti (servis) stávajících požárních klapek na části upravené VZT |  | ks | 7 | 1 | 7
13 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 |  | bm | 4 | 1 | 4
14 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 |  | bm | 4 | 1 | 4
15 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 315 |  | bm | 5 | 1 | 5
16 | Flexo potrubí pr.200 izolované s akustickým útlumem |  | m | 5 | 1 | 5
17 | Flexo potrubí pr.250 izolované s akustickým útlumem |  | m | 2 | 1 | 2
18 | Flexo potrubí pr.315 izolované s akustickým útlumem |  | m | 4 | 1 | 4
19 | Revizní otvory do VZT rozvodu pro kontrolu a čištění |  | ks | 12 | 1 | 12
20 | Tepelná izolace kaučuková plošná samolepící tl. 19 mm s AL polepem |  | m2 | 950 | 1 | 950
21 | Nasávací nátrubek se sítem 900x710 |  | ks | 1 | 1 | 1
22 | Nasávací nátrubek se sítem 1000x1300 |  | ks | 1 | 1 | 1
23 | Pozink. VZT rozvody včetně tvarovek |  | m2 | 600 | 1 | 600
24 | Popis a označení potrubních rozvodů dle funkce a směru proudění vzduchu (pro stávající a nové instalace ve strojovně) |  | sada | 1 | 1 | 1
Mezisoučet Kč
Zařízení č.2: Úprava napojení rozvody chladící vody
1 | Nezbytná úprava stávajících rozvodů chlazení (DN25-65) včetně armatur |  | bm | 15 | 1 | 15
2 | Nezbytná demontáž stávajících rozvodů chlazení (DN25-65) včetně armatur |  | bm | 35 | 1 | 35
3 | Potruní ocelové rozvody vč. tvarovek, nátěry potrubí DN65 |  | bm | 45 | 1 | 45
4 | Potruní ocelové rozvody vč. tvarovek, nátěry potrubí DN50 |  | bm | 40 | 1 | 40
5 | Potruní ocelové rozvody vč. tvarovek, nátěry potrubí DN32 |  | bm | 18 | 1 | 18
6 | Potruní ocelové rozvody vč. tvarovek, nátěry potrubí DN20 |  | bm | 24 | 1 | 24
7 | Kaučuková izolace návleková tl.19 mm pro potrubí DN65 |  | bm | 45 | 1 | 45
8 | Kaučuková izolace návleková tl.19 mm pro potrubí DN50 |  | bm | 40 | 1 | 40
9 | Kaučuková izolace návleková tl.19 mm pro potrubí DN32 |  | bm | 24 | 1 | 24
10 | Kaučuková izolace návleková tl.19 mm pro potrubí DN25 |  | bm | 18 | 1 | 18
11 | Plošná kaučuková izolace tl. 15-19 mm (přeizolování armatur) |  | m2 | 6 | 1 | 6
12 | Oprava stávajících rozvodů chlazení (DN25-65), oprava nátěrů a tepelných izolací v prostoru strojovny |  | bm | 12 | 1 | 12
13 | Kulový kohout DN 25 |  | ks | 4 | 1 | 4
14 | Kulový kohout DN 50 |  | ks | 4 | 1 | 4
15 | Vypouštěcí ventil DN 10 vč. zátky |  | ks | 8 | 1 | 8
16 | Automatický odvzduš. ventil DN10 + uzávěr DN10 |  | ks | 6 | 1 | 6
17 | Kontrolní teploměr |  | ks | 4 | 1 | 4
18 | Pružné připojení výměníku VZT DN50 |  | ks | 2 | 1 | 2
19 | Pružné připojení výměníku VZT DN25 |  | ks | 2 | 1 | 2
20 | Filtr DN50 |  | ks | 1 | 1 | 1
21 | Filtr DN25 |  | ks | 1 | 1 | 1
22 | Odborná demontáž a následná montáž stávajícího ručního reg. ventilu STAD |  | ks | 2 | 1 | 2
23 | Odborná demontáž a následná montáž stávajícího 3-cestného ventilu vč. servopohonu |  | ks | 2 | 1 | 2
24 | Drobné a pomocné armatury a šroubení |  | sada | 1 | 1 | 1
25 | Ocelové nátrubky |  | sada | 1 | 1 | 1
26 | Pomocné konzole a závěsy |  | sada | 1 | 1 | 1
27 | Vypuštění/napuštění dílčí části stávající stávajících rozvodů topné vody |  | sada | 1 | 1 | 1
28 | Tlakové a funkční zkoušky |  | sada | 1 | 1 | 1
29 | Zaregulování armatur a ventilů |  | sada | 1 | 1 | 1
30 | Zápachové uzáverky (sifony) odvodu kondenzátu od rekuperátoru a chladiče, přípojné potrubí (cca 4 m/sada) |  | sada | 4 | 1 | 4
31 | Popis a označení potrubních rozvodů dle funkce a směru proudění chladící vody |  | sada | 1 | 1 | 1
32 | Doplnění aditiv do chladící vody při opětovném dílčím napoštění upravených potrubních rozvodů |  | sada | 1 | 1 | 1
Zařízení č.3: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení
1 | Drobný a pomocný materiál, ztužující rozpěry VZT rozvodů |  | soubor | 1 | 1 | 1
2 | Uzemnění zařízení |  | soubor | 1 | 1 | 1
3 | Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT |  | soubor | 1 | 1 | 1
4 | Gumové těsnění a tmelící materiály do spojů VZT rozvodů |  | soubor | 1 | 1 | 1
5 | Lešení |  | soubor | 1 | 1 | 1
6 | Přesun hmot |  | soubor | 1 | 1 | 1
7 | Vyregulování a uvedení do provozu |  | soubor | 1 | 1 | 1
8 | Provozní zkoušky |  | soubor | 1 | 1 | 1
9 | Revize |  | soubor | 1 | 1 | 1
10 | Zaškolení obsluhy, provozní řád |  | soubor | 1 | 1 | 1
11 | Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (VZT jednotka o výkonu 2160 m3/hod) |  | soubor | 1 | 1 | 1
12 | Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (VZT jednotka o výkonu 64300 m3/hod) |  | soubor | 1 | 1 | 1
13 | Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (tepelné izolace) |  | m2 | 300 | 1 | 300
14 | Demontáž a likvidace stávající VZT instalace (plechové potrubín rozvody) |  | m2 | 300 | 1 | 300
15 | Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu |  | soubor | 1 | 1 | 1
16 | Technická příprava, předávací protokoly |  | soubor | 1 | 1 | 1
Zařízení - dodatek č. 1 (Spojovací chodba K úprava stávajícíh rozvodů)
1 | Domontáž stávajícího VZT rozvodu vč. závěsů (konzol), cca 15 m |  | m | 15 | 1 | 15
2 | Demontáž stávajících anemostatů vč. připojovacího flexo potrubí a závěsů (2 ks) |  | ks | 2 | 1 | 2
3 | Nezbytná úprava stávajících VZT rozvodů a tvarovek (zkrácení) |  | sada | 1 | 1 | 1
4 | Montáž VZT rozvodu do nové dispozice vč. konzol a závěsů |  | m | 15 | 1 | 15
5 | Vyústka dvojřadá s regulací směru a průtoku vzduchu 525x75, vč. napojovací nátrubek přes podhled do spiro rozvodu |  | ks | 2 | 1 | 2
6 | Drobný a pomocný materiál |  | soubor | 1 | 1 | 1
7 | Gumové těsnění a tmelící materiály do spojů VZT rozvodů |  | soubor | 1 | 1 | 1
8 | Lešení (plošina) |  | soubor | 1 | 1 | 1
9 | Vyregulování vyústek |  | soubor | 1 | 1 | 1
10 | Úklid pracoviště, odvoz a ekologická likvidace odpadu |  | soubor | 1 | 1 | 1
| Celkem část VZT (bez DPH) |  |  |  |  | 2650
Cena s DPH (21%)
Pozn: Do výkazu není nezahrnuto následující
silnoproudý jištěný přívod elektro, měření a regulace včetně čidel a kabeláže
stavební práce většího rozsahu
napojení odvodu kondenzátu okapničky VZT jednotek na delší trasu než 3 m
pomocné konstrukce většího rozsahu
montáž dveřních mřížek
Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy
specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje,
že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.
V tomto případě se jedná o použití projekčních podkladů stávajících jednotek a dodavatele VZT jednotek Janka/Weger