Technická specifikace chladící jednotky

Obnova a výměna chladící jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.

1.	Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných zařízení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto zařízení, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují daný účel.

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.

- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2.	Specifikace:

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

|  | Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Slnění požadované min/max hodnoty ANO/NE | Skutečná hodnota technického parametru (odkaz na konkrétní dokument a stránku dokladu, kterým tuto skutečnost účastník doložil v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompaktní venkovní provedení jednotky |  |  |
| 2. | Ochrana proti neoprávněným zásahům do řízení stroje |  |  |
| 3. | Jmenovitý chladící výkon min. 170 kW |  |  |
| 4. | Koeficient energetické účinnosti (EER) max. 3,5 kW (dle EUROVENT) |  |  |
| 5. | Typ chladiva – Difluormethan (R32) |  |  |
| 6. | Hmotnost chladiva max. 22 |  |  |
| 7. | Počet kompresorů min. 3 |  |  |
| 8. | Váha chladící jednotky max. 1490 kg |  |  |
| 9. | Příkon jednotky max. 55 kW |  |  |
| 10. | Minimální výkon jednotky max. 32 % jmenovitého chladícího výkonu |  |  |
| 11. | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 metrů od jednotky max. 56 dBA |  |  |
| 12. | Napájecí napětí 400V, 50 Hz |  |  |
| 13. | Maximální běhový proud 134 A |  |  |
| 14. | Provozní tlak strany výparníku min. 25 bar |  |  |

Datum: ……………………

| Otisk razítka | ___________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |
| --- | --- |