**Technická specifikace chladící jednotky**

**Obnova a výměna chladící jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.**

**1. Technické požadavky:**

* Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných zařízení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto zařízení, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují daný účel.
* Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejich nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.
* Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Specifikace:**

Předmětem nabídky je (zde uvést přesné obchodní označení, model výrobce): …………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Minimální zadavatelem požadované technické parametry** | **Slnění požadované min/max hodnoty ANO/NE** | **Skutečná hodnota technického parametru**  **(odkaz na konkrétní dokument a stránku dokladu, kterým tuto skutečnost účastník doložil v nabídce)** |
| 1. | **Kompaktní venkovní provedení jednotky** |  |  |
| 2. | **Ochrana proti neoprávněným zásahům do řízení stroje** |  |  |
| 3. | **Jmenovitý chladící výkon min. 170 kW** |  |  |
| 4. | **Koeficient energetické účinnosti (EER) max. 3,5 kW (dle EUROVENT)** |  |  |
| 5. | **Typ chladiva – Difluormethan (R32)** |  |  |
| 6. | **Hmotnost chladiva max. 22** |  |  |
| 7. | **Počet kompresorů min. 3** |  |  |
| 8. | **Váha chladící jednotky max. 1490 kg** |  |  |
| 9. | **Příkon jednotky max. 55 kW** |  |  |
| 10. | **Minimální výkon jednotky max. 32 % jmenovitého chladícího výkonu** |  |  |
| 11. | **Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10 metrů od jednotky max. 56 dBA** |  |  |
| 12. | **Napájecí napětí 400V, 50 Hz** |  |  |
| 13. | **Maximální běhový proud 134 A** |  |  |
| 14. | **Provozní tlak strany výparníku min. 25 bar** |  |  |

**Datum: ……………………**

|  |  |
| --- | --- |
| **Otisk razítka** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka** |