Název akce : Hajnice – Barevné domky

Investor : Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant : ATIP a.s. Trutnov

Objekt (SO) : SO-31 Venkovní kanalizace

Díl/Profese: VK. Venkovní kanalizace

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby

##### Technická zpráva

Obsah:

1. Popis účelu	2

2. Seznam použitých podkladů	3

3. Základní skladba technologického zařízení — účel, popis a základní parametry	3

3.1 Návrh kanalizace a její trasy	4

SO-31.1  - Splašková kanalizace	4

SO-31.3  - Dešťová kanalizace	6

3.1.1 Podzemní vsakovací galerie	7

3.1.2 Kanalizační šachty	8

3.2 Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování	8

3.3 Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení	8

3.4 Požadavky na postup stavebních a montážních prací	10

3.5 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin	10

3.6 Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování	10

3.7 Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	11

4. Vliv technologického zařízení na stavební řešení	11

5. Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení	11

6. Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání	11

7. Výpis použitých norem včetně data vydání	12

Poznámka:

Tato technická zpráva je členěna v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Popis účelu

V současné době se v areálu Barevných domků Hajnice nachází ústav sociálních služeb určených pro osoby s kombinovaným postižením a s mentálním postižením. V areálu se nachází 6 rodinných domů, budova technického zázemí a administrativní budova s lůžkovým oddělením. Stávající budova technického zázemí na pozemku p.č. 240/2 bude odstraněna. V projektové dokumentaci je navržena výstavba nové ubytovací budovy (SO-01) a budovy technického zázemí (SO-03), stávající administrativní a provozní budova (SO-02) bude kompletně rekonstruována. Výstavbou objektu SO-01 dojde k navýšení ubytovací kapacity a zlepšení kvality poskytovaných služeb v objektu sociálních služeb. S výstavbou nové technické infrastruktury v areálu je třeba upravit napojení stávajících rodinných domů.

Projektová dokumentace venkovní kanalizace řeší odvedení splaškových odpadních vod (objekt SO-31.1) a nakládání s dešťovými vodami (objekt SO-31.2) v areálu Barevné domky Hajnice

Stávající objekty areálu Barevných domků byly v minulosti napojeny na areálovou čistírnu odpadních vod, jejíž provoz byl ukončen kolaudací nové obecní kanalizace, která je ukončena centrální čistírnu odpadních vod obce Hajnice. Areál barevné domky je napojen samostatnou přípojkou DN 250 do stávající čerpací stanice splaškových odpadních vod na pozemku p.č. 1469/8, která je součástí obecní kanalizace. Stávající objekt ČOV bude zbourán a v místě tohoto objektu bude pozemek zatravněn. Dešťové vody jsou ze střech a zpevněných ploch stávajících objektů odvedeny areálovou kanalizací do betonové požární nádrže. Přepad z požární nádrže je napojen do dešťové kanalizace, která je vyústěna za příjezdovou komunikací p.č. 1470 do okolních luk. Do této kanalizace pravděpodobně v minulosti odtékaly i vyčištěné vody z areálové ČOV.

Stávající technická infrastruktura areálu bude upravena tak, aby byla vedena pod komunikací na pozemku investora. Stávající přípojka splaškové kanalizace bude v délce 47,9 m přeložena pod příjezdovou areálovou komunikaci. Do přípojky bude napojena nová stoka areálové splaškové kanalizace, do které budou napojeny přípojkami všechny stávající i nové objekty v areálu barevných domků. Objekt SO-02 bude mít vlastní jídelnu s kuchyní a prádelnu. Na přípojce tukové kanalizace z tohoto objektu bude osazen lapák tuků, který omezí možné zanášení kanalizace a následně čerpací šachty tuky.

Nakládání s dešťovou vodou v areálu barevných domků bude uvedeno do souladu s §20 vyhlášky 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s §5 zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Provedený geologický a hydrogeologický průzkum prověřil možnosti zasakování dešťové vody do horninového prostředí. Možnosti zasakování jsou v zájmovém území velmi omezené, propustnost hornin byla vyhodnocena jako dosti slabě propustná až velmi slabě propustná. V blízkém okolí areálu se nenachází žádný vodní tok. Nakládání s dešťovými vodami tak bylo nutné řešit komplexně tak, aby byl minimalizován odtok dešťové vody na okolní pozemky. Prvním opatřením pro snížení odtoku dešťové vody jsou navržené vegetační (zelené) střechy na všech nově navržených objektech a použití propustných povrchů pod parkovacími plochami osobních automobilů. Druhým opatřením je využití srážkové vody ke splachování toalet v objektech SO-01 a SO-02. K tomuto účelu je v objektu SO-02 vybudována dešťová nádrž o objemu 35 m3, která je plněna dešťovou vodou ze sedlové střechy objektu SO-02. V případě delší dešťové události může dojít k úplnému naplnění dešťové nádrže. Nádrž je tedy vybavena přepadem pro nevyužitou dešťovou vodu, který je zaústěn do dešťové kanalizace. Nevyužitá dešťová voda bude odvedena dešťovou kanalizací do tří podzemních vsakovacích galerií. Areál je umístěn ve svažitém terénu, na pozemku investora nejsou vhodné zatravněné plochy, kde by bylo možné tyto podzemní nádrže umístit. Jako nejhodnější řešení tak bylo zvoleno umístění těchto zasakovacích galerií pod parkovací stání, která jsou zpevněna pomocí zatravňovacích tvárnic. S ohledem na nevhodné geologické podmínky, která umožní pouze pozvolné prázdnění zasakovacích galerií v řádu týdnů, jsou vsakovací galerie RN1 a RN2 doplněny regulovaným odtokem, který umožní odtok dešťové vody do stávající dešťové kanalizace. Hodnota tohoto regulovaného odtoku je hodnota přirozeného odtoku z ekvivalentní zatravněné plochy. V souladu s TNV 75 9011 je tato hodnota 3 l/s*ha. Do galerií je odvodněna plocha 0,73 ha, navržený regulovaný odtok je tak stanoven na hodnotu 2,2 l/s.

Odtok ze vsakovací galerie RN1 a RN 2 je regulován vírovými ventily v regulačních šachtách. Vírový ventil umožňuje i manuální vyprázdnění retenčního objemu nádrže v případě poruchy zařízení. Regulační šachta bude vybavena bezpečnostním přepadem. Podzemní vsakovací galerie RN3 bude vybavena pouze bezpečnostním přepadem. Z této podzemní vsakovací galerie bude možné dešťovou vodu využívat k zálivce okolních zatravněných ploch.

Minimální objem retenčních a vsakovacích galerií RN1 a RN2 byl stanoven tabelárním výpočtem pro různou dobu trvání deště a intenzity deště na 127,5 m3. Objem vsakovací galerie RN3 je 38,4 m3. Podzemní vsakovací galerie jsou tvořeny vsakovacími boxy. Dešťové vody jsou do těchto podzemních nádrží odvedeny přes sedimentační nádrže a mechanické filtry, které jsou vybaveny nornými stěnami. Toto řešení zabrání možnému úniku ropných látek do horninového prostředí.

- Seznam použitých podkladů

Jako výchozí podklady je použito především:

- geologický průzkum

- polohopisné a výškopisné zaměření území

- konzultace se správcem vodovodu a kanalizace obec Hajnice

- průzkum dotčeného území projektantem

- Základní skladba technologického zařízení — účel, popis a základní parametry

Celkem jsou v PD navrženy tyto stoky a objekty:

Objekt SO-31.1 – Splašková kanalizace

Přípojka S1			- PP DN 250 v délce 47,9 m

Stoka A1			- PP DN 250 v délce 115,6 m

- PVC DN 200 v délce 33,8 m

Přípojka SP1			- PVC DN 150 v délce 10,8 m

Přípojka SP2			- PVC DN 200 v délce 12,0 m

- PVC DN 150 v délce 9,5 m

Přípojka SP3			- PVC DN 150 v délce 5,2 m

Přípojka SP4			- PVC DN 200 v délce 6,6 m

Přípojka SP5			- PVC DN 150 v délce 5,5 m

Přípojka SP6			- PVC DN 200 v délce 6,5 m

Přípojka SP7			- PVC DN 150 v délce 5,3 m

Přípojka SP8			- PVC DN 150 v délce 29,8 m

Revizní šachty betonové		- 10 kusů – DN 1000 – betonové prefabrikáty

Revizní šachty plastové		- 7 kusů – DN 425

Objekt SO-31.2 – Dešťová kanalizace

Stoka D1 			- PP DN 300 v délce 77,15 m

- PP DN 250 v délce 58,75 m

- PVC DN 200 v délce 42,45 m

Stoka D2 			- PP DN 250 v délce 28,3 m

Přípojka DP1			- PVC DN 150 v délce 5,4 m

Přípojka DP2			- PP DN 300 v délce 4,8 m

Přípojka DP3			- PP DN 250 v délce 5,5 m

Přípojka DP4			- PVC DN 200 v délce 21,7 m

Přípojka DP5			- PVC DN 200 v délce 8,0 m

Přípojka DP6			- PVC DN 150 v délce 5,2 m

Přípojka DP7			- PVC DN 150 v délce 27,8 m

Podzemní vsakovací galerie RN1	- 26,4 x 3,6 x 1,04 m – zasakovací bloky

Podzemní vsakovací galerie RN2	- 12 x 3,6 x 1,04 m – zasakovací bloky

Podzemní vsakovací galerie RN3	- 21,6 x 3,6 x 0,52 m – zasakovací bloky

Sedimentační šachty			- 3 kusy – DN 1500 – betonové prefabrikáty

Regulační šachta	 		- 2 kusy – DN 2000 - betonové prefabrikáty

Revizní šachty betonové			- 13 kusů – DN 1000 – betonové prefabrikáty

Revizní šachty plastové			- 4 kusy – DN 425

  - Návrh kanalizace a její trasy

- SO-31.1  - Splašková kanalizace

Přípojka S1

Přípojka S1 odvádí veškeré splaškové odpadní vody z celého areálu Barevné domky do veřejné splaškové kanalizace, která je ukončena stávající čerpací šachtou splaškových odpadních vod na pozemku p.č. 1469/8. Navržená přípojka je přeložkou stávající přípojky DN 250 a je navržena v délce 47,9 m.

Přípojka začíná napojením na stávající přípojku DN 250 pomocí nové revizní šachty Š1 na pozemku č. 1469/8 a je ukončena na pozemku p.č. 1216/15 revizní šachtou Š3. Do této revizní šachty je napojena stoka A1 a přípojka SP1. Trasa kanalizace je vedena z části volným terénem a z části pod komunikací. Kanalizace bude provedena z PP trubek hladkých DN 250. Trubky jsou spojovány hrdly s pryžovým těsnícím kroužkem. Na jsou osazeny 3 betonové revizní šachty DN 1000.

Stoka A1

Stoka A1 je napojena do přípojky splaškové kanalizace S1. Do stoky jsou napojeny přípojky z jednotlivých stávajících a navržených objektů.

Přeložka začíná napojením na přípojku DN 250 pomocí nové revizní šachty Š1 na pozemku p.č. 1216/15 a je ukončena na pozemku p.č. 1250/16 revizní šachtou Š10. Trasa kanalizace je vedena převážně pod komunikací. V úseku mezi šachtou Š8 a Š9 je vedena pod objektem SO-01. Kanalizace bude provedena z PP trubek hladkých DN 250 a PVC trubek hladkých DN 200. Trubky jsou spojovány hrdly s pryžovým těsnícím kroužkem. Na stoce je osazeno 7 betonových revizních šachet DN 1000. S ohledem na velké převýšení terénu jsou revizní šachty Š8 a Š9 navrženy jako spadiště s obtokem.

Přípojky SP1 až SP8

Přípojky odvádějí splaškovou odpadní vodu z jednotlivých stávajících a navržených objektů. Přípojky od rodinných domů jsou přeložkami stávajících přípojek.

Přípojky jsou navrženy v celkové délce 91,2 m z PVC trubek hladkých DN 200 a DN 150. Trubky jsou spojovány hrdly s pryžovým těsnícím kroužkem. Na přípojkách bude osazeno celkem 7 plastových revizních šachet DN 425. Na přípojce SP5 je osazen lapák tuku.

Lapák tuku

Součástí objektu administrativní a provozní budovy (objekt SO-2) je kuchyň a jídelna, kde se budou stravovat klienti a zaměstnanci areálu. K ochraně kanalizace před zanášením tuky je na přípojce SP5 osazen lapák tuků.

Provozní údaje kuchyně:

Kapacita:		max. předpokládaný denní počet jídel = 200

Charakter provozu:	celodenní provoz - snídaně, obědy, večeře, svačiny a plný sortiment diet

Návrh jmenovité velikosti lapáku tuku:

Návrh je proveden dle ČSN EN 1825-2 Lapáky tuku - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

Výpočet dle předpokládaného druhu provozu:

Druh provozu – nemocnice

Denní provozní doba t = 12 hodin

Počet jídel M = 200 jídel/den

Množství vody na pokrm Vm = 20 l

Součinitel nárazového zatížení F = 13

Součinitel hustoty fd = 1,0

Součinitel teploty ft = 1,0

Součinitel čistících prostředků fr = 1,3

Průměrný denní objem odpadních vod V = M x Vm = 200 x 20 l = 4 000 litrů

Maximální průtok odpadních vod Qs = (V x F)/(3 600 x t) = (4000x13)/(3600x12) = 1,2 l/s

Jmenovitá světlost NS = Qs x fd x ft  x fr = 1,6

Výpočet dle vybavení kuchyňského provozu:

| KUCHYŇSKÉ ZAŘÍZENÍ | POČET n | ODTOK qi (l/s) | FAKTOR FREKVENCE Zi (n) | n x qi x Zi(n) (l/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varný kotel – výtok DN 50 | 1 | 2,0 | 0,45 | 0,90 |
| Sklopný varný kotel – výtok DN 70 | 1 | 1,0 | 0,45 | 0,45 |
| Dřez – výtok DN 50 | 5 | 1,5 | 0,20 | 1,50 |
| Stabilní pánev na pečení | 1 | 0,1 | 0,45 | 0,05 |
| Loupací stroj | 1 | 1,5 | 0,45 | 0,68 |
| Myčka nádobí | 2 | 2,0 | 0,45 | 1,8 |
| Qs =  n x qi x Zi |  |  |  | 5,37 |

Jmenovitá světlost NS = Qs x fd x ft x fr = 7,0 => zvolena jmenovitá světlost NS 8

Navržený lapák tuků je tvořen válcovou celoplastovou (dvouplášťovou) nádrží, ve které jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory. Nátoková část slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol rovnoměrně rozdělit přítokový proud. Usazovací prostor je určen především k usazení sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování tuků. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru. Voda z tohoto prostoru natéká do druhé funkční části lapáku – odlučovacího prostoru. V tomto prostoru dochází k hlavnímu odloučení tuků a olejů, které se vysráží na hladině. Odlučovací prostor je ukončen odtokovou šachtou. Vyčištěná voda natéká od dna spodním otvorem do odtokové šachty a dále již z lapáku do kanalizace.

Likvidaci tuku je investor povinen smluvně zajistit u odborné firmy, která má povolení k manipulaci s těmito látkami.

Technické parametry lapáku tuku

| Počet nádrží | 1 |
| --- | --- |
| Vnější průměr nádrže | 2420 mm |
| Výška nádrže | 1540 mm |
| Hmotnost kompletu | 570 kg |
| Jmenovitá velikost NS | 8 |
| Max. navržený odtok odpadních vod | 5,37 l/s |

Nádrže pro tento způsob provedení jsou dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží fixovanou na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připraveno k betonáži.

Horní okraj nádrže je upraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených prefabrikovaným kónusem. Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži (ztracené bednění) je ochrana nosné betonové konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní strany, tak i vnitřní, je vodotěsná. Venkovní plášť slouží jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod nebo vod se síranovou agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou odpadních vod.

Způsob osazení

Před zahájením prací na osazení lapáku nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky. Dále bude provedena kontrola rovinnosti vyztužené betonové základové desky a zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech: ± 5 mm (rozumí se místní nerovnost i celková nerovnost plochy). Přitom tuhost a tloušťka podkladní plochy musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže. Po osazení odlučovače na základovou desku bude nádrž napuštěna vodou na hloubku cca 1,0 m a provede se betonáž celého odlučovače. Před zásypem se provede vodotěsné připojení přítoku a odtoku kanalizace. Dodavatel vyzve autorizovanou servisní organizaci k provedení zprovoznění a zaškolení obsluhy lapáku. Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k lapáku a prostor kolem lapáku zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob. Zprovoznění a vyškolení je součástí ceny.

Zařízení splňuje požadavky ČSN EN 1825-1 Lapáky tuku - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti. K lapáku je dodáváno osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti.

Odběr vzorků pro kontrolu kvality vypouštěné vody je možný přímo v lapáku, případně v revizní šachtě za lapákem.

- SO-31.3  - Dešťová kanalizace

Stoka D1

Stoka D1 odvádí dešťové vody z areálu do podzemních retenčních a vsakovacích galerií. Voda, která nebude využita ke splachování toalet a voda která nestihne vsáknout do horninového prostředí bude touto stokou regulovaně odvedena do stávající dešťové kanalizace.

Stoka začíná napojením na stávající revizní šachtu Š20 a je ukončena revizní šachtou Š29. Na stoce je osazena podzemní retenční a vsakovací galerie RN1 a RN2. Odtok vody z dešťových nádrží bude regulován vírovými regulátory na hodnotu 2,2 l/s. Vírové regulátory jsou osazeny v regulačních šachtách DN 2000, které jsou vybaveny bezpečnostním přepadem. Regulační ventil umožňuje i manuální vyprázdnění nádrže v případě poruchy zařízení.

Návrh retenčního objemu dešťové nádrže je proveden dle ČSN 75 9010, výpočet je uveden v kapitole 3.3 této technické zprávy. Minimální objem byl stanoven tabelárním výpočtem pro různou dobu trvání deště a příslušné srážkové úhrny.

Stoka je navržena v dimenzi DN 300, DN 250 a DN 200 v celkové délce 227,6 m. Trasa kanalizace je vedena převážně pod komunikací. V úseku mezi šachtou Š27 a Š28 je vedena pod objektem SO-01. Kanalizace bude provedena z PP trubek hladkých a z PVC trubek hladkých. Plastové trubky jsou spojované hrdly nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky. Na stoce je osazeno 9 betonových revizních šachet DN 1000, jedna sedimentační šachta DN 1500 a dvě regulační šachty DN 2000. S ohledem na velké převýšení terénu je revizní šachta Š28 navržena jako spadiště.

Stoka D2

Stoka D2 odvádí dešťové vody z objektu SO-01 a přilehlých zpevněných ploch do podzemní vsakovací galerie RN3. Voda, která se v galerii nestačí vsáknout, bude touto stokou odvedena do stoky D1.

Stoka začíná napojením na stoku D1 v revizní šachtě Š25 a je ukončena před objektem SO-01 revizní šachtou Š31. Na stoce je osazena sedimentační šachta DN 1500, která odvede vodu do podzemní vsakovací galerie RN3.

Návrh retenčního objemu dešťové nádrže je proveden dle ČSN 75 9010. Minimální objem byl stanoven tabelárním výpočtem pro různou dobu trvání deště a příslušné srážkové úhrny, rozhodující pro volbu její velikosti je prostorové uspořádání parkovacích stání.

Stoka je navržena z PP trubek hladkých DN 250 v délce 28,3 m. Trasa kanalizace je vedena převážně pod komunikací. Plastové trubky jsou spojované hrdly nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky. Na stoce jsou osazeny 2 betonové revizní šachty DN 1000 a jedna sedimentační šachta DN 1500.

Přípojky DP1 až DP7

Přípojky odvádějí dešťovou vodu z jednotlivých stávajících a navržených objektů. Přípojky od rodinných domů jsou přeložkami stávajících přípojek.

Přípojky jsou navrženy v celkové délce 78,4 m z PVC trubek hladkých DN 150 až DN 300. Trubky jsou spojovány hrdly s pryžovým těsnícím kroužkem. Na přípojkách bude osazeno celkem 5 plastových revizních šachet DN 425 a jedna betonová revizní šachta DN 1000.

    - Podzemní vsakovací galerie

Nakládání s dešťovou vodou v areálu barevných domků bude uvedeno do souladu s §20 vyhlášky 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s §5 zákona o vodách č.254/2001 Sb. Dešťová voda bude využívána pro splachování toalet v objektu SO-01 a SO-02, přebytečná voda bude odvedena do podzemních vsakovacích galerií, které jsou umístěny pod parkovacími stáními podél příjezdové komunikace. V projektové dokumentaci jsou navrženy tři podzemní galerie. S ohledem na nevhodné geologické podmínky, která umožní pouze pozvolné prázdnění zasakovacích galerií v řádu týdnů, jsou vsakovací galerie RN1 a RN2 doplněny regulovaným odtokem, který umožní odtok dešťové vody do stávající dešťové kanalizace. Hodnota tohoto regulovaného odtoku je hodnota přirozeného odtoku z ekvivalentní zatravněné plochy. V souladu s TNV 75 9011 je tato hodnota 3 l/s*ha. Do galerií je odvodněna plocha 0,73 ha, navržený regulovaný odtok je tak stanoven na hodnotu 2,2 l/s.

Podzemní vsakovací galerie RN3 bude vybavena pouze bezpečnostním přepadem. Z této podzemní vsakovací galerie bude možné dešťovou vodu využívat k zálivce okolních zatravněných ploch.

Minimální objem retenčních a vsakovacích galerií RN1 a RN2 byl stanoven tabelárním výpočtem pro různou dobu trvání deště a intenzity deště na 127,5 m3. Objem vsakovací galerie RN3 je 38,4 m3. Podzemní vsakovací galerie jsou tvořeny vsakovacími boxy. Dešťové vody jsou do těchto podzemních nádrží odvedeny přes sedimentační nádrže a mechanické filtry, které jsou vybaveny nornými stěnami. Toto řešení zabrání možnému úniku ropných látek do horninového prostředí.

Návrh objemu nádrží je proveden dle ČSN 75 9010, výpočet je uveden v kapitole 3.3 této technické zprávy. Minimální objemy byly stanoveny tabelárním výpočtem pro různou dobu trvání deště a příslušné srážkové úhrny. Podzemní retenční nádrž je navržena z voštinových bloků, které kombinují výhodu samočisticího efektu rozváděcí drenáže, kdy nedochází k zanášení retenčního objektu vyskládaného z bloků, s výhodou nižších investic na stavební práce. Tyto bloky (2,4x1,2x0,52 m) vyrobené z polypropylenu jsou vhodné zejména pro retenci dešťových vod a následné vsakování nebo postupné vypouštění do kanalizace. Výroba bloků probíhá extrudováním polypropylénu do základního tvaru. Tloušťka stěn plástů je dle typu bloku 0,8-1,3 mm a celkový akumulační objem jednoho bloku je minimálně 95%. Ve srovnání například se štěrkem je to až čtyřnásobná schopnost akumulace. To umožňuje instalaci i v omezených prostorech a velmi nízké náklady na výkopové i stavební práce. Na horní i dolní plochu bloku je za tepla natažena vysoce propustná geotextilie, která chrání akumulační prostor bloku před zanesením nečistotami, ke kterému může dojít například při manipulaci nebo instalaci (uložení).

Způsob osazení

Pro podzemní vsakovací galerii bude nejprve proveden výkop, který musí být na každé straně alespoň o 50 cm širší, než je velikost retenčního objektu. Dno výkopu bude urovnáno a následně na něj bude položena vhodná geotextilie (200 g/m2 – velikost průlin 0,08 mm) a následně drcený štěrk, drenážní potrubí a voštinové bloky. Celý retenční objekt je chráněn překrytím geotextilií. Geotextilie se rozloží přes celý výkop. Při zásypu je třeba použít zeminu bez ostrých kamenů nebo jiných částic, které mohou poškodit geotextilii. V zásypové zemině se nesmí vyskytovat částice větší než 60 mm. Dále nesmí být použity jílové materiály. Bez ohledu na zásypový materiál musí být zasypání provedeno rovnoměrně, po obou stranách a po jednotlivých vrstvách max. 20 cm. Vibrační desku je možné použít od min. výšky krytí 30 cm. V důsledku přítoku a odtoku dešťové vody dochází v retenčním objektu ke kolísání tlaku, který musí být vyrovnán odvětrávacím potrubím. To je tvořeno drenážním potrubím umístěným na povrchu retenčního objektu, toto potrubí je zaústěno do sedimentačních šachet. Po uložení odvzdušnění je celý retenční objekt překryt geotextilií včetně odvzdušňovacího potrubí.

    - Kanalizační šachty

V projektové dokumentaci je navrženo celkem 34 revizních šachet. Na hlavních stokách jsou navrženy betonové prefabrikované šachty DN 100 a na přípojkách plastové šachty DN 425. Vzhledem k požadavku na vodotěsnost kanalizace jsou kanalizační šachty navrženy jako integrované prvky vyráběné odbornými firmami. Pro výrobu jednotlivých betonových šachet jsou proto vyhotoveny přímo objednávkové listy, dle kterých budou šachty na míru zhotoveny. Montáž všech šachet bude provedena nasunutím na konec trubky pomocí integrovaného spoje. Betonové i plastové šachty budou uloženy do pískového lože. Horní úprava kolem poklopu je dána polohou šachty. Poklopy jsou navrženy v komunikaci litinové přejezdné D 400, ve volném terénu pochozí A15, stupadla v betonových šachtách jsou typu "KASI". Napojování vedlejších stok nebo přípojek bude provedeno pomocí ve výrobě připravených odboček ve dnech šachet. Dna šachet jsou navržena jako betonové prefabrikáty s betonovým žlábkem, na stoce splaškové kanalizace s kameninovým žlábkem.

Plastové kanalizační šachty jsou vyrobeny z PP o vnitřním průměru zvlněné šachtové roury 425 mm, s šachtovým dnem pro přímé napojení hladkého KG potrubí. Šachtová dna jsou opatřena integrovanými výkyvnými vstupními hrdly, která umožňují měnit úhel napojení potrubí až o 7,5° všemi směry.

  - Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Zasakování a odvod dešťové vody z dotčeného území je technicky řešen tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod. Předmětná lokalita se nachází v CHOPAV a v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba nezasahuje do záplavového území žádné řeky.

  - Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Výpočet objemu podzemní vsakovací galerie dle ČSN 75 9010

| Návrh vsakovací podzemní galerie dle ČSN 75 9010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodicita deště |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Srážkoměrná stanice |  |  |  |  |  |  |  | Bílá Třemešná |  |  |  |  |
| Zpevněná plocha redukovaná |  |  |  | Ared |  |  |  | 4077,0 | m2 |  |  |  |
| Součinitel bezpečnosti vsaku |  |  |  | f |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Koeficient vsaku |  |  |  | Kv |  |  |  | 0,000001 | m/s |  |  |  |
| Vsakovací odtok |  |  |  | Qv |  |  |  | 0,074 | l/s |  |  |  |
| Regulovaný odtok z RN |  |  |  | Qo |  |  | 2,2 |  | l/s |  |  |  |
| Doba trvání srážky tc |  |  |  | hod | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
| Návrhové úhrny srážek |  |  |  | mm | 25,4 | 29,7 | 36,1 | 41,8 | 42,4 | 43,0 | 43,7 | 45,6 |
| Retenční objem Vr |  |  |  | m3 | 99,2 | 109,2 | 119,8 | 127,5 | 113,7 | 99,9 | 86,5 | 45,4 |
| Minimální objem retenční nádrže |  |  |  |  | 127,5 | m3 |  |  |  |  |  |  |
| Navržený objem retenční nádrže |  |  |  |  | 137,9 | m3 |  |  |  |  |  |  |
| Doba prázdnění nádrže |  |  |  |  | 16 | hod |  |  |  |  |  |  |
| Nádrž bude rozdělena na dvě části RN1 a RN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Uložení potrubí bude provedeno dle vzorových příčných řezů. Při provádění je nutno pečlivě dodržet spády potrubí, trubky je nutno pokládat dle nivelačního přístroje. Při ukládání potrubí bude nejprve proveden výkop pomocí mechanizace na hloubku dle podélného profilu. Stěny výkopu budou od hloubky 1,3 m svahovány ve sklonu 2:1, případně paženy. Ve dně rýhy bude v případě výskytu podzemní vody provedena stavební drenáž, která bude mít pouze dočasnou funkci, a to po dobu výstavby. Po provedení podkladních vrstev bude položena kanalizace dle příčných řezů. Potrubí bude uloženo do pískového lože, po stranách potrubí se vytvoří klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou.

Obsyp potrubí bude řešen dle vzorových příčných řezů a hloubky uložení potrubí. Obecně platí, že pro obsyp potrubí bude použit výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek). Maximální frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm, což je maximální přípustná velikost drceného kameniva pro potrubí. Obsyp po stranách potrubí bude zhutněn na hodnotu min 95 % PS. Poté budou trubky obsypány štěrkopískem nebo jinou vhodnou zeminou do výše min. 20 cm nad vrchol potrubí. Zbývající výška do ochranné vrstvy základové spáry bude řešena zpětným zásypem vytěženým materiálem, který je hutněn po vrstvách max. 300 mm. Uvnitř bezpečnostního pásma (0,3 m nad horní hranou potrubí), se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím. Při zásypu rýhy je třeba posoudit vhodnost vytěžené zeminy pro tento účel z hlediska hutnění. Zpětná použitelnost výkopku pod navrženou komunikací je problematická s ohledem na hutnění zásypu rýhy. V případě nevyhovujících vlastností zeminy bude nutné vhodnou zeminu dopravit z jiného zdroje. Nejmenší míru zhutnění zemin podle Proctor Standart pro pozemní komunikace udává ČSN 72 1006 (zásyp rýhy 95 %, podloží 92 %).

V trase kanalizace se vyskytují podzemní inženýrské sítě. Poloha okolních inženýrských sítí je orientačně vyznačena na výkresové dokumentaci. Před zahájením zemních prací je však nutné vyzvat správce dotčených sítí k vytýčení přesné polohy těchto sítí.

  - Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Rušené potrubí stávajících stok budou ponechány v zemi. Stoky dimenze DN 200 a větší budou zaplněny popílko-cementovou směsí. Na rušené kanalizaci budou ze stávajících revizních šachet odstraněny poklopy a šachtové kónusy. Šachty budou zasypány inertním materiálem. Suť bude uložena na řízené skládce.

  - Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování

Kanalizace DN 300 a DN 250 bude provedena z PP trubek hladkých SN10, ostatní stoky a přípojky z hladkých PVC trubek SN 8. Plastové trubky jsou spojované hrdly nasunutím a utěsněny těsnícími kroužky.

Trouby budou pokládány dle příčných řezů. Trubky jsou standardně dodávány v délkách 5, 3, 2 a 1 m.

Tyto trubky musí splňovat požadavky na potrubní kanalizační systémy dle následujících ČSN:

75 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

75 6909 - Zkoušení vodotěsnosti stok

75 6760 - Vnitřní kanalizace

Při provádění kanalizace, zvláště pak při napojování a obsypu trub, je nutno se držet technologického postupu předepsaného výrobcem.

Na použité trubky se vztahují jakostní i prováděcí normy pro výstavbu stok a kanalizačních přípojek. Podle těchto norem je nutné provést zkoušku vodotěsnosti potrubí a po jejím úspěšném završení za účasti investora vyhotovit protokol zkoušce.

  - Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Realizace a provoz navrženého objektu nebude významně nepříznivě ovlivňovat životní prostředí ani obyvatelstvo. Během výstavby budou dodržována ustanovení vyplývající z platné legislativy, výstavba bude probíhat v souladu se stavebním povolením.

Bezpečnost práce

Při stavbě musí být dodrženy zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 362/2005, 591/2006, 361/2007 a 68/2010.

Při stavbě je třeba respektovat požadavky správců jednotlivých dotčených sítí a jejich dozoru ve smyslu vyjádřeních, která jsou součástí dokumentace pro stavební řízení.

Obecně platí, že:

- Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny v úvahu přicházející práce. Toto opatření musí být řádně prokazatelně zjištěno a kontrolováno.

- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být dodržována ochrana proti požáru a proti požární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti.

- Pracoviště v temných prostorách musí být řádně osvětlena.

- Práce na elektrozařízeních smí provádět pouze k tomu určený elektrikář, připojování elektrického vedení se může provádět pouze za odborného dozoru orgánů EZ.

- Výkopy je nutné řádně ohradit a za snížené viditelnosti označit výstražným osvětlením. Přechody pro pěší se musí zabezpečit lávkami s pevným zábradlím.

- Podzemní sítě musí být před zahájením stavby řádně vytyčeny, trasy vyznačeny na terénu a během zemních prací opatrně obnaženy a zabezpečeny proti poškození. V místech, kde hrozí nebezpečí střetu s ostatními inženýrskými sítěmi, musí být zemní práce prováděny opatrným ručním výkopem.

- Při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora za účelem stanovení dalšího postupu.

- Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Kanalizační potrubí je uloženo v hloubce, která umožní gravitační napojení areálu barevných domků na stávající technickou infrastrukturu.

- Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení

Přípojka splaškové kanalizace bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace na pozemku p.č. 1469/8. Dešťová kanalizace je napojena na stávající stoku dešťové kanalizace na pozemku p.č. 1469/8.

- Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání

Před uvedením stavby do užívání bude provedena závěrečná prohlídka a zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol prokazující těsnost.

Výškové a směrové tolerance

Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101. Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše  10 mm, při sklonu nad 10 promile  30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších průměru nejvýše 80 mm.

- Výpis použitých norem včetně data vydání

- ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky – 4/2012

- ČSN 75 6909 – Zkoušení vodotěsnosti stok – 10/2004

- ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace – 1/2014

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí. Technické vybavení – 9/1994

- ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – 2/2010

- ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin – 12/1998

- ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení – 4/1999

- ČSN 73 3055 – Zemní práce při výstavbě potrubí – 8/2018

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s kmenovou normou ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a s ostatními souvisejícími normami a předpisy.

12/2019						Vypracoval: Ing. Stanislav Březina