## ÚT51x.xxxx - Kniha specifikací
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Doplněk
(barva)
Ústřední vytápění
ÚT511. |  | Kotelny
ÚT511. | 0001 | Tepelné čerpadlo země/voda, maximální teplota topné vody 68°C, energetická třída A+++, výkon/COP (0/35) 47,47 kW/4,36 (2 kompresory), SCOP pro podlahové vytápění 5,27, SCOP pro otopná tělesa 4,41, včetně oběhového čerpadla, min. pracovní tlak 0,5 bar, max. pracovní tlak 6 bar, kompresor t2xscroll, chladivo R410A, akustický výkon (1-2kompresory) 51-55 dBA, el. připojení 400 V 3N-50 Hz, včetně filtrballu DN40 a DN50
ÚT511. | 0002 | Negativní zásobník teplé vody, včetně izolace, opláštění a topné patrony 9 kW, objem 750 litrů, max. tlak 3 bary
ÚT511. | 0003 | Akumulační nádoba pro kombinaci s tepelnými čerpadly, 4-trubkové připojení, včetně izolace a opláštění, objem 750 litrů, max. tlak 3 bary
ÚT511. | 0004 | Tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem, pro topnou soustavu, objem 200 litrů, max. provozní tlak 10 barů
ÚT511. | 0005 | Elektrický teplovodní kotel, topný výkon 45 kW, účinnost 99%, počet výkonových stupňů 4, příkon 67A, el. krytí IP40, počet stykačů 4, řídící napětí 230 V, pojistný ventil 2,5 bar, max. přípustný provozní tlak 2,5 bar, min. provozní tlak 0,6 bar, max. teplota vody 90°C
ÚT512. |  | Strojovny
ÚT512. | 0001 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-01 - větev otopná tělesa) čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 3,74 m3/h výtlak: 7,12 m
ÚT512. | 0002 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-01 - větev podlahové vytápění) čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:3-50 W průtok: 1,72 m3/h výtlak: 4,04 m
ÚT512. | 0003 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev otopná tělesa severovýchod) čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 4,58 m3/h výtlak: 5,82 m
ÚT512. | 0004 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev otopná tělesa jihovýchod) čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-116 W průtok: 3,43 m3/h výtlak: 5,6 m
ÚT512. | 0005 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev VZT jednotky) čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 3,64 m3/h výtlak: 7,2 m
ÚT512. | 0006 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - VZT jednotka 12.2) čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:3-50 W průtok: 3,0 m3/h výtlak: 2,78 m
ÚT512. | 0007 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné okruhy, včetně tepelné izolace, modul 100, PN6, max. teplota 105°C, 2 x stavitelný stojan l = 420-670 mm, délka 1450 mm
ÚT512. | 0008 | Expanzní a odplyňovací automat pro otopnou soustavu, 220V/50Hz, max. pracovní tlak P=0,5 Mpa, max. statická výška 45 m, max. topný výkon Q=150 kW
ÚT513. |  | Rozvody potrubí
ÚT513. | 0001 | Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí typu PP-RCT/Al/PP-R, s kyslíkovou bariérou, pro vnitřní instalace ústředního vytápění, s teplotní odolností do 90°C
ÚT513. | 0002 | Potrubí pro podlahové vytápění, PERT/pojivo/AL/pojivo/PERT, s kyslíkovou bariérou, max. teplota 70°C, max. trvalý provozní tlak 10 bar, tepelná vodivost 0,43 W/mK, tepelná roztažnost 0,023 mm/mK
ÚT514. |  | Armatury
ÚT514. | 0001 | Vyvažovací ventil přímý PN20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty
ÚT514. | 0002 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, s možností omezení nebo zablokování nastavení teploty, ochrana proti mrazu, rozsah nastavení 6-28oC, specifický zdvih 0,22 mm/K, ovlivnění teplotou vody 0,7 K, uzavírací doba 24 min, hystereze 0,4 K
ÚT514. | 0003 | Radiátorový ventil pro středové připojení trubkového tělesa, max. provozní teplota 120°C (s krytkou 100°C), max. provozní tlak 10 bar
ÚT514. | 0004 | Zpětná klapka závitová PN16 do 110°C, gumové těsnění
ÚT514. | 0005 | Kulový kohout 1" s teploměrem pro nerezový rozvaděč
ÚT514. | 0006 | Změkčovací filtr pro první plnění, se dvěma patronami, dovol. provozní přetlak 8 barů, dovol. provozní teplota 40°C, změkčovací kapacita 12000°dH, objemový průtok změkčené vody do 0,4 m3/h
ÚT514. | 0007 | Napouštěcí sestava primárního okruhu s filtrem a izolací, proplach, plnění a odvzdušnění, DN25
ÚT514. | 0008 | Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice, oplet pozink, PN 6-10, délka 500 mm
ÚT515. |  | Otopná tělesa
ÚT515. | 0001 | Otopné těleso trubkové se spodním středovým připojením, s připojovací roztečí 50 mm, se sadou pro upevnění na stěnu, včetně odvzušňovací a zaslepovací zátky, Pmax=1,0 Mpa, max. pracovní teplota 110°C, RAL 9010
ÚT517. |  | Tepelné izolace
ÚT517. | 0001 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 75 kg/m3, souč. tep. vodivosti max. 0,04 W/mk, -40 až +230oC