## VZT.610.Vzduchotechnika
Kód položky |  | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy | Referenční výrobce | Referenční výrobek
600 - VZT, SHZ
610 |  | Vzduchotechnika a klimatizace
VZT.610. | 001 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve venkovním horizontálním podlahovém provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník) a elektrickým ohřívačem. Složení na přívodu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Složení na odtahu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Jednotka je plně osazena a vybavena autonomní regulací, pružných manžet. Jednotka splňuje požadavky ErP 2018. Rámová konstrukce jednotky vyplněna sendvičovými panely s izolací tl. min 45 mm. Rekuperační výměník vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální těsností a vysokou účinností 90%.
VZT.610. | 002 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve vertikálním provedení (s vertikální orientací hrdel) pro osazení na podlahu, s elektrickým ohřívačem a se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník). Složení na přívodu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem; složení na odtahu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Jednotka je plně osazena a vybavena autonomní regulací, včetně pružných manžet. Jednotka splňuje požadavky ErP 2018. Rámová konstrukce jednotky vyplněna sendvičovými panely s izolací tl. min 45 mm. Rekuperační výměník vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální těsností a vysokou účinností 90%.
VZT.610. | 003 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník) a elektrickým ohřívačem. Složení na přívodu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Složení na odtahu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Jednotka je plně osazena a vybavena autonomní regulací, pružných manžet. Jednotka splňuje požadavky ErP 2018. Rámová konstrukce jednotky vyplněna sendvičovými panely s izolací tl. min 45 mm. Rekuperační výměník vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální těsností a vysokou účinností 90%.
VZT.610. | 004 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v horizontálním provedení pro osazení na podlahu, s vodním ohřívačem (topné medium - voda 65/55°C) a se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník). Složení na přívodu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr G4 a F7, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem; složení na odtahu - uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Jednotka je plně osazena a vybavena autonomní regulací, včetně směšovacího uzlu (oběhové čerpadlo, směšovací ventil a servopohon), pružných manžet. Jednotka splňuje požadavky ErP 2018. Rámová konstrukce jednotky vyplněna sendvičovými panely s izolací tl. min 45 mm. Rekuperační výměník vyroben z hliníkového plechu bezsilikonovou technologií s maximální těsností a vysokou účinností 90%. Jednotka bude v rozebíratelném provedení.
VZT.610. | 005 | Radialní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem, pro přímé napojení na čtyřhranné potrubí. Pro snadnější servis je ventilátor vybaven výklopným oběžným kolem. Plášť ventilátoru z pozinkovaného ocelového plechu. Skříň tepleně i hlukově izolána 50mm vrstvou minerální izolace, která je připevněna pozinkovaným plechem s perforací. Jištění motorů ventilátorů zajišťují vestavěné termokontakty vyvedené do svorkovnice motoru. Včetně příslušenství pro montáž, pružné uložení a průžných manžet.
VZT.610. | 006 | Radiální potrubní ventilátor do kruhové potrubí vybavený oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Plášť ventilátoru vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s těsností třídy C. Vybaven el. svorkovnicí s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68 a vestavěnými tepelnými kontakty. Ventilátor lze instalovat v libovolné poloze. Včetně příslušenství pro montáž a pružné uložení
VZT.610. | 007 | Radiální potrubní ventilátor do kruhové potrubí vybavený oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Plášť ventilátoru vyroben z pozinkovaného ocelového plechu s těsností třídy C. Vybaven el. svorkovnicí s IP55 a kabelovou průchodkou s IP68 a vestavěnými tepelnými kontakty. Ventilátor lze instalovat v libovolné poloze. Včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček, příslušenství pro montáž a pružné uložení.
VZT.610. | 008 | Vodní ohřívač určený do čtyřhranného potrubí. Plášť ohřívače je vyroben Aluminium Zink. Výměník tvoří měděné trubky s hliníkovými lamelami. Ohřívač je vybaven odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem. Pro ochranu ohřívače před zamrznutím je nutné instalovat do systému protimrazovou ochranu (dodávka MaR). Topné medium - voda 65/55°C.
VZT.610. | 009 | Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým doběhem pro instalaci na stěnu (částečně vestavný), včetně zpětné klapky.
VZT.610. | 010 | Potrubní elektrický ohřívač do kruhového potrubí. Plášť elektrického ohřívače je vyroben z Aluminium Zink a topné spirály jsou z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven protipožární ochranou a ochranou proti přehřátí s automatickým restartem. Ohřívač bude ovládán regulátorem 0-10V.
VZT.610. | 011 | Potrubní filtrační kazeta pro kapsový filtr, vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, připojovací hrdla s gumovým těsněním, s odběry pro napojení diferenčního snímání tlaku, včetně kapsového filtru F5
VZT.610. | 012 | Potrubní filtrační kazeta pro deskový filtr, vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu, připojovací hrdla s gumovým těsněním, s odběry pro napojení diferenčního snímání tlaku, včetně deskového filtru G3
VZT.610. | 013 | Tlumič hluku vyskládaný z buněk opatřený z obou stran náběhy, délky tlumiče 1000mm, 1500mm a 2000mm, plechová kostra z ocel.plechu s vnitřní sendvičovou výplní minerálním materiálem různých hustot, použití náběhových plechů, absorpční výplň tvoří nehořlavý zvukoizolační materiál, který je od proudu vzdušiny oddělen děrovaným plechem.
VZT.610. | 014 | Kruhový tlumič hluku délky 300, 600 nebo 900mm. Plášť tlumiče je z pozinkovaného plechu.Tloušťka izolace je 50mm. Tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého potrubí.
VZT.610. | 015 | Filtrační kazeta pro kapsový filtr F5 a F7 do čtyřhranného potrubí, vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu. Na kazetě jsou výklopná dvířka, která usnadňují výměnu filtru. Včetně kapsového filtru F5.
VZT.610. | 016 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu k přesnému mechanickému nastavení požadovaného množství vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa. Regulátor je vyroben z plastového materiálu (polystyrol) a instaluje se přímo do vzduchotechnického kruhového potrubí (instalace možná ve vertikální i horizontální poloze).
VZT.610. | 017 | Regulační a uzavírací těsná klapka do potrubí lamelová (vícelistá) s protiběžným chodem s listy z hliníkových profilů, připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného plechu, s přípravou pro servopohon (servopohon dodávka MaR nebo Elektro).
VZT.610. | 018 | Regulační a uzavírací těsná klapka do potrubí lamelová (vícelistá) s protiběžným chodem s listy z hliníkových profilů, připojení k potrubí pomocí přírub z lisovaného plechu, ruční ovládání.
VZT.610. | 019 | Regulační a uzavírací klapka kruhová těsná jednolistá s přípravou na servopohon (servopohon dodávka MaR nebo Elektro). Vyrobena z pozinkovaného plechu, těsnost pláště C, těsnost listu 4.
VZT.610. | 020 | Regulační a uzavírací klapka kruhová těsná jednolistá, ruční ovládání. Vyrobena z pozinkovaného plechu, těsnost pláště C, těsnost listu 4.
VZT.610. | 021 | Zpětná klapka kruhová, rám klapky z pozinkovaného plechu, listy klapky pozinkovaného plechu s pružinou, uložené do otáčivých čepů.
VZT.610. | 022 | Protidešťová žaluzie vyrobená z hliníkových profilů s rámem pro montáž do potrubí opatřená sítí (cca 10x10 mm); celý výrobek opatřen barevným povrchem RAL
VZT.610. | 023 | Kruhová žaluzie pro venkovní montáž. Žaluzie opatřena ochranným pletivem (cca 10x10 mm).
VZT.610. | 024 | Sací díl určen pro horizontální sání čerstvého vzduchu nad střechou objektu, z pozinkovaného plechu se sítem, zkosený pod úhlem 45˚proti zatékání
VZT.610. | 025 | Výfukový díl určen pro výfuk ováděného vzduchu nad střechou objektu, z pozinkovaného plechu se sítem, zkosený pod úhlem 45˚ proti zatékání
VZT.610. | 026 | Krycí mřížka z perforovaného plechu (minimálně 80 % volná průtočná plocha) s povrchem opatřeným vypalovaným lakem RAL; montáž na zakrytí otvoru ve stěně, nebo potrubí s přichycením šrouby či vruty opatřenými krytkami
VZT.610. | 027 | Přívodní čtyřhranná vyústka komfortní dvouřadá s regulací a s pružinovým upevňovacím mechanizmem pro čtyřhranné potrubí včetně upevňovacího rámečku, z hliníkových profilů, RAL dle architekta. Nastavitelné lamely umožňují individuální směřování průtoku vzduchu.
VZT.610. | 028 | Odvodní čtyřhranná vyústka komfortní jednořadá s regulací a s pružinovým upevňovacím mechanizmem pro čtyřhranné potrubí včetně upevňovacího rámečku, z hliníkových profilů, RAL dle architekta.
VZT.610. | 029 | Přívodní čtyřhranná vyústka komfortní dvouřadá s regulací pro kruhové potrubí , RAL dle architekta. Nastavitelné lamely umožňují individuální směřování průtoku vzduchu.
VZT.610. | 030 | Odvodní čtyřhranná vyústka komfortní jednořadá s regulací pro kruhové potrubí , RAL dle architekta.
VZT.610. | 031 | Talířový ventil přívodní kovový, vyroben z oceli a opatřen práškovým nátěrem. Talířový ventil má těsnění z pěnové pásky, která spolu s montážním kroužkem (součástí dodávky)zajišťuje dokonalé utěsnění. Nastavení ventilu se provede zajišťovací maticí.
VZT.610. | 032 | Talířový ventil odvodní kovový v lakovaném provedení. Ventil má těsnění z pěnové hmoty. Nastavení průtoku se provádí otáčením regulačního kuželu do požadované polohy a zajištěním v poloze kontramatkou. Včetně montážního kroužku.
VZT.610. | 033 | Textilní přívodní vyúsť. Včetně příslušenství: speciální sada montážního materiálu a vyztužení.
VZT.610. | 033a | Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd.
VZT.610. | 034 | Odsávací zákryt celonerezový s vestavěným systémem vstřikového (indukčního vzduchu) vybavený celonerezovým lapačem tuku, včetně osvětlení.
VZT.610. | 035 | Odsávací zákryt celonerezový vybavený celonerezovým lapačem tuku.
VZT.610. | 036 | Potrubí 4-hranné ocelové skupiny 1, třída těsnosti B - těsné s přírubovými spoji s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem (čtyřhranné potrubí). Použité přírubové spoje budou spojeny v rozích šroubovými spoji tak, aby montáž odpovídala platným normám (zemnění zařízení). V případě délky strany větší než 800 mm bude spoj prošroubován ještě mezi rohovníky. - minimální tloušťka plechu 0,8 mm; při straně potrubí větší něž 300 mm použít prolisy či výztuhy - vyrobeno z kvalitního pozinkovaného plechu - úchyty max. 3m od sebe a dále pod každou odbočkou, kolenem a VZT prvků, které jsou součástí potrubí - zavěšení provedeno pomocí kovových závitových tyčí umožňujících výškové nastavení - úchyty uloženy silenbloky - závitové tyče musí zůstat ve vertikální poloze - provedení otvorů pro umístění čidel automatické regulace - měřící místa musí být zazátkována a trvale přístupna - veškeré potrubí, ve kterém může vznikat kondenzace bude ve vodotěsném provedení s vyspádováním do nejnižších míst; tato místa budou opatřena výpustí kondenzátu. - součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocelové konstrukce s přichycením kestavebním konstrukcím. - v místech prostupu požárně odolnou konstrukcí včetně protipožární ucpávky
VZT.610. | 037 | Kruhové potrubí spirálně vinuté - SPIRO - z pozinkovaného plechu spojované spojkami s kruhovým těsněním z pryže včetně potřebných tvarovek (kolena, spojky, odbočky, záslepky apod.). Veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. V místech prostupu požárně odolnou konstrukcí včetně protipožární ucpávky.
VZT.610. | 038 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)
VZT.610. | 039 | Tepelná a hluková izolace s tl. 40mm s Al polepem na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny.
VZT.610. | 040 | Tepelná a hluková izolace s tl. 60mm s Al polepem na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny.
VZT.610. | 041 | Tepelná a hluková izolace s tl. 100mm s Al polepem na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny.
VZT.610. | 042 | Tepelná a hluková izolace s tl. 60mm ve venkovním prostědí na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny. Povrch izolace bude opatřen krycím pozinkovaným plechem tl. 0,55mm.
VZT.610. | 043 | Tepelná a hluková izolace s tl. 100mm ve venkovním prostědí na bázi minerální vlny - obložení či nalepení desek z porézního materiálu součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 Wm-1k-1, veškeré pomocné konstrukce součástí dodávky. Instalace bude proveden na nalepovací či navařovací trny. Povrch izolace bude opatřen krycím pozinkovaným plechem tl. 0,55mm.
VZT.610. | 044 | Požární izolace s polepem na trny s minimální požární odolností EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž
VZT.610. | 045 | Ohebný tlumič hluku vyznačující se vysokou flexibilitou a velmi dobrou hlukovou izolací (složení: netkaná vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal). Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Hrdla lumiče z pozinkovaného ocelového plechu k připojení tlumiče na potrubní systém. Na jedné straně tlumiče je hrdlo opatřeno gunovým těsněním (možnost spojení dvou tlumičů).
VZT.610. | 046 | Potrubí je určeno k distribuci upraveného vzduchu uvnitř budovy. Je zhotoveno z panelu ze sklené vlny s oboustrannou povrchovou úpravou. Venkovní povrch je tvořen hliníkovým polepem, vnitřní povrch je opatřen antibakteriální skelnou tkaninou. Z tohoto panelu o celkové tloušťce 25 mm se vytvoří přímo na stavbě samonosný, již zaizolovaný vzduchovod s tepelnou a akustickou izolací (součinel tepelné vodivosti λ = 0,033 [W/m·K] při 20°C, zvuková pohltivosti αw= 0,85). Třída vzduchotěsnosti je dle EN 13403 (pro nekovové potrubí) klasifikována třídou D. Tlaková odolnost vzduchovodu je podle příslušné normy pro “Nekovová potrubí vyrobená z izolačních desek” stanovena na přetlak/podtlak 800 Pa o rychlosti proudícího vzduchu do 18 m/s. Distribuovaný, upravený vzduch s parametry: teplota do 90 °C o relativní vlhkosti 70 %. Zhotovení spojů stejného typu potrubí nebo tvarově/materiálové odlišného typu (např. připojovacího potrubí) je řešeno podle doporučení od výrobce systému. Pomocné konstrukce: Rozvod VZT potrubí bude kotven vodorovně do závěsů. Mezi dvěma podpěrami je možné umístit nejvíce dva příčné spoje. Lze použít závitové tyče o Ø 6 mm a vodorovný U-profil. V případě návrhu potrubí o větších vnitřních průřezech a vyšším tlaku v potrubí je zapotřebí vytvořit ztužující límce z C-profilů po celém jeho obvodě. Vzdálenosti a množství výztuh předepisuje dodavatel systému.
VZT.610. | 047 | Vířivý anemostat s pevnými lamelami pro přívod vzduchu. Čelní deska je vytvořena z pevných profilovaný lamel, které umožňují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do prostoru. Součástí anemostatu je plenum box s připojovacím hrdlem.
VZT.610. | 048 | Podpůrný rámový montovaný systém pro interiér i exteriér. Komponenty vyrobeny z řárově zinkované oceli bez nutnosti svařování.
VZT.610. | 049 | Venkovní jednotka SPLIT systému chlazení s plynulou regulací. sestava: Venkovní kondenzační jednotka, vnitřní výparníková jednotka, propojovací izolované potrubí a komunikační kabel, maximální vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou 20m, maximální převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 15m. Včetně konzoly pro upevnění na zeď, pružného uložení a kotevního materiálu.
VZT.610. | 050 | Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému chlazení. Celkový chladící výkon 3,0kW včetně infra ovladače. Jednotka pružně uložena, aby byly vyloučeno šíření vibrací do okolí, maximální hladina akustického tlaku při požadovaném chladícím výkonu v 1m Lp=42dB(A). Dodávka včetně kotvení