# Technická zpráva – obsah

1.	Identifikační údaje investora a stavby	- 2 -

1.	Výchozí podklady	- 3 -

2.	Podklady pro zpracování dokumentace	- 3 -

2.1	Normy	- 3 -

3.	Ústřední vytápění	- 3 -

3.1	Tepelná bilance objektu	- 3 -

3.2	Zdroj tepla	- 5 -

3.3	Regulace topného výkonu	- 6 -

3.4	Příprava TV	- 6 -

3.5	Systém vytápění	- 6 -

3.6	Rozvodná potrubí	- 7 -

3.7	Otopná plocha	- 7 -

3.8	Základní technické údaje podlahového vytápění	- 7 -

3.9	Tepelná izolace	- 8 -

3.10	Pojištění systému	- 9 -

4.	Zkoušky systému	- 9 -

5.	Provoz a údržba	- 10 -

6.	Montážní podmínky - všeobecně	- 10 -

7.	Závěr	- 11 -

Akce :

„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM - HRADEC KRÁLOVÉ ROUDNIČKA,

D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB“

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikační údaje investora a stavby

Identifikační údaje stavby:

Název stavby:		„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

POSTIŽENÍM - HRADEC KRÁLOVÉ ROUDNIČKA,

D.1.4.a) - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB“

Místo stavby:	Hradec Králové - Roudnička

Investor:	Královéhradecký kraj,

Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

Zpracovatel:

Radko Vondra – PRIDOS

Na Potoce 648,

500 11 Hradec Králové 11

IČ: 	132 07 245

DIČ: 	CZ 530916024

Stupeň PD:	dokumentace pro provedení stavby

Charakter stavby: 	novostavba

- Výchozí podklady

Projektová dokumentace stavební části. Nově použité materiály z hlediska tepelně technických vlastností odpovídají požadovaným hodnotám uvedeným v ČSN 73 0540-2: 2011 - závazná ustanovení. Projekt řeší instalaci nového systému ústředního vytápění. Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepený objekt pro osoby se zdravotním postižením. Dokumentace řeší výrobu a distribuci tepla v objektu.

- Podklady pro zpracování dokumentace

  - Normy

ČSN 730540 Tepelná ochrana budov

ČSN EN 215-1 Ventily pro otopná tělesa a regulátory teploty

ČSN EN 12098-1 / ČSN 060330 Regulace otopných soustav

ČSN EN 12171 Otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

- Ústřední vytápění

  - Tepelná bilance objektu

Tepelná bilance objektu

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12 831 pro návrhovou výpočtovou venkovní teplotu Te -12°C. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0,3 h-1 v obytných místnostech, 0,7 h-1 v kuchyních a 1 h-1 v sociálních zařízeních. Poloha budovy nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Vytápění bude provozováno nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na stavební konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší teploty než 15°C se v topné sezóně neuvažuje. Obvodové konstrukce objektu budou tepelně technickými parametry splňovat požadavky normy ČSN 730540-2:2011, objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi vyhovovat zák. č. 406/2006 Sb. ve znění vyhl. 78/2013 Sb. Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s ČSN. Tepelné odpory stavebních konstrukcí byly posuzovány dle ČSN 730540-2 s přihlédnutím na použité materiály.

Tepelné ztráty objektu			50 kW

Bilance spotřeby tepla na vytápění a ohřev TV:

Teplo pro ohřev teplé vody

--------------------------

množství   součinitel    jednotková   potřeba  potřeba TV

současnosti  potřeba tepla   tepla      55°C

s           kWh/os       kWh         l

PERSONÁL                         6        1.00           1.80        10.8      206

ÚKLID                           15        1.20           0.80        14.4      275

VÝDEJ JÍDLA                     24        1.20           0.10         2.9       55

TRVALE BYDLÍCÍ                  18        1.00          10.00       180.0     3439

součet                                                              208.1     3976

poměrné ztráty                 0.5

teplo ztrátové               104.0 kWh

ztráta tepla                   4.3 kW

celkem potřeba tepla         312.1 kWh

Velikost a výkon zásobníku:

potřebná akumulace tepla Qmax      57.7 kWh

t2                                 55.0 °C

t1                                 10.0 °C

velikost zásobníku vypočtená        1.1 m3

výkon při průtočném ohřevu          0.0 kW

výkon při ohřevu se zásobníkem     19.5 kW

  - Zdroj tepla

Zdrojem vytápění a ohřevu TV bude sestava tepelného čerpadla země - voda o sestavě:

- vnitřní jednotka (osazena v technické místnosti)

- primární rozvod (pod deskou v základech objektu)

- vrty (8* 100 metrů)

Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.

Výhody zdroje:

- Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách.

- Výrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel.

- Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu.

- Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Navrženo je tepelné čerpadlo o výkonu 38,7kW (0/35) dle EN 14825. Topný faktor SCOP 5,48. Jako dohřev v případně dosažení venkovní výpočtové teploty je navržen elektro kotel o výkonu 9kW.

Pro zamezení cyklování zdroje je navržen nabíjecí akumulátor (zásobník) o objemu 500 litrů. Dle předběžného posouzení bude třeba pro dosažený potřebného výkonu provést 8 vrtů po 100 metrech hloubky.

  - Regulace topného výkonu

Vytápění je celoročně naprosto individuálně regulováno uživateli pomocí hlavního ekvitermního regulátoru. Regulátor bude dle venkovní teploty řídit topnou vodu v akumulační nádrži o objemu 500 litrů. Důvodem je jednotný systém podlahového vytápění s jednotným tepelným spádem. Vytápění bude provozováno nepřerušovaně s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na stavební konstrukce objektu.

  - Příprava TV

Ohřev teplé vody je zajištěn v akumulačním negativním zásobníku TV o objemu 2x750 litrů. Osazeno bude též cirkulační čerpadlo.

  - Systém vytápění

Systém vytápění byl navržen jako nízkoteplotní, dvou trubkový s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhových čerpadel. Z tepelného čerpadla bude topná voda vedena do akumulačního zásobníku o objemu 500 litrů. Z akumulace bude rozvod pokračovat do kompaktního rozdělovače a sběrače topné vody. Součástí technické místnosti bude kompaktní rozdělovač / sběrač se čtyřmi topnými větvemi.

Topné větve rozdělovače jsou osazeny takto:

- topná větev podlahového vytápění – pro I.PP

- topná větev podlahového vytápění – pro I.NP

- topná větev podlahového vytápění – pro II.NP

- topná větev podlahového vytápění – rezerva pro podkroví

Navržen je tepelný spád systému 43/33°C.

Topné větve pro podlahové vytápění budou osazeny energeticky úspornými čerpadly. Všechny topné větve budou osazeny uzávěry, filtry, teploměry, manometry a vypouštěcími ventily. Dále bude osazen pojistný ventil a tlaková expanzní nádoba.

  - Rozvodná potrubí

Rozvodné potrubí bude provedeno plastovým potrubím s kyslíkovou bariérou, spojované mechanickými spojkami, povrchové trubní vedení u TČ je v rámci technické místnosti navrženo potrubím z polotvrdé mědi spojovaným pájením. Alternativou je použití měděného potrubí v celém objektu. Přípojky k doplňkovým otopným tělesům budou vedeny do připojovací rohové uzavírací armatury ze zdi. Odvzdušnění systému je zajištěno v nejvyšším místě rozvodu a na otopných tělesech automatickými a manuálními odvzdušňovacími armaturami, vypouštění je zajištěno vypouštěcími a napouštěcími kohouty v technické místnosti. Jednotlivá tělesa lze vypustit přes uzavírací armatury, stejně tak i podlahové topné plochy.

  - Otopná plocha

Vytápění koupelen bude pomocí trubkového žebříkového otopného tělesa. Tělesa budou standardně osazena odvzdušňovacími armaturami. Žebříky budou opatřeny elektrickými topnými vložkami s termostatem. Při montáži budou ventily těles nastaveny do polohy MAX a po propláchnutí soustavy budou nastaveny a přiškrceny. Dodatečné doregulování bude provedeno při průběhu topné zkoušky.

  - Základní technické údaje podlahového vytápění

Vytápění požadovaných místností je zajištěno pomocí plastových trubních hadů vedených v podlaze. Jedná se o systémové podložky s výstupky. V případě tohoto systému jsou polyetylénové trubky s kyslíkovou bariérou přidržovány výstupky na podložce. Případné spoje potrubí jsou řešeny mosaznými spojovacími fitinkami. Při dokončování podlahy je nutno dbát na minimální vrstvu krycího betonu. Do krycího betonu je nutno dodat také plasifikátor, který zabezpečí dokonalý styk betonu s potrubím. Po obvodu vytápěných místností je před zabetonováním nutno připevnit polyetylénový dilatační pás, který má zachytit případné dilatační posuny. Dilatační spára musí být provedena i mezi jednotlivými topnými plochami. Potrubí procházející zdmi, dilatačními spárami atd. musí být opatřeno chráničkou z vrubované PE trubky. Jako nášlapnou vrstvu podlahy se doporučuje používat podlahové krytiny s vyšší tepelnou vodivostí případně malou tloušťkou. Velká teplotní setrvačnost podlahového vytápění spolu s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi objektu zabezpečují teplotní stabilitu prostoru. Ta ale znemožňuje reagovat na krátkodobé výkyvy teplot automatickou rychlou změnou výkonu. V praxi se uvažuje s tepelnou setrvačností 2-3 hodiny. Podlahové vytápění má výraznou samoregulační schopnost vyplývající z malého rozdílu mezi povrchovou teplotou podlahy a teplotou prostoru. Připojení podlahových ploch bude přes rozdělovače a sběrače podlahového vytápění, které budou osazeny v systémových skříních. Součástí každé místnosti bude prostorový termostat, který bude regulovat vnitřní teplotu místnosti přes servo pohony na rozdělovačích podlahového topení.

  - Tepelná izolace

Rozvod potrubí bude izolován tepelně izolačními trubicemi tl.20 mm. Tloušťka izolace musí odpovídat požadavkům vyhlášky.

  - Pojištění systému

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je součástí vybavení technické místnosti. Osazena bude tlaková expanzní nádoba a pojistný ventil.

Výpočet expanzní nádoby:

Expanzní nádoba bude osazena typová o velikosti 250 litrů. Pojistný ventil bude osazen v dimenzi DN25.

- Zkoušky systému

Před předáním zařízení uživateli budou provedeny následující zkoušky:

- hydraulické seřízení systému

- tlaková zkouška systému

- provozní zkouška dilatační

- provozní zkouška topná

Protokoly o provedených zkouškách budou součásti dokladů, které je povinen vyšší dodavatel stavby předal investorovi jako podklad pro zajištění kolaudačního rozhodnutí.

- Provoz a údržba

Otopná soustava je posuzována dle ČSN EN 12171 otopné soustavy nevyžadující kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat investorovi kompletní výkresovou dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze popřípadě zpracovat OM&U dle ČSN EN 12171.

- Montážní podmínky - všeobecně

Potrubí, armatury, otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a spádech odpovídajících projektu. Kolem zařízení ve strojovnách vytápění nutno zachovávat minimální průchodné šířky (600 mm) a podchodné výšky (2100 mm). Při přerušení montážních prací se musí volné konce znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před zamontováním všech armatur je nutno přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže vyhovovat jak po stránce montážní, tak i provozní. Během montáže strojního a trubního zařízení je nutná koordinace s profesí ZTI a EL. Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem. Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž uvedených druhů potrubí (plastového, měděného potrubí v topných systémech) a instalačními předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod. Rozvody z plastu a mědi jsou ve výkresové dokumentaci zakresleny schematicky. Uchycení a uložení potrubí, kompenzace tepelných dilatací potrubí, pevné a vodící uložení potrubí, stropní závěsy, výkazy fitinků jsou věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.

Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného odvzdušňování. Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a havarijní podmínky a prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během provozních zkoušek zajistí zaškolení obsluhy. Montáž veškerého zařízení musí provádět zkušené montážní firmy ve spolupráci s jednotlivými dodavateli příslušných zařízení a jejich servisními pracovníky. Při montáži nutno práce včas koordinovat s profesemi ZTI, EL, MaR a předcházet kolizím ve výškovém či místním osazení potrubí, konzol, armatur a přípojek.

Potrubí osazovat ve spádech dle projektu a důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst rozvodů a možnosti vypouštění v nejnižších místech.

Požadavky na EL

Ve strojovně vytápění bude proveden přívod el. energie pro zdroj a automatiku. Přesné připojení dle technických podkladů výrobce.

Požadavky na ZTI

ZTI připojí zásobník na studenou vodu, teplou vodu a cirkulaci a zajistí odvod od pojišťovacích armatur.

- Závěr

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat nařízení všech platných norem. Dále je nutné bezpodmínečně dodržovat všechny předpisy technického provedení a bezpečnosti práce.

Při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.

Při montáži mohou být použity materiály srovnatelné nebo vyšší kvality !!

Při realizaci stavby je nutné dodržovat montážní předpisy a návody výrobců !!

V Hradci Králové dne 08/2018			Vypracoval:	Tomáš Balažovič v.r.