TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 NAVRHOVANÝ STAV PŘIPOJENÍ AREÁLU NA DISTRIBUČNÍ ROZVOD NN

3.2 ROZVÁDĚČ RH

3.2 ROZVÁDĚČ RH-TČ

3.3 ROZVÁDĚČE PRO SPLEČNÉ PROSORY (R0.1, R1.01, R2.01)

3.4 BYTOVÉ ROZVÁDĚČE R1.09, R1.10, R2.13

3.5 ROZVÁEČE  SKLADŮ RX, RX1

3.6 SILNOPROUDÉ ROZVODY

3.7 OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH PROSTORŮ V DOMĚ A V NEBYTOVÉM PROSTORU

3.8 PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM (DLE VYHL.č. 398/2009 sb)

3.9 PŘÍPRAVA ROZVODŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

3.10 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

3.11 HLÁSIČE KOUŘE

3.12 ROZVODY TV SIGNÁLU – PŘÍPRAVA

3.13 UZEMNĚNÍ, OCHRANÉ VODIČE

3.14 BLESKOSVOD

4.0 ZÁVĚR

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	:	Domov pro osoby se zdravotním postižením

Hradec Králové Roudnička

Technika prostředí stavby :	Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu

(část dokumentace 1.4 g1)

Stupeň dokumentace	:	DPS

Místo stavby		:	k.ú. Hradec Králové - Roudnička

Kraj			:	Královéhradecký

Investor			:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zodpovědný projektant	:	ing. Radko Vondra, Zdeněk Beránek

2. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Napájecí rozvodná soustava distribučního rozvodu 3+PEN, 50Hz, 400/230V / TN-C
Rozvodná soustava pro elektroinstalační rozvody 3+NPE, 50Hz, 400/230 V / TN-C-S (/TN-S)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje (čl. 411, 411.1)

- základní ochrana je za jištěna základní izolací živých částí, nebo přepážkami

- ochrana při poruše je zajištěny ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Požadavky na základní ochranu (čl. 411.1.2)

Požadavky na ochranu při poruše (čl. 411.3)

- ochranné uzemnění a ochranné pospojování (čl.411.3.1.1 – 411.3.2.2)

- dodatečné požadavky pro zásuvky a pro na pájení mobilních za řízení pro venkovní použití (čl. 411.3.3)

- doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT (čl. 411.3.4) síť TN (čl. 411.4 – 411.4.5)

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51ed.3  - viz protokol – Pridos 03/2018 v příloze technické zprávy

- Elektrická zařízení v koupelnách a sprchách dle ČSN 33 2000-7-701ed2

- Výběr a stavba elektrických zařízení – elektrická vedení dle ČSN 33 2000-5-52 ed2

- Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich dle ČSN 33 2312/Z1

- Dimenzování a jištění elektrických vedení ČSN 33 2000-4-43

- Uzemnění a ochranné vodiče dle ČSN 3302000-5-54 ed3

- Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN EN 62305. Z hlediska přepětí vlivem spínání v síti a k umístění je uvažována ochrana svodiči přepětí dle ČSN EN 60604-1, ČSN EN 61643-11, SDP typ 1+2 v rozváděči RH (RH- TČ) a SDP typ 3 ve vybraných zásuvkách,

- vyhl. č. 398/2009 Sb - technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení a staveb pro výkon práce,

- fakturační měření odběru elektrické energie domov pro osoby se zdravotním postižením bude v pilíři s elektroměrovým rozvaděčem, který obsahuje dvě sazby měření :

- odběr 1 - měření spotřeby elektrické energie Domov pro osoby se zdravotním postižením - sazba C2d), hodnota jističe před elektroměrem třífázový 80A, char. B

- odběr 2 - měření spotřeby elektrické energie Domov pro osoby se zdravotním postižením - sazba C56d), (dvoutarif pro vytápění s tepelným čerpadlem), hodnota jističe před elektroměrem třífázový 50A, char. B

- podružné měření_1 - alternativně pro měření spotřeby požární sirény - může být osazeno v hlavním rozváděči RH,

- podružné měření_2 -  pro měření v místnostech rehabilitace pro možnost budoucího samostatného provozování – může být osazeno v rozváděči pro společné prostory R01.

energetická bilance odběr 1 :

- bytová jednotka 1 (6+ 1) - 1.NP  kategorie  A		 	 7,0 kW

- bytová jednotka 2 (6+1) - 1.NP  kategorie  A	 		 7,0 kW

- bytová jednotka 3 (6+1) - 2.NP  kategorie  A 			 7,0 kW

- rehabilitační jednotka 4 - 1.PP  kategorie  B 			 8,0 kW

- společná spotřeba BD (0,8) vnitř. osvětl (0,3),

tgl. čerpání splašků (3,5)						 4,6 kW

- prádelna (2,5) a mandl (3,5), centrum denních programů (5,0)	              11,0 kW

- výtah osobonákladní lůžkový (1600kg, 1,0m/s)			  9,2 kW

- tgl. klimatizace vnitřních prostor vč. chlazení vzduchu (4. jed. á 8kW)	32,0 kW

- venkovní sklad (0,2), el. pojezdová brána (0,3),			  6,0 kW

- venkovní osvětlení na ploše programu				  3,3 kW

- rezerva odběrného místa						  5,0 kW

součet (instalovaný příkon)					97,1 kW

soudobost 0,45 (soudobý příkon)					43,7 kW

- výpočtový proud ve fázi při cos fí=0,9  +10% fázová nerovnoměrnost 	77,40 A

- hlavní jistič odběrného místa (3- fázový)				80 A / char. B

energetická bilance odběr 2 :

- tgl. tepelného čerpadla (16,4) a bivalentní zdroj - elektrokotel (6,0)	22,4 kW

- součet (instalovaný příkon)					22,4 kW

- soudobost 1,0  (soudobý příkon)					22,4kW

- výpočtový proud ve fázi při cos fí=0,9  +10% fázová nerovnoměrnost 	39,55 A

- hlavní jistič odběrného místa (3- fázový)				50 A / char. B

Podmínky připojení odběrného místa stanoví ČEZ Distribuce a.s. na základě podané žádosti o nový odběr. Předběžně bylo zpracovatelem projektu konzultováno na oddělení investorů ČEZ, potřebný příkon bude možné pro nový odběr poskytnout ze stávající sítě a to bez zásadních úprav v distribuční síti.

Kabelové distribuční vedení NN bude v místě vytýčeno, přerušeno a bude provedeno zasmyčkování kabelem AYKY 3x120+70 do nového pilíře SS 200 umístěného v oplocení na hranici pozemku odběratele. Místo pilíře SS200 je situováno na stávající trase zasmyčkování distribuční sítě do současného objektu bývalé hasičské zbrojnice, která se bude v rámci záměru demolovat. Stávající smyčka vybíhající do pozemku investora záměru se bude v rámci úprav v distribuční síti ČEZem zkracovat podle uzavřené smlouvy o přeložce.

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

3.1 NAVRHOVANÝ STAV PŘIPOJENÍ AREÁLU NA DISTRIBUČNÍ ROZVOD NN

Dle vyjádření PDS k žádosti o zřízení 2 odběrných  míst (OM_1) 3x80A, (OM_2) 3x50A bude vybudována kabelová smyčka na stávajícím kabelu 1-AYKY 3x120+70 mm2 na hranici pozemku p.č. 201/22. Na zřízení odběrných míst bude vypracována distributorem PD a uzavřeno VB /věcné břemeno/. Nové zařízení bude geodeticky zaměřeno a zpracován změnový list s DSPS. Zmíněné úpravy provede PDS na základě smlouvy.

Specifikace zařízení - odběr

- umístění zařízení: Domov pro osoby se zdravotním postižením Hradec Králové Roudnička, ul. K Polabinám

Způsob a provedení měření množství odebrané elektřiny - odběrné místo 1 a 2

- elektroměrový rozváděč v provedení pilíř: pro dvě přímá měření a spínací prvek tarifu

- umístění měřícího zařízení: v kabelovém pilíři

- přístupnost měřícího zařízení: přístupné

- elektroměrový kompaktní pilíř, pro osazení dvěma třífázovými elektroměry a přijímačem HDO, typové označení ER222/NKP7P-C

Odběrné místo 1:

- bude osazeno třífázový jističem 80A charakteristika B (jednotarifní), přijímač HDO nebude zapojen,

- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS.

Odběrné místo 2:

- bude osazeno třífázový jističem 50A charakteristika B (dvoutarifní), přijímač HDO bude zapojen,

- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS.

3.2 ROZVÁDĚČ RH

Nástěnný rozváděč např. Univers, IP44, hloubla 205mm, Typ skříně FP 02 TN, rozměry š.v.h. 550x1550x205mm, tř. izolace I. Obsahuje čtyři stavebnicové díly UNIVERZ – UD22C1, UD32B1, UD32B1, UD12B1 ( celkem 144 modulů). Přístrojovou náplní jsou jednopólové a trojpólové jističe, proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ir-30mA, impulsní relé, přívodní vypínač, přepěťová ochrana typ 1+2 a další dle výkresu č. .09.

3.2 ROZVÁDĚČ RH-TČ

Nástěnný rozváděč např. Univers, IP44, hloubla 205mm. Typ skříně FP 041 TN, rozměry š.v.h. 300x650x205mm, tř. izolace I. Obsahuje dva stavebnicové díly UNIVERZ – UD11A1, UD31B1, (celkem 36 modulů). Přístrojovou náplní je jednopólové přívodní vypínač, přepěťová ochrana typ 1+2, pojistkové odpínače vel.14/3) dle výkresu č. .09.

3.3 ROZVÁDĚČE PRO SPOLEČNÉ PROSTORY

3.3.1 ROZVÁDĚČ R0.1

Zapuštěný rozváděč např. UNIVERS FWB52, IP44, krycí rámeček FZ12B, rozměry š. v. h. 800x550x161mm, tř. izolace II., přístrojová náplň pro 120 modulů. Přístrojovou náplní jsou přívodní vypínač, jednopólové a trojpólové jističe, proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ir-30mA, impulsní relé a další dle výkres č. .10. Rozváděč obsahuje podružné měření spotřeby el. energie část provozu rehabilitace.

3.3.2 ROZVÁDĚČE R1.02, R2.01

Rozváděč pro zapuštěnou montáž např. PA 4/6/2 s požární odolností EI.S30 s výklopným roštem, DIN lištami a krycím panelem, krytí IP43/IP20, požární uzávěr 4/6/2, š.v.h. 480x 660x 200mm, přístrojová náplň pro 60 modulů. Přístrojovou náplní jsou přívodní vypínač, jednopólové a trojpólové jističe, proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ir-30mA, impulsní relé a další dle výkres č. .12 a č. .15.

3.4 BYTOVÉ ROZVÁDĚČE R1.09, R1.10, R2.13

Zapuštěný rozváděč např. UNIVERS FB42, krycí rámeček FZ020B, IP44, rozměry š. v .h. 550x650x161mm, tř. izolace II., přístrojová náplň pro 96 modulů.. Přístrojovou náplní jsou přívodní vypínač, jednopólové a trojpólové jističe, proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ir-30mA, impulsní relé a další dle výkresů č. .11, .13, .14.

3.5 ROZVÁDĚČE  SKLADŮ RZ, RZ1

Plastová rozvodnice Mi-91220 s DIN lištami pro 2x12 modulů a krycím panelem, mosaznou svorkovnicí PE+N 2x25mm2, 10x4mm2 + plastová rozvodnice Mi-91112 s DIN lištami pro 1x12 modulů a krycím panelem, mosaznou svorkovnicí PE+N 10x16mm2, krytí IP65. Rozměry sestavy v, š, h, 450 x 300 x 170 mm, montáž na povrch. Přístrojová náplň - proudový chránič s nadproud ochranou 1x32A/B/4p/0,030A + proudový chránič s nadproud ochranou 3x16A/B/4p/0,030A+ proudový chránič s nadproud ochranou 1x16A/B/1N/0,030A. Vestavné zásuvky 63A/400V/5p, 32A/400V/5p, 16A/400V/5p, 16A/230V/3p + 4x 10A/B/1. Rozváděč obsahuje prostorovou rezervu pro modulové přístroje, výkres č.16.

3.6 SILNOPROUDÉ ROZVODY

Elektrická instalace je navržena vodiči CYKY uloženými na chodbách na povrchu nad stropním podhledem v drátových žlabech s přepážkou pro oddělení silových vedení a vedení elektronických komunikací . V ostatních místnostech pod omítkou, ve zdivu a podlaze. Elektrické rozvody budou provedeny dle jednotlivých kapitol ČSN 33 2130 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody  a  Vyhl. č.398/2009 Sb. Uložení vedení bude provedeno v instalačních zónách dle čl. 7.10 citované ČSN. Umístění všech prvků ovládaných rukou (vypínače, zásuvky) musí být ve výšce 0,6 až 1,2 m nad podlahou a zároveň musí být minimálně vzdáleny 0,5m od pevné překážky (rohu místnosti).

Pro světelné obvody jsou navrženy vodiče o průřezu 1,5mm2, barevné značení 3-Ox1,5 mm2, 3-Jx1,5mm2, 5-Jx1,5mm2. Zásuvkové obvody jsou navrženy vodiči o průřezu 2,5mm2, barevné značení 3-Jx2,5mm2, venkovní zásuvková skříň 5-Jx6mm2. Elektrické sporáky (vařiče) budou připojen kabelem CYKY 5-Jx2,5mm2. Světelné obvody budou jištěny jističi In-10A/1f, zásuvkové obvody In-16A/1f, elektrický sporák In-16A/3f. Okruhy zásuvek budou chráněny proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. V kuchyňské lince bude umístění zásuvek provedeno dle návrhu kuchyňské linky a rozmístění kuchyňských spotřebičů. V koupelně budou zásuvky montovány dle ČSN 33 2000-7-701ed.2 mimo zónu 2, a umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed.2. Dále bude provedeno ochranné pospojení kovových arrnatur, vany a topení vodičem CY 4 mm2 zelenožluté barvy.

Instalační rozbočné a přístrojové krabice použít dle místa instalace – na povrch, pod omítku, zapuštění ve zdivu. Pro montáž dvojzásuvek použít krabice s větším montážním prostorem a hloubkou pro smyčkové zapojení. V případě uložení vedení a přístrojů v hořlavých látkách, nebo na nich, postupovat dle ČSN 33 2312 ed.3(Z1). Toto se týká chodeb v bytech, společenských místností a částečně pokojů, kde bude provedeno obložení stěn obklady na bázi dřeva. Ve výkresech jsou přístroje pro montáž na hořlavé látky označeny.

Osvětlení jednotlivých místností má ovládání spínači, přepínači a tlačítky u vstupů. Přesné umístění přizpůsobit budoucímu interiéru. Použití vícenásobných přístrojových krabic pro vypínače a zásuvky po dohodě s investorem. Přístrojové krabice pod vypínače a rozbočné krabice v provedení dle druhu stavební konstrukce. Schéma rozmístění svítidel ve výkresech instalačního schéma znamená provedení vývodu pro interiérová svítidla. Konkrétní typy svítidel, které jsou uvedeny ve výkrese lze považovat jako standardní pro dodržení technických parametrů. Před montáží budou konkrétní typy konzultovány a schváleny s provozovatelem pobytového zařízení. Na schodišti bude ovládání svítidel pohybovými spínači, na chodbách ovládání provedeno tlačítky spínajícími impulsní relé. Na chodbách bytů bude navíc 1 svítidlo doplněno o spínání pro noční osvětlení chodby. Některá svítidla na chodbách a schodišti budou vybavena modulem nouze pro osvětlení v případě výpadku elektrické energie.

3.7 OSVĚTLENÍ SPOLEČNÝCH PROSTORŮ V DOMĚ A V NEBYTOVÉM PROSTORU

Podle druhu vykonávaných činností je osvětlení dle ČSN EN 12464-1 (březen 2012) a ČSN 73 4301 ZMĚNA Z1 navrženo dle druhu prostoru :

3.8 PŘIVOLÁVACÍ SYSTÉM (DLE VYHL.č. 398/2009 sb.)

Je řešen v samostatné složce dokumentace.

3.9 PŘÍPRAVA ROZVODŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Součástí silnoproudých rozvodů pro pracoviště s výpočetní technikou bude příprava kabelových a trubních tras, které vychází z kanceláře vedení služby č. 1.07, ve které se předpokládá umístění budoucího serveru. Datové zásuvky budou osazeny v místnostech kanceláří, v ošetřovně, v rehabilitaci a dále v bytech, ve společenské místnosti a ve všech pokojích. Jedná se o osazení kompletních komunikačních zásuvek 2 x RJ 45-8 Cat.6, v provedení pod omítkou. Do každé zásuvky budou přivedeny dva datové kabely UTP- Cat.6.

Datové rozvody budou provedeny na chodbách na povrchu nad stropním podhledem (v drátových žlabech), odbočení ostatních pod omítkou, ve zdivu a podlaze v trubkách. Schéma přípravy rozvodů elektronických komunikací je na výkrese č.: .02

Ve společných trasách se silnoproudými rozvody budou datové kabely odstíněny kovovou dělící přepážkou. Odbočení z této trasy do místností bude provedeno v instalačních trubkách pod omítkou, ve zdivu nebo v podlaze.

Přivedení datového signálu se předpokládá z antény osazené na štítové zdi v úrovni podkroví. Z vnitřní strany chodby (3.02) bude osazeno vstupní zařízení datového signálu, které naváže na stupačkový prostor za schodištěm. Do místa osazení vstupního datového zařízení bude přivedeno napájení zařízení 230V/16A.

3.10 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

Domovní videotelefon Verona VIDEO - systém Melody  sestává :

- ze zvonkového tabla - 8 tlačítek + kamera, montáž do rámečku v zápustné montážní krabici, místo osazení u hlavního vstupu,

- spínaného zdroje NM 60-15V/4A, DUO Sandard/ Melody el. pojistkou DIN 4M + Distributoru ARK / RJ45 – aktivního rozbočovače audio/video signálu, které budou osazeny do silnoproudého rozváděče R01.2,

- 7 ks domovních videotelefonů, které budou umístěny v místnostech kanceláří, ošetřovny, rehabilitace, na chodbách bytů.

Propojení mezi zvonkovým tablem a spínaným zdrojem v rozváděči R6 bude datovým kabelem UTP- Cat.6, uloženým v elektroinstalační trubce 1216 pod omítkou. Propojení mezi aktivním rozbočovačem v rozváděči R6 a videotelefony bude datovými kabely UTP- Cat.6, uloženými v elektroinstalačních trubkách 1216 pod omítkou.

3.11 HLÁSIČE KOUŘE

Na chodbách bytů bude umístěn stropní hlásič kouře s vlastním bateriovým zdrojem jako jeho součást.

3.12 ROZVODY TV-SIGNÁLU – PŘÍPRAVA

Přivedení televizního signálu se předpokládá z antény osazené na štítové zdi v úrovni podkroví. Z vnitřní strany chodby (3.02) bude osazeno vstupní zařízení TV signálu, které naváže na stupačkový prostor za schodištěm. V jednotlivých podlažích budou osazeny TV rozbočovače, ze kterých se připojí jednotlivé TV zásuvky v místnostech. TV vedení bude uloženo na chodbách na povrchu nad stropním podhledem (v drátových žlabech). Odbočení z této trasy do místností bude provedeno v instalačních trubkách pod omítkou, ve zdivu nebo podlaze. Do místa osazení vstupního TV zařízení bude přivedeno napájení zařízení 230V/16A.

3.13 UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ VODIČE

Ze základového zemniče bude připraven uzemňovací přívod FeZn D=10mm, který bude ukončen v místnosti technického zázemí a zapojen do hlavní ochranné svorkovnice. Z ochranné svorkovnice budou připojeny rozváděče RH, RH-TČ vodičem CYA25mm2 a vodič stejného průřezu bude dále veden do jednotlivých podlaží, ve kterých odbočením vodičem CY10mm2 nad stropním podhledem budou připojeny ostatní rozváděče v bytech a společných prostorách. Na hlavní ochrannou přípojnici bude dále připojeno potrubí topného systému vodičem CY25mm2, a kovová potrubí ostatních médií.

V bytových jednotkách se provede ochranné pospojování v kuchyních a koupelnách vodičem 4mm2, který navzájem propojí veškeré kovové zřizovací předměty.

3.14 BLESKOSVOD

Ochrana bytového domu před bleskem je navržena hřebenovou a mřížovou jímací soustavou dle ČSN 341390 (EN62305) a uzemněním dle ČSN 33 2000-5-54ed.3 provedeným jako základový zemnič. Systém ochrany před bleskem (LPS) je určena vlastnostmi chráněné stavby dle třídy LPS (rodinné domy, administrativní budovy, obytné domy, zemědělské stavby) tř. III. Maximální hodnota poloměru valící s koule r=45m, velikost ok 15x15m, ochranný úhel dle výšky jímače, obvyklá vzdálenost mezi svody 15m. Svody musí, pokud možno tvořit přímé pokračování jímací soustavy. Jímací vedení AlMgSi měkký D=8mm na hřebenu sedlové střechy bude upevněno na podpěrkách dle provedené krytiny. Na plochých střechách (různé úrovně atiky) bude jímací vedení upevněno k oplechování atiky. Svody z jímacího vedení z drátu AlMgSi D=8mm budou zapojeny přes zkušební svorky zaváděcími tyčemi (D=16mm, délky2m), které budou v zemi připojeny uzemňovacími přívody k základovému zemnič. Uzemňovací přívody ze základového zemniče je třeba připravit předem před betonáží základů včetně ochranného nátěru svorek a pasivní izolaci svodů na přechodu beton - půda. Hodnota zemního přechodového odporu nemá být větší než 10 ohmů.

Připojovaní vedení a svodů se provede pomocí normalizovaných připojovacích svorek dle povolené kombinace materiálů a ochranou proti korozi.

4.0 ZÁVĚR

Tato dokumentace je vypracována v rozsahu pro provedení stavby.

Přílohy:

- Protokol vnějších vlivů č. PRIDOS 03/2018

v Hradci Králové dne 31.07.2018					vypracoval: Zdeněk Beránek