TECHNICKÁ  ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	:	Domov pro osoby se zdravotním postižením

Hradec Králové Roudnička

Technika prostředí stavby :	Přivolávací systém

(část dokumentace 1.4 g2)

Stupeň dokumentace	:	DPS

Místo stavby		:	k.ú Hradec Králové - Roudnička

Kraj			:	Královéhradecký

Investor		:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Zodpovědný projektant	:	ing.Radko Vondra, Zdeněk Beránek

I. Rozsah projektovaného zařízení, použité podklady

##### Předložený projekt řeší návrh signalizačního a interkomunikačního zařízení pro spojení klient - sestra  v domově seniorů se sídlem v Hradci Králové Roudničce.

##### Rozsah projektovaného zařízení :

- položení  trubkovodů a zatažení vodičů

- propojení rozvodů a přípojných míst

- dodávka a instalace systému sestra-klient

Použité podklady

- požadavky objednatele na typ systému, rozsah a funkci zařízení

- stavební podklady

- katalogy, předpisy a normy ČSN, platné v době zpracování dokumentace, ČSN EN 50173-1, ČSN EN 50173-2, ČSN EN 50173-3, ČSN EN 50173-4, ČSN EN 50173-5, ČSN 332300, ČSN 375050, ČSN 342720, ČSN 375245, katalogy, předpisy a normy č. 453/2000,  STN 34 1010, STN 34 2300, STN 34 2710, STN 73 0802  jakož i další normy, které se jmenovanými normami souvisí

II. Technické řešení

1. Obecný popis, základní elektrotechnické údaje

Rozsah projektovaného zařízení byl stanoven investorem. Pro domov bude použit samostatný systém signalizace VoIP, jehož  terminál personálu bude umístěn v místnosti 1.07.

Systém je tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Řízení systému zabezpečuje systémový server umístěný v místnosti 1.07 a bude spojen jako jeden celek, který je propojen s ostatními jednotkami a prvky strukturovaným instalačním vedením. Volací prvků klientů jsou v bezdrátovém provedení pro snadnější možnost jejich redislokace dle potřeb a požadavků uživatele. Sledování provozu bude možné samostatně ze stanoviště sestry u terminálu personálu a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Součástí systému jsou dvě pagingové jednotky pro personál, na které budou přenášeny veškerá volání v rámci systému. Rozvodné vedení je realizováno strukturovanou kabeláží, v místnostech klientů a v sociálních místnostech pod omítkou. Vedení bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Funkční možnosti systému

- indikace volacích signálů tónovým návěstím v místech přítomnosti personálu

- zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu na displeji terminálu sester

- používání tlačítek a táhel nouzového volání

- zrušení nouzového volání pouze v místě jeho volání nebo pageru

- služební hovorové spojení mezi místnostmi osazenými komunikačními jednotkami

- archivace veškerých pacientských volání s možností prohlížení a zpracování na PC

- možnost připojení tiskárny

- autodiagnostické funkce

- vzdálená správa

- jednoduchý upgrade

- noční provoz

- konfigurace systému

- zálohování údajů a jejich ochrana při výpadku sítě

- možnost předávání dat prostřednictvím rozhraní USB

Základní elektrotechnické údaje

## Napájecí napětí				… 1 NPE, AC 50 Hz,400/230V/TN-S; 6A

Provozní napětí				...  2DC 12V, 2DC 24V/SELV

Max. příkon ústředny			... 250 VA

Počet instalovaných systémů		... 1 signalizační systém na bázi IP

Ochrana před úrazem el. proudem

- v soustavě 1NPE AC 50Hz,230V/TN-S samočinným odpojením od zdroje.

- v soustavě 2DC 12V, 2DC 24V/SELV dle ČSN 332000-4-41 čl.411.1 malým napětím, oddělením obvodů.

2. Technické řešení

Na pokojích klientů bude v pozici u lůžka umístěna volací šňůra v závěsu volací šňůry s konektorem sloužící k vysláno volání klienta směrem k personálu. U vstupu na pokoj klientů je umístěna signalizační jednotka sloužící k registraci personálu v daném místě. Po registraci se volání klientů přenáší i do místa registrace personálu. V samostatných koupelnách bude použita signalizační jednotka u vchodu a táhlo, resp. tlačítko nouzového volání s táhlem v pozici u sprch a WC. Nad vchody do pokojů a samostatných koupelen bude v chodbách umístěna optická signalizace stavu na daném místě.

Konfigurace prvků a typy vedení s popisem způsobu uložení jsou zřejmé z výkresové části dokumentace. Horizontální rozvody na chodbách budou vedeny v podhledech, horizontální a vertikální rozvody na pokojích v trubkách pod omítkou. Instalační krabice a prvky komunikačního systému budou uloženy na omítku včetně chodeb.

Před zahájením přípravné instalace (trubkování) investor potvrdí nebo upřesní přesnou polohu interiérových prvků.

Systém má samostatný síťový napáječ. Požadavky na přívod síťového napájení - 1+N+PE 230V/50Hz z obvodů DO. Přívody síťového napájení musí být jištěny samostatným jističem 6A. Maximální příkon 250 VA.

3.Stavební příprava a instalace systému

Instalace systému se skládá z následujících etap:

a) Úplné osazení strukturované kabeláže a všech elektroinstalačních  vedení a krabic dle výkresů, příloh,detailů a plánů projektu elektroinstalace. Rozvodné krabice musí být umístěny tak, aby byly přístupné při montáži a následném servisu. Nutno je taktéž dodržet orientaci instalačních krabic. Délky a provedení tras nesmí být měněny bez souhlasu výrobce nebo pověřené  firmy. Vedení v profilech sádrokartonu je nutno koordinovat s dodavatelem stavebních prací.

b)  Zatažení vodičů tj.

- zavedení samostatně jištěného přívodu 1+N+PE 230V/50Hz pro připojení napáječe a PoE

switch zařízení

- zatažení vodičů do trubkovodů a  instalačních lišt

připevnění instalačních rámečků  IRM (109900), IRS (109910), IRV (109920).

d)  Dokončení realizace rozvodů tj.

- propojení rozvodů v místech umístění patrových a pokojových switch zařízení

- zakončení  přípojných míst předepsanými konektory

- montáž a připojení napáječe, zásuvky rozvodu

kontrola správnosti propojení kabeláže u přípojných míst, kontrola zkratů mezi napájecími

vodiči, kontrola propustnosti datových/PoE vodičů

- vystavení protokolu o provedené kontrole

d)  Konečná montáž a oživení

- otestování vedení

- osazení všech prvků systému

- oživení zařízení

- naprogramování systému

- úplné funkční přezkoušení všech prvků systému dle stanovených pravidel

e)  Předání a převzetí díla

- zaškolení obsluhy

- protokolární  předání a převzetí díla včetně příslušné dokumentace

Rozvodné vedení a použité vodiče

1.  Ve všech instalačních krabicích je nutno zaříznout přečnívající konce trubek a lišt na úroveň stěny krabice a to před zatažením vodičů do trubek.

2. Vedení vodičů nebo kabelů pod omítkou (sádrokartonem) bez použití elektroinstalačních trubek se nepřipouští. Výjimku tvoří přívody k tlačítkům nouzového volání, táhlům nouzového volání a k pokojovým svítidlům, kde lze použít vodiče pod omítku v případě, že nelze trubkovat.

3. Vodiče se propojují výhradně předepsanými propojovacími prvky systému dle PS.

4. Vývody vodičů v instalačních krabicích rozvodu a v instalačních krabicích pro jednotlivé prvky je nutno ponechat volné v délce minimálně 30 cm.

5.  Provedení elektroinstalace musí vyhovovat platným TN.

6. Propojení vodičů a další informace týkající se realizace rozvodného vedení jsou předmětem příslušné směrnice dodavatele systému.

9.  Typy vodičů předepsaných v této dokumentaci (jejich průměr nebo průřez jádra) je  realizátor povinen dodržet. Vedení musí být  zásadně  v předepsaných vodičích.