### DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zateplení objektu SPŠ Trutnov

- pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky

Mladé Buky 5/6, 542 23 Mladé Buky

SO.02 – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA

ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVEB

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Seznam příloh :

1.	Technická zpráva 	 D.1.4.3.- VZT1

2.	Půdorys 1.NP	 D.1.4.3.- VZT2

Odpovědní pracovníci :

Odpovědný projektant :	Martin Fejk

Vypracoval :	Martin Fejk

Dvůr Králové nad Labem – říjen 2019

Investor :

SPŠ Trutnov, Školní 101, Školní 101, 541 01 Trutnov

# Úvodem

Předmětem této části projektu je větrání prostor se stroji, tak aby byla zabezpečena potřebná výměna vzduchu.

Podkladem pro návrh větrání místnosti byly stavební výkresy (půdorys 1.NP a řez). Větrání je navrženo v souladu s platnými hygienickými předpisy.

# Navrhované řešení

## V 1np je zajištěno nucené větrání následujících místností – předsíňky sociálních zařízení.

# Zařízení č. 1 – hygienické zázemí

## Hygienické zázemí je vybaveno zařizovacími předměty s následujícími požadavky na výměnu vzduchu – WC – 50 m3/hod, umyvadlo – 30 m3/hod, pisoár – 25m3/hod.

## Podtlakové větrání prostor bude zajištěno nástěnnými ventilátory. Potrubí bude vedeno pod stropem a vyvedeno na fasádě objektu. Potrubí bude zakončeno protidešťovými mřížkami.

## Odváděný vzduch bude ventilátory nasáván a dále veden tepelně a hlukově izolační hadice přes kruhové spiro potrubí fasádu objektu.

## Spouštění bude zajištěno profesí ELEKTRO –automaticky se světlem alt. pohybovými čidly.

## Zbytek objektu je větrán přirozeně okny.

Protihluková a protipožární opatření:

Přívodní potrubí pro teplovzdušnou vytápěcí soupravu bude opatřeno izolací tl. 25 mm.

Stavební výpomoci:

Pro prostupy potrubí a osazení mřížek a žaluzií bude nutno zhotovit otvory v obvodovém plášti. Dále bude nutno provést uchycení teplovzdušné soupravy v součinnosti a v kooperaci s poskytovatelem obvodového pláště.

Ve Dvoře Králové nad Labem 12/2019					Vypracoval: Martin Fejk