DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zateplení objektu SPŠ Trutnov

- pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky

Mladé Buky 5/6, 542 23

Mladé Buky - HLAVNÍ BUDOVA

SO.02 – HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA

D.1.4.5 – ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Seznam příloh :

1. Technická zpráva 	D.1.4.5.- ZT1

2.	Půdorys 1.NP-kanalizace	D.1.4.5.- ZT2

3.	Půdorys 1.NP-vodovot	D.1.4.5.- ZT3

Odpovědní pracovníci :

Zodpovědný projektant :	Martin Fejk

Vypracoval :	Martin Fejk

Dvůr Králové nad Labem – říjen 2019

Investor :

SPŠ Trutnov, Školní 101, Školní 101, 541 01 Trutnov

1. Úvod

Projektová dokumentace pro provedení stavby, řeší v rámci zateplení objektu SPŠ Trutnov – pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky, provedení zdravotní techniky v hospodářském objektu SO.02. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt.

Projektová dokumentace byla vypracována na základě výkresů zpracovaných generálním projektantem – Benefit Energy s.r.o., doměřením na místě a požadavků investora, dle platných norem a předpisů.

2. Kanalizace:

V objektu SO.02 budou provedeny drobné interiérové změny. V rámci těchto změn bude nově provedeno napojení zařizovacích předmětů v místnostech WC. Splaškové vody od nově zřízených nebo vyměněných zařizovacích předmětů budou svedeny novým PVC KG a HT potrubím do stávajícího ležatého kameninového nebo litinového odpadního potrubí. Nutno před započetím prací provést místní šetření k vedení a napojení potrubí.

Potrubí vnitřní kanalizace pro připojovací, odpadní a svodné potrubí je navrženo z plastových trub a tvarovek.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760.

3. Vodovod:

V objektu SO.02 budou provedeny drobné interiérové změny. V rámci těchto změn bude nově provedeno napojení vybraných zařizovacích předmětů v místnostech WC. Rozvody vody od nově zřízených nebo vyměněných zařizovacích předmětů budou napojeny na potrubí stávající, vedené ve zdech. Nové potrubí bude plastové z PPR potrubí D20-25, ze kterého budou provedeny nové odbočky pro jednotlivé zařizovací předměty.

Nutno před započetím prací provést místní šetření k vedení a napojení potrubí.

Ohřev teplé vody v objektu bude pomocí stávajícího elektrického ohříváku o objemu 160 litrů.

Jako materiálu pro napojení na rozvod studené vody bude použito polypropylenových trubek PPR. U potrubí PPR je značen vnější průměr a je použito trubek PPR pro jmenovitý tlak 1,0 MPa. Rozvod vody je sestaven z trubek PPR, tvarovek PPR a mosazných DG přechodek. Potrubí studené a teplé vody vedené ve zdech bude opatřeno izolací min. tl. 20 mm.

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena dle ČSN 73 6660.

4. Výpočet potřeby vody a množství splaškových vod:

4.1 Výpočet potřeby vody:

Počet osob zůstane stávající, z tohoto důvodu nedojde k navýšení potřeby vody

4.2 Výpočet množství splaškových vod:

(dle ČSN 75 6760, EN 12056)

Počet osob zůstane stávající, z tohoto důvodu nedojde k navýšení produkce splašků

5. Zařizovací předměty:

V projektu jsou navrženy veškeré zařizovací předměty běžných typů - diturvitové bílé barvy. Umyvadla budou opatřeny krytem na sifon. Baterie nad umyvadlo bude osazena stojánkovou nebo nástěnnou pákovou. Pisoáry budou samonasávací s bateriovým napájením. Výlevka bude s plastovou mřížkou.

6. Závěr:

Při provádění prací je nutné dodržovat veškeré platné ČSN, vyhlášky ČBÚT, vyhlášku č. 48/82 ČÚBT, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví. Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami. Dále je nutné dodržovat montážní a technologické postupy výrobců použitých materiálů, včetně jejich doporučených skladeb a materiálového provedení.

7. Požadavky na ostatní profese:

- vodivé pospojení vodovodních baterií a výtoků, kovových zařizovacích předmětů

- pomocné stavební práce spojené s novými rozvody kanalizace a vodovodu (vysekání drážek pro kanalizaci a vodovod a jejich zazdění, provedení průrazů skrz stěny včetně začištění)

Vypracoval:    Martin Fejk			   	     ve Dvoře Králové nad Labem  09/2019