Požárně bezpečnostní řešení

dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. - vyhláška  o požární prevenci

viz. § 41 vyhlášky

vyhl 23/2008Sb. , v úplném znění  vyhl.268/2011 Sb.

Akce: MŠ Slunečnice

Stavební úpravy  a  změna užívání  části objketu

Markovická  , čp. 621

Hradec Králové

Investor: Mateřská škola  , Speciální  základní škola  a  praktická  škola

Hradec Králové

Vypracoval: Jitka  Moravcová

tel. 777940822

datum : I.2022

a)	seznam použitých podkladů  pro zpracování

situace měř. 1: 300

projektová dokumentace

ČSN 73 0834 , Z1 , Z2  -  Požární  bezpečnost  staveb - Změny staveb  vydáno  březen / 2011

ČSN 73 0802 , Z1 , Z2 , Z3  -  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty vydáno  květen 2009

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

vydáno  červenec 2016

ČSN 73 0848 , Z1 , Z2  -  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

vydáno  duben 2009

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením vydáno  leden 1996

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

vydáno  červen 2003

ČSN 730818 -  Požární bezpečnost staveb -  Obsazení objektů osobami

vydáno  červenec 1997

ČSN 730821 -  Požární bezpečnost staveb -  Požární  odolnost  stavebních konstrukcí

vydáno  únor 2010 kvěren 2009

ČSN 730835 Z1 , Z2 -  Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických  zařízení  a soc. péče

vydáno duben 2006

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu , ve znění

pozdějších předpisů. Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, Vyhláška č. 23/2008 Sb., v úplném znění  vyhl. 268/2011 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb

b)	stručný popis stavby

Jedná  se  o posouzení změny  užívání  části  stavby  MŠ Slunečnice , spojené  se  stavebními úpravami.

Stáv.  provoz MŠ - 3 NP  se  spojovacím  krčkem ,  na který  navazuje   dvoupodlažní  část  stavby .

Předmětem posouzení  je   tato  dvoupodlažní  část  ,  která  sloužila  jako  bytová  jednotka .

Nově  zde   bude  v I.NP  zřízena  třída  MŠ  pro  max. 5  dětí  ,  ve II.NP  jsou  navrženy  speciální  pracoviště  ( lokopedie .. )

Ve  stáv.  krčku   bude  původní  šatna  pro  zaměstnance  změněna   na  šatnu  pro  5  dětí MŠ.

Původní  stavba  byla  postavena   v  roce 1961 .

Lze  využít ČSN 730834 - navržené  změny  jsou   řešeny  jako  změna  staveb  skupiny II ,  vzhledem  k  tomu   že  jsou  nově  členěny  PÚ .

Požárně  bezpečnostní  řešení  je vypracované pro potřebu vydání  stavebního  povolení .

Podlaží : 2 NP

Výška  stavby : 2,85

stavební konstrukce :

obvod. Stěny – zdivo cihelné +  vnější  zateplení( minerál )

dělící stěny -zdivo cihelné

stropy – ŽB panely

střecha - plochá

krytina – krytina – živice

schodiště - betonové

Jedná  se o konstrukční  systém nehořlavý

c)	rozdělení stavby  do pož. úseků

N 1.1 -  MŠ ( dle ČSN 730834, čl. C.1 - kde se pohybují děti )

N 1.2 - sklad

N 1.3 / N 2 - speciální pracovny

( 3 x pracovna  +  soc.  zázemí )

d)	stanovení pož. rizika

N 1.1 -  MŠ

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    39,80

So [m2]  =     6,79

ho [m]   =     1,61

hs [m]   =     2,60

Sm [m2]  =    24,20

p  [kg.m-2] =    49,28

an  =     0,988

a   =     0,971

b   =     0,794

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    38,00

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,64

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,14

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2659,20

Největší počet užitných podlaží           z =   5

N 1.2 - sklad

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =     2,65

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =     2,65

p  [kg.m-2] =    75,00

an  =     1,000

a   =     1,000

b   =     0,577

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    43,30

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2500,00

Největší počet užitných podlaží           z =   4

N 1.3 / N 2 - speciální pracovny

hodnocené  dle ČSN 730835 , čl.4.2 a)

jako  ambulantní zařízení AZ 1

( celkem tři pracoviště ambulantní péče )

dle  ČSN 730835 , čl.5.3.1

pv = 35 kg/m2 , a = 0,9 , c = 1

stavební konstrukce nehořlavé

výška stavby + 2,85

stanoven SPB II

e)	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

Požadavek:

SPB II – dle ČSN 730802, tab. 12

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 45D1

v nadzemních podlažích                                            : 30+

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15+

mezi objekty                                                      : 45D1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 30D1

v nadzemních podlažích                                            : 15D3

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15D3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : 45D1

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 30+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 15+

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 15+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

: 15

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 45D1

v nadzemních podlažích                                            : 30

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15

6 Nosné kon. vně obj.,zajišť. stab. obj.(bez ohledu na podlaží) 8.7.3

-------------------------------------------------------------------

: 15

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1)

-------------------------------------------------------------------

: -

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

Střešní pláště (viz. 8.15)                                        : -

-------------------------------------------------------------------

konstrukce označené křížkem (+) viz 8.3.1 v ČSN 73 0802:2009

Skutečnost :

stanovení  pož.  odolnosti   stavebních  konstrukcí  je řešeno  dle publikace  zpracované  Romanem Zoufalem  a  kolektiv : " Hodnoty požární  odolnosti  stavebních  konstrukcí  podle  eurokodu  " .

Navrhované  konstrukce  jsou navrženy na účinky  zatížení  při  běžné teplotě  okolí podle  příslušného  Eurokodu  pro  pozemní  stavby.

požární stěny - zdivo  cihelné v tl. 250mm , svisle děrované , oboustr.  omítané

dle  bulletinu  Pavus .

tab. 6.1.2 , skupiny 2 , objem.  hmotnost  800 až 2200kg/m3 ,  pož.  odolnost REI 180 DP1

zdivo cihelné  v  tl. 100mm , omítané  , dle  bulletinu  Pavus .

tab. 6.1.1 , skupiny IS , objem.  hmotnost  500až 2400kg/m3 ,  pož.  odolnost EI 120 DP1

požární stropy - stávající  žel.  beton  panely v  tl. 250mm -  dle ČSN 730821 , ed. 2 - pož. odolnost REI 60 DP1

obvodové stěny - zdivo  cihelné v tl. 250mm , svisle děrované , oboustr.  omítané  , dle  bulletinu  Pavus .

tab. 6.1.2 , skupiny 2 , objem.  hmotnost  800 až 2200kg/m3 ,  pož.  odolnost REW 180 DP1

obvodová  stěna  je  opatřena  vnější tep. izolací - stáv.  tep.  izolace  ponechaná  +  nově zřízena  tep.  izolace  minerální - třída  reakce  na oheň A1 , A2 , ukončená  fasádní  stěrkou.

Ke kolaudaci budou předloženy platné  certifikáty  na použité  stavební  konstrukce , odpovídající  ČSN 730810 , čl. 3.1.3.2

konstrukce  zateplení -  výrobek  - třídy  reakce  na  oheň A1  , tep. izolace  třída reakce na oheň A1 , ukončené  fasádní  stěrkou is = 0 , kontaktně  spojené  se  zateplovanou  konstrukcí

svislé a vodorovné požárně dělící pásy -  neřeší se

požární uzávěry otvorů  -  na  rozhraní  jednotlivých PÚ  osazeny  pož.  uzávěry  v provedení EW 30 DP3 C2

prostupy   v  pož.  děl.  konstr.  řádně  utěsněny  dle požadavku  ČSN 730810 , čl. 6.2.

a) Plastové  rozvody  vody , kanalizace – trvalá  dodávka  vody ,  světlý  průřez  vnější  profil max. 30Mm  , popř. potrubí  v  provedení A1 , A2 – počet   potrubí  max. 3 -  mohou  být dotěsněny  dozděním , dobetonováním  na  celou  výšku  konstrukce . Případná  izolace  v  místě  prostupu – nehořlavá  do  vzdálenosti  min. 500Mm od  předělu  na obě  strany.

b) jedná se o  jednotlivý  prostup el.  kabelu bez  chráničky  s  vnějším  průměrem kabelu  max. 20Mm .

Samostatně  se  posuzují  prostupy  mezi  nimiž  je  vzdálenost  min. 500mm .

Pokud  nejsou  splněna   výše popsaná  kritéria  -  vždy  realizované  ucpávky  -  odpovídající ČSN EN 13501-2 + A1 , čl. 7.5.8

V případě  zřízení  pož.  ucpávek   bude  požadovaná  pož.  odolnost   EI 30 DP1 , prostup řádně utěsněn.

nenosné konstr. uvnitř -  zděné -  bez  požadavku  na  pož. odolnost

konstrukce schodišť - žel.  beton  deska  v  tl. 60mm +  stupně  nabetonovány

dle bulletinu  Pavus  , tab. 2.6 , výztuž  ve  dvou  směrech  Lx/Ly  max. 1,5

osová  vzdálenost  výztuže 10mm , pož.  odolnost REI 45 DP1

Povrchové úpravy konstrukcí objektů - vnitřní omítka , ker. obklad

Na  povrchové  úpravy  v AZ 1 nutno  použít  hmoty :

is = max. 100mm/min - u  stěn  - omítka

is = max. 75mm/min. u podhledů - omítka

podlaha – třída A1fl  až C fl

Střešní plášť - živičná  krytina  v  provedení B roof t3

f)	zhodnocení  navržených stavebních hmot

Stavební dílce jsou navrženy v souladu s ČSN 730802 , čl.7.2.4 – svislé konstr. DP1,  vodorovné  DP1

V souladu s ČSN 730802 , čl.7.2.8

se jedná o konstrukční systém  nehořlavý

g)	zhodnocení  možnosti provedení  požárního zásahu , evakuace osob, únikové cesty ( počet , kapacita , provedení , vybavení )

Únik  z  prostoru   MŠ  je  zajištěn  únikovou  cestou  - dveřmi , vedoucími  přímo  na  volné  prostranství - do  zahrady

počet dětí ve  třídě  5 ( osoby  s omezenou schop. pohybu a orientace ) + 3  osoby  obsluha

počet osob dle ČSN 730818 – 8 x  1,3 = 11

NÚC  v PÚ  v  délce 10m

Lze konstatovat ,  že  začátek úniku  je  u  vstupních  dveří  ,  vedoucích  na  volné  prostranství dle ČSN 73082 , čl. 9.1.2 .

posouzení  šíře  dveří:

7 x 1,5  +  4

u =  -------------- . 1 = 0, 24 pruhu.

60

Dvoukřídlové dveře  vyhovují  bez opatření .

Druhý  směr  úniku  -  z  prostoru  šatny  je  do  stáv.  prostor  stavby - do vstupního  zádveří a  ven . Šíře  dveří 0,9m - vyhovuje . Začátek úniku  u  vstupních  dveří  do  šatny .

Únik  z AZ 1 :

dle ČSN 730835 , čl.5.5.1

požadavek  na  šíři komunikace 1,1m , dveře  na  únikové  cestě v  šíři 0,9m

délka  ÚC se  nehodnotí

Skutečnost : vyhovuje

Dveře  na  únikové  cestě :

-  otevíravé  po  směru  úniku ,  mimo  dveří   vedoucích  na  volné  prostranství.

-  dveřní  křídlo  otevíravé   otáčením  v postranních  závěsech

-  dveře  na  únik. cestě   bez  prahu

-  vstup  do  objektu  -   dveře  uzamykatelné  opatřené kováním  s  funkcí panikové  kliky  ( dveře ze třídy  MŠ  do  zahrady  a  vstupní  dveře  do AZ 1 )

-  podlaha  na  obou  stranách  dveří  v  jedné  úrovni (  min. v  šíři  křídla ) ,  s  vyjímkou  dveří  vedoucích  na  volné  prostranství.

h)	stanovení odstupových vzdáleností

N 1.1 -  MŠ  - požární  riziko  není  navýšeno ,  velikost otevřené plochy

se  nemění -  odstupová  vzdálenost  -  nově  se  nehodnotí .

( původní  využití  byt )

N 1.3/ N 2 - speciální pracovny

požární  riziko  není  navýšeno ,  velikost otevřené plochy

se  nemění -  odstupová  vzdálenost  -  nově  se  nehodnotí .

( původní  využití  šatna  zaměstnanců  s  dřevěnými  skříňkami  )

Odstupová vzdálenost  nezasahuje  na  sousední stavby.

Požárně  neb. prostor  nepřesahuje  původní hranici pož.  neb.  prostoru .

Stavba  není  umístěna  v  pož.  neb. prostoru  sousední stavby.

i)	určení  způsobu zabezpečení  stavby požární vodou , včetně rozmístění  vnitřních  i vnějších odběrných míst

N 1.1 -  MŠ

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =     39,8

p  [kg.m-2] =     49,3

Součin p.S =   1961,2

Výška objektu h [m] =      2,9

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

N 1.2 - sklad

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =      2,6

p  [kg.m-2] =     75,0

Součin p.S =    198,7

Výška objektu h [m] =      2,9

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

N 1.3 / N 2 - speciální pracovny

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =     45,2

p  [kg.m-2] =     29,2

Součin p.S =   1321,5

Výška objektu h [m] =      2,9

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 1 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                200       400     80   0,8     4,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit

vnitřní  pož.  voda -  nepožaduje se

vnější  pož.  voda -  zabezpečena  z  veřejné  vodovod. sítě - podzemní  hydrant  ve  vzdálenosti  do 200m , potrubí DN 100 - vyhovuje požadavku.

j)	vymezení  zásahových cest a jejich techn. vybavení , opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru , zhodnocení příjezdových komunikací , popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Vjezd  do  areálu  vraty  v  šíři  min. 3,5m , podjezd 4,1m .

Příjezdová komunikace  pro požární  vozidla je zabezpečena v min.  šíři 3m,

do  vzdálenosti  min. 20m   od vstupu  do  stavby . Tato  komunikace  je

napojena   na  dvoupruhovou  komunikaci - Markovická .

Nástupní plocha  se  nepožaduje

Vnitřní  zásahové  cesty  se  nepožadují

Vnější  zásahové  cesty  se  nepožadují

k)	stanovení  počtu , druhů  a způsobu  rozmístění hasících přístrojů , popř. dalších věcných prostředků  požární techniky

společně  pro 2 PÚ

N 1.1 – MŠ +  N 1.2- sklad

celková  plocha 42,45m2

nr= 0,15. ( 42,45 .1 .1 ) 1/2 = 0,97

počet hasících jednotek  6 x 1 = 6

v prostoru  šatny  bude osazen 1 ks PHP - práškový  s hasící  schopností 21 A

N 1.3/ N 2 - speciální pracovny

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

počet hasících jednotek  6 x1 = 6

v prostoru  chodby II.NP   bude osazen 1 ks PHP - práškový  s hasící  schopností 21 A

l) zhodnocení technických , popřípadě  technolog.  zařízení stavby  ( rozvodná potrubí , VZD zařízení  , vytápění ) z hlediska  požadavku na pož. bezpečnost

vytápění :  stávající  systém  teplovodní  (  centrální  zdroj mimo  objekt )

větrání : přirozené

soc.  zařízení -  nucené  podtlakové , nehořlavé  potrubí  do 0,04m2

elektroinstalace : vedena pod omítkou

stavba opatřena hromosvodem - třída reakce na oheň A1 , A2

V požárním  úseku  N 1.1 - MŠ , N 1.2 - sklad  -  bude v  místnosti  šatna , třída ,  sklad   osazeno  a  jedno  autonomní  čidlo  detekce  požáru  odpovídající  ČSN  EN 14604 , popř. hlásič  použitý  v  zabezpečovacím  systému  řady  ČSN EN 50131 -

celkem 3 ks

Stávající hlavní  vypínač  elektro  ,  situovaný  v  hlavní  budově    bude nově  označen  jako  vypínací  prvek  elektro  štítkem Totál stop

m)	stanovení zvlášťních požadavků na zvýšení požární odolnosti   stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

viz. stavební  konstrukce

n)	posouzení požadavků na zabezpečení stavby pož. bezpečnostními zařízeními , následně stanovení podmínek  a návrh  způsobu jejich  umístění  a instalace do stavby

rozmístěny PHP

zozmístěna  čidla  detekce  požáru

vnitřní pož. voda -  bez požadavku

EPS -  dle přiloženého  výpočtu - nepožaduje se

SHZ - dle ČSN 730802 , čl.6.6.10  -  nepožaduje se

OTK - dle ČSN 730802 , čl. .6.11   -  nepožaduje se

zařízení pro detekci hořlavých plynů a par  -  neřeší  se

automatické proti výbuchové zařízení -  neřeší  se

požární klapky  - neřeší se

ošetření  stavebních konstrukcí - viz.  stavební konstrukce

zřízeno  bezpečnostní  značení  dle ČSN EN 3864

V souladu  s vyhl. 246/2001 , je  nutné provádět pravidelné  revize pož.  bezpečnostních  zařízení .

o)	rozsah  a způsob  rozmístění  výstražných  a bezpečnostních tabulek  a značek  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na kterých  se nachází  věcné prostředky  požární ochrany  a požárně bezpečnostní  zařízení

V souladu s ČSN EN ISO 7010  bude v objektu řádně vyznačen směr úniku , PHP , vypínací prvek Totál Stop  , hl.  uzávěr  vody  .

V souladu s nařízením vlády 375/2017 Sb.  , § 2 ,odst. 4 - musí být informační značky  i  při přerušení  dodávky el. energie  viditelné  a rozpoznatelné  min. po dobu  nezbytně  nutnou  k bezpečnému opuštění objektu. Informační značky  budou  provedeny   reflexního materiálu.

# Závěr

-----

Požárně bezpečnostní řešení  je vypracované dle požadavku

vyhl. 246/2001 Sb, § 41.

# příloha -  výpočet

Stavební objekt          : MŠ Markovická

Požární výška      h [m] =     2,85

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

001     umývárna                                     0,0       6,0

002     třída MŠ                                     0,0      24,2

003     šatna                                        0,0       9,6

004     sklad                                        0,0       2,6

005     vstup, soc.  zázemí                          0,0       6,0

011     úklid                                        0,0       1,0

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802, květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   2

npp =   0

np  =   2

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: MŠ

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     2,85

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn    pol. A.1    an     ps

[m2] [kg.m-2]                [kg.m-2]

----------------------------------------------------------------------------

001         1  šatna                    9,6    75,0  02.07       1,10   10,0

002         1  třída                   24,2    35,0  02.02       0,90   10,0

003         1  umývárna                 6,0     5,0              0,80    5,0

----------------------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

2,2   1,5     1

2,9   2,2     1

1,8   0,8     1

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    39,80

So [m2]  =     6,79

ho [m]   =     1,61

hs [m]   =     2,60

Sm [m2]  =    24,20

p  [kg.m-2] =    49,28

an  =     0,988

a   =     0,971

b   =     0,794

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    38,00

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    64,64

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    41,14

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2659,20

Největší počet užitných podlaží           z =   5

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží

--------------------------------------------------------------

39,8   2659,2    0,0      40,04     0,062     0          1

--------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: 2

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     2,90

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Nehořlavý (DP1, čl. 7.2.8.a)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

004         1  sklad                    2,6    75,0  1,00    0,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =     2,65

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     3,00

Sm [m2]  =     2,65

p  [kg.m-2] =    75,00

an  =     1,000

a   =     1,000

b   =     0,577

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    43,30

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    62,50

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    40,00

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  2500,00

Největší počet užitných podlaží           z =   4

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1,0

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží

--------------------------------------------------------------

2,6   2500,0    0,0      75,00     0,005     0          1

--------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

Export: NX802PRO v.z3.2020, (c) 1994-2020 Radim Bochňák, www.e-riziko.cz

------------------------------------------------------------------------