Technická zpráva

-----------------------

k projektu ústředního vytápění pro stavební povolení – MŠ Slunečnice – stavební úpravy a změna užívání části objektu, Markovická č.p.621, Hradec Králové.

Úvodem                                 			                                                                                                  -------------

Projekt řeší zásobování teplem rekonstruované části objektu MŠ Slunečnice v Hradci Králové.

Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy v měř. 1: 50 a požadavky investora.

Objekt je v současné době zásobován teplem ze sekunderního rozvodu tepla z předávací stanice. V předávací stanici je provedena základní ekvitermní regulace otopné vody.  Sekunderní rozvod tepla a teplé vody je veden do rozvodny tepla v objektu. Z rozvodny tepla v objektu je vedena samostatná větev vytápění pro rekonstruovanou část objektu MŠ Slunečnice. Na této větvi je instalován měřič tepla. Z rozvodny tepla je potrubí vedeno neprůlezuným kanálem do napojovaného objektu rekonstruované části MŠ.

Při uvažovaných stavebních úpravách bude zachována stávající část rozvodů tepla vč. měření spotřeby tepla v rozvodně tepla. Zdemontován bude stávající otopný systém a kompletní rozvody tepla v rekonstruované části objektu. Nové rozvody tepla budou napojeny na stávající přívodní potrubí vedené kanálem z rozvodny tepla. Nové rozvodné potrubí vedené v podlahách bude z mědi a bude tepelně izolováno.

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem otopné vody se základním tepelným spádem 70/55oC.

Otopná plocha bude sestavena z ocelových deskových radiátorů RADIK VK.

Regulace topného systému bude  ekvitermní. Doregulování otopného systému bude provedeno termostatickými hlavicemi na jednotlivých radiátorových ventilech..

Zařízení ÚT je zpracováno pro teplotní oblast - 12o C, nechráněnou polohu objektu, provoz ÚT nepřerušovaný.

Technická část

--------------------

Výpočet tepelných ztrát je proveden dle ČSN 060210, 730540 pro nejnižší venkovní teplotu -12oC, krajinu normální a polohu objektu nechráněnou, provoz ÚT nepřerušovaný.

Zadané konstrukce – viz příloha TZ

Bilance potřeb tepla:

-------------------------

Při te = - 12oC činí tepelná potřeba :

Vytápění…………………………………………………………………….7.600 W

-  2  -

Zdroj tepla – teplovodní přípojka

---------------------------------------

Teplovodní přípojka do objektu bude napojena  z předávací stanice. V neprůlezném kanálu jsou vedeny rozvody tepla pro vytápění rekonstruované části objektu. Z kanálu budou v místě rekonstruované části objektu napojeny nové rozvody tepla.

Regulace topení

-------------------

Základní regulace topného systému je zajištěna z předávací stanice tepla. Doregulování otopného systému bude provedeno termostatickými hlavicemi na jednotlivých radiátorových ventilech.

Rozvodné potrubí

----------------------

Stávající rozvody potrubí vedené v kanálu jsou provedeny z oceli, nové rozvody potrubí vedené v konstrukcích podlahy  budou provedeny z mědi. Rozvody budou tepelně izolovány návlekovou tepelnou izolací Mirelon tl. dle pr. potrubí. Rozvody tepla pro otopná tělesa budou odvzdušněna přes otopná tělesa.

Otopná tělesa

----------------

Otopná plocha v rekonstruované části objektu bude sestavena z deskových ocelových radiátorů RADIK – VK. Na otopných tělesech budou osazena regulační šroubení a termostatické hlavice.

V Těchlovicích dne. 21.10.2016                                                              Ing. Jaromír Červený