Technická zpráva zařízení vzduchotechniky

Navržené odsávané množství vzduchu

Vyučující v učebně - nárazové větrání ……………………..….……………..	50 m3/h

Žák střední školy v učebně - nárazové větrání ….………………………..	36 m3/h

Žák střední školy v učebně – hygienické minimum ..………………….. 	20 m3/h

Žák v tělocvičně - nárazové větrání ….………………………………………..	90 m3/h

Žák v tělocvičně – hygienické minimum ..………………………………….. 	20 m3/h

Úvod

Jedná se o instalaci nuceného větrání do stávajících učeben Gymnázia v Novém Bydžově.

Jednotka vzduchotechniky byla navržena s přihlédnutím na Ecodesign dle nařízení EU č. 1253/2014 pro druhý stupeň platící pro roky 2018 a dále, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Upozornění

Veškerá tlaková vyvážení a tlakové ztráty jsou vypočteny dle standartních vzduchotechnických prvků, tudíž je potřeba před montáží ověřit, jestli dané prvky vyhovují parametrům systému a případně provést potřebné úpravy.

Návrhové průtoky

Veškeré návrhové průtoky jsou řešeny jako nominální, v reálném provozu budou jednotky pracovat s proměnným průtokem dle povelů MaR. Vzhledem k možnosti budoucí variability učeben bude větrání všech učeben navrženo na vyšší požadavek, tj. pro případ využití střední školou.

Regulace systému

Systém bude řízen typovou regulací dodávanou výrobcem větrací jednotky. Regulace bude sloužit k řízení jednotky a k řízení regulátorů variabilního průtoku vzduchu. Průtok vzduchu bude pro větrané místnosti řízen dle čidla CO2 umístěného v dané učebně a dle čidla pohybu vyhodnocující přítomnost osob. Systém bude řízen pomocí externího ovládacího panelu, jenž je součástí regulace jednotky.

Čidla CO2 budou požita typu IR, dle požadavku dotačního fondu.

Větrání učeben

Navržené řešení

Učebny budou větrány větrací jednotkou s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu umístěnou na půdě objektu, a samostatnou jednotkou pro učebny v přístavku umístěnou v podhledu. Rozvod po objektu bude pomocí ocelového pozinkovaného potrubí. Každá učebna bude osazena samostatným regulátorem variabilního průtoku ovládaným dle čidla CO2 v místnosti a čidlem pohybu, které bude uzavírat větrání v době nepřítomnosti osob.

Návrhový průtok vychází z obsazenosti učeben s přihlédnutím na účinnost distribuce vzduchu je zvolena návrhová hodnota nárazového větrání 36 m3/h čerstvého vzduchu žáka, hygienické minimum je stanoveno na 20 m3/h čerstvého vzduchu na osobu. Dále je pro minimální návrhovou hodnotu je uvažováno s nesoučasností 0,8.

Větrání učeben bude pouze po dobu pobytu žáků. Mimo pobyt osob bude větrání provozováno na útlumový režim. V nočních hodinách bude výkon jednotky omezen, tak aby hluk z jednotky nepřesahoval 35 dB(A).

Popis VZDT jednotky

Větrací jednotka učeben v ležatém provedení o výkonu 10570 m3/h, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,89 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost rekuperátoru dle EN308 74%, dohřevem přímým výparem s připojením potrubím Cu o topném výkonu 14,4 kW, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) kapsovými filtry, EC ventilátory o max. příkonu 6,8 kW, SFPVAHU = 1897 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. regulace dodávanou výrobcem jednotky, jednotka řízena signálem 0-10 V dle centrální sběrnice regulátorů průtoku, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 50 dB(A), výtlak přívodní sekce 79 dB(A), do okolí přívodní sekce 56 dB(A), sání odvodní sekce 69 dB(A), výtlak odvodní sekce 57 dB(A), do okolí odvodní sekce 56 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2001.

Kvůli dopravení jednotky na půdu bude nutné lokální rozebrání střešní krytiny, aby bylo možné jednotku osadit jeřábem (viz stavební dokumentace).

Větrací jednotka tělocvičny o výkonu 3150 m3/h v nástřešním provedení, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,92 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost rekuperátoru dle EN308 77%, dohřevem přímým výparem s připojením potrubím Cu o topném výkonu 9,9 kW, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) s kapsovými filtry, EC ventilátory o max. příkonu 2,6 kW, SFPVAHU = 1666 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. regulace dodávanou výrobcem jednotky, jednotka řízena signálem 0-10 V dle čidla CO2, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 51 dB(A), výtlak přívodní sekce 76 dB(A), do okolí přívodní sekce 53 dB(A), sání odvodní sekce 66 dB(A), výtlak odvodní sekce 61 dB(A), do okolí odvodní sekce 52 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2001.

Regulátor průtoku vzduchu

Před každou větranou učebnou bude osazen regulátor variabilního průtoku (p-přívodní, o-odvodní), regulátor nastaven v rozmezí uvedeným na výkrese, regulátor ovládán servopohonem 24V, součástí regulátoru je přímé měření průtoku daným prvkem, regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, rozvodnice komunikace s větrací jednotkou bude osazena vždy u přívodního regulátoru, ke každému regulátoru budou provedena servisní přístup v podhledu viz stavební projektová dokumentace.

Vzduchový výkon větrací jednotky VJ1 bude řízen systémem MaR na základě zpětné vazby od regulátorů průtoku. Systém bude řízen, tak že bude udržovat minimálně jeden regulátor průtoku otevřen na 100% otevření listu klapky. Výše uvedeného požadavku bude docíleno tím způsobem, že otáčky ventilátoru budou plynule snižovány, dokud nebude jedna klapka regulátoru průtoku otevřena na 100%, v případě že bude některý z regulátoru mít nižší průtok než požadovaného průtoku dle požadavku čidla CO2, budou otáčky ventilátoru zvyšovány. Pro odtahový a přívodní ventilátor bude toto řízení provedeno samostatně, avšak provoz vzduchotechniky bude řízen jako rovnotlaký.

Použití řízení jednotky VJ1 na konstantní tlak nebo konstantní otáčky je nepřijatelné z pohledu stejných investičních nákladů, ale vyšších provozních nákladů oproti navrhovanému řešení, dále by takto řízený systém oproti navrhovanému trpěl vyšší hlukovou zátěží od škrtících elementů použitých v regulátorech průtoku.

Větrání tělocvičny

Navržené řešení

Tělocvična bude větrána větrací jednotkou s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu umístěnou na střeše objektu. Rozvod po objektu bude pomocí ocelového pozinkovaného potrubí. Průtok do tělocvičny bude řízen dle čidla CO2 v daném prostoru.

Návrhový průtok vychází z obsazenosti tělocvičny s přihlédnutím na účinnost distribuce vzduchu je zvolena návrhová hodnota nárazového větrání 90 m3/h čerstvého vzduchu žáka, hygienické minimum je stanoveno na 20 m3/h čerstvého vzduchu na osobu.

Větrání tělocvičny bude pouze po dobu pobytu žáků. Mimo pobyt osob bude větrání provozováno na útlumový režim. V nočních hodinách bude výkon jednotky omezen, tak aby hluk z jednotky nepřesahoval 35 dB(A).

Popis VZDT jednotky

Větrací jednotka učeben v přístavku o výkonu 1300 m3/h v podstropním provedení, rychlost ve volném průřezu jednotky 1,91 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, suchá účinnost rekuperátoru dle EN308 77%, dohřevem přímým výparem s připojením potrubím Cu o topném výkonu 3 kW, jednostupňovou filtrací třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) s kapsovými filtry, EC ventilátory o max. příkonu 1 kW, SFPVAHU = 1335 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. regulace dodávanou výrobcem jednotky, jednotka řízena signálem 0-10 V dle čidla konstatního tlaku v potrubí, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce 59 dB(A), výtlak přívodní sekce 72 dB(A), do okolí přívodní sekce 49 dB(A), sání odvodní sekce 59 dB(A), výtlak odvodní sekce 73 dB(A), do okolí odvodní sekce 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2001.

Větrání prostoru laboratoře chemie

Navržené řešení

Hygienické větrání laboratoře chemie je zajištěno centrální jednotkou odtah škodlivin je zajištěn samostatnou digestoří. V prostoru laboratoře se nachází laboratorní digestoř, která budou nuceně odvedeny do vnějšího prostředí, digestoř je uvažována bez použití hořlavých a výbušných látek. V případě sepnutí digestoře bude uzavřen odtah do centrální jednotky a přívod bude spuštěn na plný výkon. Spínací kontakt zajistí profese elektro od vypínače odtahového ventilátoru digestoře, napojení na svorky regulátoru průtoku a kabeláž zajistí dodavatel VZDT.

Laboratorní digestoř, která je dodávkou provozovatele, bude odvedena samostatným ventilátorem umístěným na střeše. Ventilátor bude spínán jednoduchým ovladačem umístěným poblíž digestoře viz dokumentace elektro. Uvažovaná rychlost proudění ve volné ploše digestoře 0,5 m/s, volná plocha vstupu do digestoře je uvažována 0,7 m2.

Ventilátor bude použit radiální plastový kyselinovzdorný do venkovního prostředí. Ventilátory bude umístěny na střeše na ocelové konstrukci, která bude dodávkou stavby, k ventilátoru bude provedena pochozí lávka pro jeho servis.

Potrubí sloužící k napojení laboratorní digestoře a skříní na chemikálie bude použito plastové lepené PVC kyselinovzdorné.

Obecně

Protihluková opatření

Před a za větracími jednotkami jsou osazeny buňkové tlumiče hluku z pozinkovaného plechu. Potrubí vyznačená na výkresech budou opatřena protihlukovou a tepelnou izolací tl. 40 mm nebo 100 mm.

Distribuce vzduchu

Potrubí pro rovnotlaké větrání je použito kruhové ocelové pozinkované spiro potrubí v kombinaci s ocelovým pozinkovaným čtyřhranným potrubím spojovaným na příruby. Potrubí od laboratorní digestoře je použito lepené kyselinovzdorné PVC. Rozvod potrubí je proveden v podhledu.

Přívod vzduchu do prostoru bude řešen pomocí textilní výustě s mikroperforací zavěšenou pod stropem, ve vybraných místnostech na žádost zadavatele jsou instalovány vířivé výustě.

Odvod větracího vzduchu je řešen pomocí rastrových vyústek.

Vyústky budou po uvedení do provozu zaregulovány, protokol o zaregulování bude předán investorovi a bude následně proveden zápis ve stavebním deníku.

Izolace potrubí

Potrubí vyznačená na výkresech budou opatřena protihlukovou a tepelnou izolací tl. 40 mm nebo 100 mm. Potrubí vedené samostatnými požárními úseky bude opatřeno požární izolací EIS30, v půdním prostoru bude požární izolace použita tloušťky 100 mm z tepelně technických důvodů. Požární izolace u předsazených požárních klapek budou provedeny dle požadavků výrobce požární klapky.

Odvody kondenzátu

Vznikající kondenzát v jednotce bude odveden do nejbližší kanalizace, na kanalizaci bude napojen přes suchou zápachovou uzávěrku s vyhříváním elektrickým topným kabelem. Zápachová uzávěrka bude součástí dodávky větrací jednotky. Minimální zaručená výška vodního sloupce v zápachové uzávěrce bude 300 mm, na každém vývodu z jednotky bude oszena samostatná zápachová uzávěrka.

Dohřev vzduchu ve VZDT jednotkách

Vzduchotechnické jednotky pro budou mít zajištěny dohřev vzduchu pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/vzduch.

Jednotka tepelného čerpadla umístěná na střeše na systémové ocelové konstrukci, jenž bude kotvena k betonové dlaždici, jednotka o akustickém tlaku 50 dB(A), rozměry jednotky 1050x1010x370 mm a hmotnost 7 kg, jmenovitý topný výkon jednotky 7,1 kW, příkon jednotky 3,2 kW 230V, COP jmenovitý 4,32, jednotka vybavena kompresorem se 100% invertorovou regulací, jednotka dodána vč. DX-kitu pro přímý výpar řízený 0-10 V z nadřazené regulace, použité chladivo R32.

Vzduchotechnické jednotky a tepelná čerpadla budou propojena měděným potrubím chlazení spojované pájením natvrdo, potrubí opatřeno 9 mm tepelné izolace, podél potrubí veden komunikační vodič CYKY 5x1,5 mm², ve venkovním prostředí použita izolace s odolností vůči UV záření

Zabezpečení požadavků požární ochrany

Celé zařízení je navrženo v souladu s požárním zabezpečením objektu a s ČSN 73 0802, ČSN 73 0872 a dalšími. Na požárních předělech budou na potrubí o průřezu větším než 40 000 mm2 osazeny požární klapky dle pozicích udaných na výkresech. Potrubí procházející jinými požárnímu úseky bez použití požární klapky bude opatřeno SDK zákrytem s požární odolností min EIS30. Požární klapky, jenž budou předsazeny před požární dělící konstrukci budou izolovány protipožární izolací dle požadavků dodavatele protipožární klapky. V případě požáru bude zajištěno odstavení VZDT jednotky.

Větrání sociálních zařízení

V objektu se nachází stávající sociální zařízení, jenž jsou větrány podtlakově. Tento systém byl v době zpracování projektové dokumentace funkční, tudíž bude ponecháno beze změn.

Vypracoval:										Filip Stráček

Kontroloval:										Jiří Svoboda