JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT				Zak. č. 67 086

SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ,

ELEKTROINSTALACE, VĚTRÁNÍ

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA  				 D.1.43-01

Určení vnějších vlivů,

VÝKRESOVÁ ČÁST

ELEKTROINSTALACE  1.P.P. VYSVĚTLIVKY	D.1.4.3-02

ELEKTROINSTALACE 2.N.P.			D.1.4.3-04

ELEKTROROZVAD. 					D.1.4.3-05

ROZPOČET (SOUPIS)  ELEKTROINSTALACE UZNATELNÉ POLOŽKY

ROZPOČET (SOUPIS)  ELEKTROINSTALACE  NEUZNATELNÉ POLOŽKY

| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | VYPRACOVAL | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Elektro projekce Vlach V Vlach 604 163 232 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vlastislav Vlach | Vlastislav Vlach |  |  |
| INVESTOR: |  |  | DATUM | 04/2022 |
| NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY s.t. 271 HAJNICE MÍSTO STAVBY: 271 k.ú BRUSNICE |  |  | MĚŘÍTKO | . |
|  |  |  | ZAK. Č. | 67-086 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ |  |  | Č. PARÉ | D.1.4.3-01 |
| NÁZEV VÝKRESU: D.1.43 1. - TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  |

TECHNICKÁ  ZPRÁVA SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ

1.	Všeobecná část

Projekt pro stavební povolení řeší min. nutnou úpravu stavební elektroinstalace v objektu barevných domů Hajnice.

Obsahem projektu je:

Výměna skřině rozváděčea doplnění nutných zařízení uvnitř.

Vnitřní elektroinstalace koupelny, úprava umístění zařízení u kuchyňské linky.

Úprava kabelových vedení v prostoru bouraných komímů.

Obsahem projektu není:

Rozváděč  RE 1 stávající ponechat (dvoje měření)!

Zařízení tepelného čerpadla vč. rozváděčů! Bude ponecháno stávající.

Ostatatní vyhovující elektroinstalace

Hromosvod- bude ponechán stávající.

Slaboprpoudé rozvody vč. dálkových signalizací stavu zařízení, EPS.

Technické údaje:

Rozvodná soustava   -  3/PEN 400V /230 V,  50Hz – TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena automatickým odpojením od zdroje, pospojením (koupelny, tech. m.) , proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA.

2.  Výpočtová část

Bilanční tabulka spotřeby  el. energie   - STÁVAJÍCÍ ODBĚR NEBUDE ZVÝŠEN!

Zařízení     Pi (kW)     Pp(kW)     cos.fí      tg fí   Q(kVAr)     A  MWh/rok

Osvětlení        0,5       0,3        0,98      0,2       0,1            1,0

Přípr. pokrmů   10,2       5,3        0,98      0,2        1,1            2,0

VYTÁPĚNÍ*     13,5      10 0        0,96      0,3       3,0            12,5

Ostatní          8,0       4,5        0,98      0,2        1,0            3,0

Celkem:         32,7       20,3                           5.2            18,5

STÁVAJÍCÍ JIŠTĚNÍ PŘED MĚŘENÍM  3x 25A-STAVEBNÍ ČÁST.  * SMOSTATNÉ 3x25A  VYTÁPĚNÍ

Podklady pro projekt:

-Upravená stavební dispozice v digitální formě.

-Požadavky investora, .

Úprava stávající elektroinstalace bude provedena na úroveň elektrotechnických předpisů a všech souvisejících státních norem  platných v době stavby  r. 2022.

Ochrana před úrazem el. proudem: bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- živých částí krytím, izolací

- neživých částí automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN, doplň. pospojením, proudovým chráničem s vybavovacím proudem 0,03A.

Podklady pro projekt:

Stavební dispozice v digitální formě.

Požadavky investora, požadavky ostatních profesí, dodavatele zařízení tel. č.

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41ed.3		-Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43 ed.2		-Ochrana před nadproudy

33 2000-1 ed.2    		-Elektrická instalace budov

33 2000-5-51ed.3  		-Výběr a stavba el. zařízení prostředí.

33 2000 5-52 ed.2 		-Výběr soustav a stavba vedení

33 2000 5 54 ed.3 		-Uzemnění a vodiče ochr. pospojení

33 2000-4-482 		-Elektrická zařízení

33 2130ed.3        	-	Vnitřní elektrické rozvody

35 7107             		-ČSN EN 60439-1- ROZVÁDĚČE nn

3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ:

3.1 Všeobecná část: Objekt je v současné době napojen k síti nn ČEZu z pojistkové kabelové skříně umístěné na boku objektu. Vedení do stávajícího rozváděče RE 1 umístěného na objektu u vstupu. Přístup k měření je kdykoli možný, areál u domů je přístupný. Rozváděč  RE1 obsahuje dvoje měření 1x pro tepelné čerpadlo s HDO  vytápění jistič 3x25A, dále je jednotarifní měření pro ostatní zařízení s jištěním opět 3 x 25A. Tyto dva jističe, nebo pojistky v pojistkové skříni je možné použít pro vypnutí objektu v nebezpečí. Z  rozváděče RE1  s měřením již bude napojen upravený rozváděč RP 1 s větší skřiní pro přístroje vč. jejich doplnění viz výkres. Umístění bude na původním místě ve vstupní  chodbě.

Dále je napojen  podružný upravený rozváděč  RP2 (skříň zůstává původní) v patře objektu, tento je napojen samostatně přes jistič 3x16A v rozváděči s měřením.

3.2 Osvětlení: SO. Úprava bude spočívat v napojení všech světlených okruhů v objektu z nově instalovaného jističe s proudovým chráničem 10A/0,03A  pro všechny světlené okruhy objektu viz ČSN. V koupelně 	v přízemí  budou umístěna nová svítidla 2 x na stropě v IP 44 s LED zdroji a dále bude umístěn LED pásek s trafem 230/12V.  nad oknem koupelny za umyvadlem. V prostoru kuchyňské linky bude použito stávající osvětlení s upravenými vývodů pro napojení a z okruhu světel bude připraven vývod pro digestoř.

3.3  Zásuvky 1f.: budou napojeny ze stávajících jištěných vývodů 1f. (B16A)  s napojením kabelového vedení k zásuvkovým okruhům ZO... Zásuvkové okruhy koupelny budou v prostoru nově instalovány (IP40) U kuchyňské linky budou pouze zásuvky přemístěny podle úpravy umístění této linky. S ohledem na umístěná zařízení v suterénu bude vhodné do tohoto prostoru umístit další zásuvku napojenou na samostatný jištěný okruh. Jištění stávajících (viz původní řešení) zásuvek bude v rozváděčích s napojením za proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA. Vždy několik zásuvkových okruhů na jeden chránič. Tyto zásuvky jsou mimo koupelny a kuchyňské linky, suter.  ponechány na původních místech. Nové zásuvky použít s vnitřními clonkami.

3.4 Vytápění: v současné době je instalován zdroj vytápění tepelné čerpadlo umístění v technické místnosti v suterénu. Toto zařízení má samostatné měření vč přívodů z  rozváděči RE 1. Všechna tato i související zařízení pro vytápění  vč. jejich rozváděčů a regulace chodu zůstane v rámci této akce nedotčeno a úpravách nepoškozeno!!!

3.5 Vývody: pro varnou desku (sporák) na dvou místech objektu  bude připraven  ze samostatného 3 f. jističe ukončení ve sporákové kombinaci QM1. Pokud bude možné v nové sestavě kuchyně tuto kombinaci ponechat, bylo by jednodušší pouze dodat delší pohyblivý vodič pro napojení posunutého sporáku. 3.6

3.7 Kabelová  vedení: Jsou provedena kabely CYKY uloženými v bytové části v maximální míře v objektu pod omítkou v zónách dle ČSN 33 21 30 ed. 3. v prostorách pod stropem s pohledy  budou vedení nad nimi.    Typy, průřezy a značení kabelů je zřejmé  z výkresu upravených  rozváděčů!  Vedení v suterénu pro novou zásuvku bude provedeno ve vkládacích instalačních lištách na povrchu zdí vč. nutnosti použití nástěnných přístrojů.

Kabelová vedení v prostoru bouraných nepoužívaných komínů budou upravena případně nasvorkována v EI svorkovacích krabicích a nově zazděna!!

3.8 Uzemnění, pospojení přípojnice MET: využít stávající případně nově umístěnou pod RP1 s napojením k zemnící soustavě hromosvodu objektu.

Pospojení bude nově provedeno v místnostech s vanou v přízemí, ostatní pospojení zůstávají stávající.  Stávající pospojení zkontrolovat – napojené zařízení, topení, potrubí vody, vzduchotechniky , vše co nejblíže vstupu do objektu.

3.9 Přepětí:  V rozváděčí RP 1 (RP 2) viz výkresy budou nově instalovány svodiče přepětí min. 12,5  kA

I. a II. stupně.  Jednotlivé zásuvky s napojením slaboproudých zařízení budou obsahovat svodič přepětí III. stupně dosah zajištění je 5 m. vedení na každou stranu od zásuvky se svodičem!

4.1. Závěr:   Projekt byl vypracován podle do té doby známých podkladů a požadavků investora. Použitý materiál musí odpovídat danému prostředí a podmínkám provozu a certifikátům výrobců.

Před uvedením instalací do provozu musí být provedena výchozí revize elektro o jejímž výsledku musí být vypracován písemný protokol. Tato dokumentace není určena pro podrobný rozsah montáže, ale pouze pro vyjádření úřadů! Rozpočet je možné přiobjednat i v průběhu stavby. Dokumentace bude doložena k revizní zprávě. O případných změnách informovat projektanta. Realizační firma při změnách doloží dokumentaci skutečného provedení.

5.1. Bezpečnost práce

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena samočinným odpojením od zdroje pospojením, proudovým chráničem 30 mA.  Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení při sejmutých ochranných krytech musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., min. §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

Upozornění:  pokud budou proti dokumentaci prováděny  úpravy , elektroinstalační firma dodá „ nutně“ dokumentaci skutečného stavu  zpracované E.I viz ČSN 33 2000-1  ed.2. Musí požadovat revizní technik, který zpracuje výchozí revizní zprávu na el. zařízení.

6.1  Určení  vnějších vlivů  dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Č. AA AB  AC  AD  AE  AF  AG  AH  AK  AL  AM  AN  AP  AQ   BA  BC  BD  BE  CA  CB

*   5   5   1    1    1    1    1    1   1    1    1     1    1    1    3    1    1   1    1    1

** 7    8   4   3    1    2    1    1   1    1    1     1    1    1    3    1    1   1    1    1

- * VNITŘNÍ VYTÁPĚNÉ PROSTORY  - PROSTORY  NEBEZPEČNÉ „viz BA“. Koupelny, vana

- Sprcha dle ČSN   33 2000-7-701 ed.2,

- ** VENKOVNÍ PROSTORY – NEBEZPEČNÉ viz 33 2000-4-41 ed.2 změna Z1

A Vnější podmínky prostředí  (321)

AA  (321,1)teplota okolí  AB (321,2) atmosfér. vlhkost  AC (321.3) nad. výška

AD (321.44)  výskyt vody ,  AE (321.5) výskyt cizích pevných těles,

AF (321,6)výskyt korozivních nebo znečisťujících látek, AG (321,7,2) vibrace

AG (321,7,1) ráz ,  AH  (321.7.2)   vibrace    ,  AJ (321,7,3) ostatní mechanická namáhání

AK (321,8)  výskyt rostlinstva nebo plísní, AL (321,9)  výskyt živočichů

AM (321,10 ) elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

AN (321.11) sluneční záření  AP (321.12) seizmické účinky

AQ  (321.13)  bouřková činnost

B  využití

BA (322,1) schopnost osob,   BB (322.2) El. odpor lidského těla

BC  (362 ,3) kontakt osob s potenciálem země

BD  (322,3) podmínky úniku v případě nebezpečí

BE   (322,5) povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek

C   konstrukce budovy  (323)

CA  (323.1) stavební materiál,  CB (323.2)   provedení stavby