1.	Identifikační údaje	3

2.	Majetkoprávní vztahy	3

3.	Popis účelu	4

4.	Seznam použitých podkladů	4

5.	Základní popis a parametry	4

a)	Koncepční řešení	4

b)	Základní bilance	5

6.	Popis technického řešení	6

7.	Protipožární opatření	9

8.	Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce	9

9.	Harmonogram postupu prací	12

10.	Komplexní zkoušky	12

- Identifikační údaje

Název stavby:

Projektová dokumentace – vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

Areálový rozvod kanalizace

Místo stavby:

kraj Královehradecký

Československé armády 333/37, 500 03, Hradec Králové

Katastrální území Hradec Králové (646873)

parc. č. st. 291/2, 240/1, 1487, 239/4, 239/127, 239/87, 239/126

Investor:

Královehradecký kraj

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

IČ: 70 88 95 46, DIČ: CZ 70889546

Zhotovitel:

TECHNICO Opava s.r.o.

Hradecká 1576/51, 746 01  Opava

IČ:  25 84 92 04, DIČ: CZ25849204

- Majetkoprávní vztahy

Dotčené pozemky stavbou přeložky areálového kanalizačního řádu: parc. č. 240/1 k.ú. Hradec Králové [646873], parc. č. 1487 k.ú. Hradec Králové [646873].

| Parc. č. | Katastrální území | Vlastník pozemku | Způsob využití Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 240/1 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Manipulační plocha Ostatní plocha |
| 1487 | Hradec Králové (646873) | Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové | Jiná plocha Ostatní plocha |

- Popis účelu

Projektová dokumentace část D.2.1. řeší výstavbu přeložky areálové kanalizace pro splaškovou i dešťovou vodu. Na areál bude napojen objekt Vrbenského kasáren.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení.

- Seznam použitých podkladů

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- archivní dokumentace poskytnutá investorem

- požadavky investora,

- požadavky ostatních profesí,

- související normy, vyhlášky, zákony apod.

- projektová dokumentace stavební části

- geodetické zaměření

- existence sítí

- stanoviska a vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení v místě dostupné.

- Základní popis a parametry

  - Koncepční řešení

Jednotná areálová kanalizace:

Stávající stav:

Splaškové vody jsou napojeny přípojkou do ulice Šimkova a do areálové jednotné kanalizace která je dále vedena do ulice ČSA. Dešťové vody jsou svedeny do ulice Šimkova a do areálové jednotné kanalizace, která je svedena přípojkou do ulice ČSA.

Navrhovaný stav:

V rámci rekonstrukce areálu se provede přeložka pro část dešťové kanalizace a přeložka pro část splaškové kanalizace z objektu.

Splašková kanalizace bude dále ústit do jednotné areálové kanalizace a dále vypouštěna do přípojky na ulici ČSA. Přípojka splaškové kanalizace do ulice Šimkova nebude využívána.

Dešťová kanalizace z části střechy stávající budovy, celá budova přístavby a zpevněné plochy bude svedena do retenční nádrže a následně bude dále vypouštěna do jednotné areálové kanalizace. Zbylá část střechy stávající budovy bude dále využívat svody a přípojky dešťové kanalizace do ulice Šimova.

Přeložka areálové dešťové kanalizace bude odvodňovat zpevněné plochy.

Přípojka do ulice ČSA DN300 kamenina vyhoví na navržený stav budovy.

Retenční nádrž

Do podzemní retenční nádrže se budou odvádět dešťové vody ze střech budov a areálových zpevněných ploch. Budou použity plastové akumulační bloky z polypropylenu o rozměrech: délka 1,2m, šířka 0,6 m a výška 0,6 m. Zařízení pro regulaci odtoku bude vírovým regulátorem.  Větrání bude pomocí poklopů revizních šachet. Retenční nádrž bude umístěna na parcele č. 1487 k.ú. Hradec Králové.

Kvalita vypouštěných splaškových vod bude odpovídat běžným parametrům a bude splňovat parametry kanalizačního řadu. Kvalita dešťových vod bude splňovat parametry kanalizačního řadu.

  - Základní bilance

Bilance množství splaškových vod

Průměrný denní průtok splaškových vod				Qd= 4,39 m3/den

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti 				kh = 1,5

Maximální hodinový průtok splaškových vod			Qh  = 0,34 l/s

Bilance množství dešťových vod:

Odborný odhad odtoku dešťových vod je stanoven dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056. Pro výpočet byla použita intenzita pro 15 minutový déšť s periodicitou 0,5 pro Hradec Králové i= 143 l/s.ha. Povrchy ploch budou mít spád 1 - 5%.,

| Povrch | Plocha | Plocha | Odtokový součinitel | Množství vod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | ha | - | l/s |
| Střechy-stávající b. | 1815 | 0,1815 | 1 | 25,9545 |
| Střechy-přístavba | 435 | 0,0435 | 1 | 6,2205 |
| Obyčejné dlažby | 1280 | 0,128 | 0,6 | 10,9824 |

Odtok dešťových vod z objektu je 43,16 l/s.

Retenční nádrž:

Do podzemní retenční nádrže se budou odvádět dešťové vody ze střech budov a areálových zpevněných ploch. Zařízení pro regulaci odtoku bude pomocí vírového regulátoru. Regulovaný odtok z retenční nádrže bude v množství 1 l/s.

Areálový vodovod:

Stávající vodovodní přípojka DN80 z litiny je ukončena ve vodoměrné šachtě a do objektu dále pokračuje areálovým rozvodem. Pod objektem přístavby bude potrubí vodovodu vedeno v betonovém žlabu o vnitřní světlosti 15x13cm. Vnější rozměr žlabu je 23x23cm. V případě kolize stávajícího vodovodu se základy a pilotami bude potřeba přeložit část areálového rozvodu mimo piloty. Na trase bude osazen nový hlavní uzávěr vody DN80.

- Popis technického řešení

Areálové rozvody kanalizace

Areálová kanalizace je navržena dimenze DN 250, DN 200 a DN150 z polypropylenového potrubí - kruhová tuhost SN 10.

Přeložky splaškové i dešťové kanalizace budou končit v místech na napojení na stávající jednotnou kanalizaci. Šachty na které se budou přeložky napojovat budou vyměněny.

Areálová kanalizace bude vedena pod zpevněnými plochami i plochami zeleně.

V areálu se bude nacházet retenční nádrž. Areálová dešťová kanalizace bude odvodňovat zpevněné plochy.

Areálová kanalizace splaškové vody bude vedena ve spádu minimálně 1%. Kanalizace dešťové vody bude vedena v minimálním spádu1%. Délka přeložky areálové dešťové kanalizace bude 155,4 m, délka přeložky splaškové areálové kanalizace 15,0 m.

Celá kanalizace bude provedena jako vodotěsná konstrukce. Na kanalizaci budou osazeny plastové revizní šachty z PP DN425 a betonové DN1000. Šachty budou opatřeny litinovými poklopy D400 vždy s odvětráním. Zkoušky vodotěsnosti musí být provedeny v celé délce kanalizace včetně šachet v souladu s EN 1610 – bude dokládáno při kolaudaci.

Na trase kanalizace je navrženo napojení na liniové žlaby a vpusti.

Potrubí je nutno pokládat v souladu s ČSN EN 1610 a montážních pokynů výrobce. Pro pokládku potrubí bude proveden výkop s rovnými stěnami, případně paženými. Šíře dna výkopu bude min. 0,8 m. Výkop musí umožnit vytvoření potřebného lože tl. min 100 mm. Dno nesmí být zaplavené vodou. Do dna výkopu bude v případě potřeby odvodnění instalováno drenážní potrubí zajišťující dno výkopu před zatopením vodou při provádění výstavby.

Lože a obsyp může být provedeno vykopanou zeminu, pokud splňuje požadavky na zhutnění a neobsahuje ostrohranné úlomky, frakce a druh musí být v souladu se stanoviskem distributora potrubí. V opačném případě bude použito štěrkopísku zrnitosti 8 - 16 mm. Před obsypem je nutno potrubí řádně podepřít po stranách ručně napěchovanými klíny z obsypového materiálu a poté pokládku řádně zkontrolovat, porovnat s PD, případné odchylky poznamenat a následně schválit. Obsyp musí dosahovat minimálně 100 mm nad vrchol potrubí. Teprve poté je možno začít s hutněním.

Zásyp bude proveden štěrkem zrnitosti 16-32 mm a na něj bude navazovat příslušná skladba povrchové úpravy terénu. Hutnění zásypu bude prováděno pomocí lehkých mechanismů po vrstvách cca 100 - 150 mm, max. 300 mm volně nasypané zeminy, musí se provádět až k oběma stěnám rýhy, aby mělo potrubí dostatečnou postranní oporu.

Nad potrubím bude umístěna výstražná fólie bílé barvy, která bude uložena na obsyp potrubí.

Stávající trasu jednotné areálové kanalizace před napojením vyčistit.

Retenční nádrž

Retenční nádrž sestává z plastových (polypropylen)bloků o rozměrech 120 x 60 x 60 cm, opatřených osmi sloupky, které jsou pomocí click systému spojeny do svazků, čímž systém získává vysokou strukturální pevnost. Opláštění nádrže je řešeno pomocí systémových click bočních stěn. Celá retenční nádrž je obalena geotextilií o hustotě 200 g/m2. Navržený  systém umožňuje díky své sloupkové konstrukci revizi a čištění ve všech směrech, což značně prodlužuje životnost systému. Retenční nádrž obsahuje integrované šachty pro kontrolu/čištění nádrže. Tyto zároveň fungují jako odvětrání systému.

Kanalizační potrubí bude na systém napojeno skrz boční stěny retence, pomocí systémového adaptéru. Bloky budou skládány na vyrovnávací pláň tl. minimálně 50mm (štěrkopísek max. 4/8). Celá retenční nádrž bude obalena hydroizolací a ochrannou geotextílií.

Škrtící šachta

Šachta s regulovaným odtokem 1 l/s je vyrobena z materiálu PE-HD s třívrstvou strukturovanou stěnou, vnější poloměr šachty je 600mm. Součástí šachty je škrtící clona, kalový prostor a bezpečnostní přepad.

Návrh nádrže:

| Zadání: | Místo: |  | Bílá Třemešná |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odvodňovaná plocha ( A ): |  | 705/435/1280 | m2 |
|  | Součinitel odtoku srážkových vod ( Ψ ): |  | 1/1/0,6 |  |
|  | Retenční schopnost vsakovacího zařízení : |  | 0,95 |  |
|  | Návrhová periodicita srážek ( p ): |  | 0,2 |  |
|  | Součinitel bezpečnosti vsaku ( f ): |  | 2 |  |
|  | Povolený regulovaný odtok ( Qo ): |  | 1 | l/s |
| Výpočet redukované plochy( Ared ): |  | Ared = | A x Ψ |  |
|  |  | Ared = | 1908 | m2 |
| Stanovení retenčního objemu podzemního prostoru ( W ): |  |  |  |  |
| Doba | Návrhový úhrn | Retenční objem |  |  |
| trvání srážky | srážek pro p = 0,2 | vsakovacího zařízení |  |  |
| Tc ( min ) | Hd ( mm ) | Vvz ( m3 ) |  |  |
| 5 | 8,9 | 16,68 |  |  |
| 10 | 14 | 26,11 |  |  |
| 15 | 16,9 | 31,35 |  |  |
| 20 | 18,6 | 34,29 |  |  |
| 30 | 21,1 | 38,46 |  |  |
| 40 | 22,9 | 41,29 |  |  |
| 60 | 25,4 | 44,86 |  |  |
| 120 | 29,7 | 49,47 |  |  |
| 240 ( 4h ) | 36,1 | 54,48 |  |  |
| 360 ( 6h ) | 41,8 | 58,15 |  |  |
| 480 ( 8h ) | 42,4 | 52,10 |  |  |
| 600 ( 10h ) | 43 | 46,04 |  |  |
| 720 ( 12h ) | 43,7 | 40,18 |  |  |
| 1 080 ( 18h ) | 45,6 | 22,20 |  |  |
| 1 440 ( 24h ) | 46,8 | 2,89 |  |  |
| 2 880 ( 48h ) | 56,7 | -64,62 |  |  |
| 4 320 ( 72h ) | 62,1 | -140,71 |  |  |
|  | Vvz = | 58,15 |  |  |
| W = | Vvz/m |  |  |  |
| W = | 61,22 | m3 |  |  |
| Stanovení doby prázdnění retenčního zařízení ( Tpr ): |  |  |  |  |
|  | Vsakovaný odtok Qvsak = | 0,00E+00 | m3/s |  |
|  | Doba prázdnění Tpr = | 16,15 | hodin |  |

Navržená retenční nádrž: 8,4 x 7,2 x 1,2

Retenční objem: 8,4x7,2x1,2x0,95 = 68,95m3

- Protipožární opatření

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje navržené požárně bezpečnostní řešení stavby.

- Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení jejich správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení.

Musí být dodržena ochranná pásma správců sítí a křížení, dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005.

Výkopové práce jsou navrženy v hornině I. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku určenou investorem. K zásypu rýh bude použit vhodný zásypový materiál.

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů.

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních prací a konstrukcí.

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce.

Při provádění výkopových prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození stávajících sítí technického vybavení, které je nakresleno ve výkresové dokumentaci pouze orientačně.

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení stavebních prací odstraněn.

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. v platném znění Českého úřadu bezpečnosti práce.

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny.

Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací.

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu mimo provádění stavebních prací.

Povinnosti pracovníků jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,  bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět  práci  na  určeném  pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označenými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob.

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí 34 0350 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, opr.1, ČSN EN 50110-2 ed. 2, dále příslušné normy třídícího znaku 33 2000, Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních).

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí.

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným dopravním značením podle zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb. a ohrazením zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí technického vybavení a odsouhlaseny investorem.

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí příslušného úřadu.

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, č.93/2016 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.

Souřadnicový systém:  JTSK

Výškový systém:  B.p.v.

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu s elektronickým zpracováním.

- Harmonogram postupu prací

Dodavatel zajistí a nechá si odsouhlasit správce kanalizací harmonogram prací, vypracuje podrobný postup provádění prací na areálu.

Veškeré práce, postupy apod. budou prováděny dle směrnic a pokynů vydané správcem kanalizace.

Harmonogram bude dodavatelem předložen k odsouhlasení v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací.

- Komplexní zkoušky

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní a realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily uvedení zařízení do provozu. Před ukončením díla bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí, její provedení vč. zápisu bude provedeno v souladu s dotčenými ČSN.

Vypracoval: 				Ing. Anna KAKALEJČÍKOVÁ