1.	Identifikační údaje	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

a)	název stavby	3

b)	místo stavby	3

1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

a)	název	3

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta	3

c)	jméno a příjmení projektantů jednotlivých části dokumentace	3

2.	Úvod	4

2.1.	Dostupné podklady	4

2.2.	Popis řešeného území	4

2.3.	Současný stav	4

2.4.	Nově navrhovaný stav	5

2.5.	Závěr	6

- Identifikační údaje

  - Údaje o stavbě

    - název stavby

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodovědeckého dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna.

    - místo stavby

kraj Královehradecký

Československé armády 333/37, 500 03, Hradec Králové

Katastrální území Hradec Králové (646873)

parc. č.: st. 240/1, 1487.

  - Údaje o stavebníkovi

Královehradecký kraj

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70 88 95 46, DIČ: CZ 70889546

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

  - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

    - název

TECHNICO Opava s. r. o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

IČ: 25849204

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Martin Uličný – jednatel

    - jméno a příjmení hlavního projektanta

Ing. Matěj Kudlík; ČKAIT 1102890, obor pozemní stavby

    - jméno a příjmení projektantů jednotlivých části dokumentace

Martin Plesník – Rešerše areálových sítí technického vybavení

- Úvod

Potřeba rešerše stávajících i nově budovaných areálových sítí procházejících dochovaným pevnostním bastionem vyplívá z podnětu Magistrátu města Hradce Králové, odboru památkové péče. Rešerší jsou zmapovány úseky stávajících průchodů bastionem a jejich přednostní využití pro nové sítě technického vybavení.

Dále se jedná o podrobný popis, případně o odůvodnění nově vzniklých prostupů areálových sítí technického vybavení pevnostním bastionem.

  - Dostupné podklady

Podkladem pro tvorbu rešeršní dokumentace bylo:

- Vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury ze strany společnosti Královehradecká provozní, a.s.

- Vlastní projektová dokumentace Rekonstrukce Vrbenského kasáren na úrovni stavebního povolení. Vlastní fotodokumentace.

- Průzkum stavbou dotčené oblasti.

  - Popis řešeného území

Stávající objekt Vrbenského kasáren se nachází na pozemcích k. ú. Hradec Králové parc. č. st. 291/2, 240/1. V současné době jsou pozemky ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové

V rámci investiční akce „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodovědeckého dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové“ vzniká potřeba vybudování nových areálových sítí, především pak oddělení splaškové a dešťové kanalizace.

Nově budované areálové sítě budou mít vliv na dochovaný pevnostní bastion, jenž se nachází pod zemí ve dvorním prostoru stávající budovy Vrbenského kasáren.

  - Současný stav

V současnosti prochází bastionem stávající areálové sítě sloužící potřebám budovy Vrbenského kasáren. Dle přiložené výkresové dokumentace se v současnosti jedná o následující prostupy:

- Stávající prostup 1.0. – stávající areálová jednotná kanalizace dimenze DN 300 v provedení z kameniny. Kanalizace není dle dostupným podkladů výškopisně specifikována. Potrubí zůstává v rámci nové výstavby nedotčeno. Jednotná kanalizace bude dále sloužit jako splašková areálová stoka. Prostup bude zachován beze změn.

- Stávající prostup 2.0. – stávající areálový středotlaký plynovod DN 50 v provedení z oceli. Plynovod není dle dostupných podkladů výškopisně specifikován. Záměrem nové výstavby je zrušení plynovodu v rozsahu celého areálu. Není ověřeno, zda plynovod prochází skrz bastion, či je veden po jeho povrchu v drážce. Zachování prostupu pro potřeby nových, či stávajících areálových sítí je bezpředmětné.

- Stávající prostup 3.0. – stávající areálová dešťová kanalizace DN 200 v provedení z betonu. Kanalizace není dle dostupných podkladů výškopisně specifikována. S ohledem na nově zamýšlenou přístavbu objektu Vrbenského kasáren, je umístění dešťové kanalizace v tomto místě bezpředmětné. Kanalizace bude v tomto prostoru zrušena. Není ověřeno, zda kanalizace prochází skrz bastion, či je vedena po jeho povrchu v drážce. Zachování prostupu pro potřeby nových, či stávajících areálových sítí je bezpředmětné.

- Stávající prostup 4.0. – stávající areálová jednotná kanalizace DN 200 v provedení z kameniny. Kanalizace není dle dostupných podkladů výškopisně specifikována. Kanalizace prochází polohopisně mezi budovou a stávajícím pevnostním bastionem. Stávající potrubí areálové jednotné kanalizace bude v tomto prostoru nahrazeno novým potrubím vnitřní splaškové kanalizace.

- Stávající prostup 5.0. – stávající areálová jednotná kanalizace DN 300 v provedení z kameniny. Kanalizace není dle dostupných podkladů výškopisně specifikována. Stávající potrubí areálové jednotné kanalizace bude vyměněno za nové potrubí areálové dešťové kanalizace. Prostup bude nadále využíván.

  - Nově navrhovaný stav

V rámci výše zmíněné investiční akce vzniká potřeba umístit ve stavbou dotčeném prostoru nové areálové sítě, jenž budou procházet dochovaným pevnostním bastionem, případně budou umístěny v jeho bezprostřední blízkosti:

- Nový prostup 1.0. – nově budovaná areálová dešťová kanalizace uložená v ochranném potrubí DN 273x6,0 v provedení z oceli. Kanalizace prochází polohopisně mezi budovou a dochovaným pevnostním bastionem. Potrubí bylo polohopisně a výškopisně umístěno s ohledem na ČSN 73 6005. Potrubí nelze přidružit k přilehlé bastionem prostupující stávající kanalizaci (stávající prostup 1.0.), neboť v rámci nově budovaného stavu, je vypracován koncept rozdělení stávající stoky jednotné kanalizace na novou areálovou dešťovou a splaškovou kanalizaci.

- Nový prostup 2.0. – nově budovaná areálová dešťová kanalizace uložená v ochranném potrubí DN 273x6,0 v provedení z oceli. Kanalizace prochází polohopisně mezi budovou a dochovaným pevnostním bastionem. Potrubí bylo polohopisně a výškopisně umístěno s ohledem na ČSN 73 6005.

  - Závěr

Nové areálové sítě byly navrženy s co možná největší ohleduplností vůči dochovanému historickému pevnostnímu bastionu. Vzhledem k novému konceptu, který řeší dešťovou a splaškovou kanalizaci v tomto území jako samostatně fungující úseky, bylo uvažováno s využitím vybraných stávajících prostupů. Hlavním posuzovaným aspektem byla znalost výškopisu jednotlivých areálových sítí. O dalším vymístění nově navrhovaných areálových sítí mimo konstrukci pevnostního bastionu lze uvažovat až po rozklíčování zjištěných skutečností během samotné výstavby.

Vypracoval:					Martin 	PLESNÍK