Zdravotní technika - Technická zpráva.

1.	Úvod

Projekt řeší vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci akce „Modernizace stravovacího provozu oblastní nemocnice Trutnov“. Požadavek investora je vyřešit napojení zařízení a výtokové armatury požadované zpracovatelem GAST-PRO Trutnov na vodovod a kanalizaci v 2.N.P. Vzhledem ke špatnému stavu vodovodních rozvodů požaduje zpracování rozvodů studené, teplé a cirkulace TV pod stropem 1.N.P. pro nové připojení, včetně napojení vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům v 1.N.P. a napojení rozvodů v sekci sociálního zařízení. Ohřev teplé vody zůstane zachován vzhledem, že se jedná o průtokové ohřívače z nerezové oceli.

Stávající kanalizace je provedena z litinového hrdlového potrubí, které vykazuje vysoký stupeň zanesení a také netěsnosti. Proto investor požaduje tuto kanalizaci demontovat až po čistící kusy a nahradit novou kanalizací z plastového potrubí systému HT.

2.1	Vnitřní vodovod - Demontáže

Vodovodní přípojka z Pe vstupuje do objektu přes šachtu ve strojovně vytápění. Po uzavření přípojky a odvodnění vnitřního vodovodu bude vnitřní vodovod od napojení na Pe potrubí demontován až po uzavírací armatury pro zařizovací předměty v 1.N.P., které zůstanou zachovány a sociální zázemí v krajní sekci objektu. Výtokové armatury v prostoru kuchyně budou demontovány včetně připojovacího potrubí. Stávající hydrantové skříně C52 s plochou hadicí budou demontovány. Napojení na trojici průtokových ohřívačů teplé vody bude také demontováno. Rozvod teplé vody a cirkulace teplé vody, které jsou vedeny souběžně se studenou vodou budou demontovány ve shodném rozsahu.

2.2	Vnitřní vodovod – Navržený – Studená voda

Vnitřní vodovod je navržen v souladu s ČSN EN 806-1 806-2. Výpočet byl proveden dle ČSN EN 806-3. Potrubí pro nově navržený vodovod bude z materiálu PPR střední tlakové řady. Tento druh potrubí byl požadován investorem vzhledem k použití PPR i v ostatních objektech nemocnice a místní údržbáři jsou vybaveni nástroji na případnou údržbu.

Navržený vodovod studené vody bude napojen na stávající Pe přípojku přechodkou 63x2“, do které bude napojeno ocelové pozinkované potrubí 2“ s kulovým kohoutem 2“, který slouží jako hlavní uzávěr vody objektu. Dále bude na ocelovém pozinkovaném potrubí 2“ osazena odbočka pro napojení požárního vodovodu 5/4“. Za odbočkou požárního vodovodu bude osazen kulový kohout 2“  a za ním bude potrubí redukováno na 5/4“ pro napojení vodoměru DN 32  Qn=6 m3/h s přenosem impulzů pro dálkový odpočet spotřeby vody. Na výstupu vodoměru je potrubí opět redukováno na 2“ pro osazení zpětného ventilu a kulového kohoutu. Za kulovým kohoutem bude osazena přechodka 2“-63x8,6 (ocel-PPR). Vertikální potrubí PPR 63x8,6 bude pod stropem rozvětveno na větev k ohřevu teplé vody a na rozvod po objektu. Potrubí vodovodu bude vedeno v trase dle půdorysu č.v. D1.4.1.5. Na odbočkách k jednotlivým skupinám výtoků jsou osazeny kulové kohouty s odvodněním. Zařizovací předměty v 1.N.P. a v sekci sociálního zařízení zůstanou zachovány a proto musí být napojeny na navržený vodovod přes kulové kohouty. Rozvody studené vody v 1.N.P. jsou vedena volně pod stropem. Přípojky k výtokovým armaturám pro gastro v 2.N.P. jsou vedeny pod povrchem v drážkách ve zdivu.

Ohřev teplé vody pro potřebu kuchyně a sociálního zařízení je ohřívána ve stávající trojici průtokových nerezových kombinovaných ohřívačů. Na vstupu studené vody do ohřívačů musí být za uzavírací armaturou osazen zpětný ventil a pojistný ventil s otevíracím tlakem 6,3 MPa. V návrhu jsou dvě varianty nového připojení  - původní a doporučená. Původní napojení je jednodušší, ale při poruše některého ohřívače se musí vyřadit všechny ohřívače z provozu. Doporučená varianta napojení umožňuje při poruše jednoho ohřívače ohřívat vodu po přestavení uzávěrů ve zbylé dvojici. Která varianta bude realizována musí rozhodnout investor před zahájením prací. Regulace teploty teplé vody je zachována původní.

2.3	Vnitřní vodovod – Navržený – teplá voda + cirkulace TV

Teplá voda bude napojena na stávající trojici ohřívačů. Rozvod teplé vody z potrubí PPR střední tlakové řady (PN 16) bude veden pod stropem v 1.N.P. ve trasách dle půdorysu č.v. D1.4.1.5.  Trasa rozvodů je obdobná jako rozvod studené vody. Rozvody teplé vody budou v koncových bodech trasy propojena přes regulační šroubení a kulové uzávěry na cirkulační potrubí. Cirkulaci, která zajistí stálý odběr teplé vody ve všech výtokových armaturách zajistí cirkulační čerpadlo na teplou vodu (bronzové) umístěné před napojením na ohřívače teplé vody. Vzhledem k velkému počtu koncových propojení  musí být při zkušebním provozu provedeno seřízení regulačních šroubení tak, aby byl zajištěn průtok ve všech odbočkách. Je možné i řešení s osazením regulátorů teploty zpětné vody (např. VORTEX), které lze nastavit na požadovanou teplotu. Toto řešení je vzhledem k velkému počtu použití drahé, ale bezpečné z hlediska regulace průtoků cirkulační vody a proto je mohu pouze doporučit. Provozní doba cirkulačního čerpadla a jeho napojení na el. bude zachováno stávající.

2.4	Vnitřní požární vodovod

Stávající požární vodovod je napojen na vodovod studené vody, která je z ocelových pozinkovaných závitových trub. Stávající hydrantové skříně C52 s plochou hadicí nevyhovují stávajícím požárním předpisům a proto musí být odstraněny.

Nově budou instalovány 2 hydrantové skříně D19 s tvarově stálou hadicí 30 m a proudnicí 6 mm v sekci kuchyně (1.N.P. a druhá v 2.N.P.) Třetí hydrantová skříň shodného typu ale s hadicí 20 m bude instalována v sekci sociálního zázemí v 1.N.P. do místa původní hydrantové skříně.

Požární vodovod musí být z nehořlavého materiálu a proto je navržen z ocelových pozinkovaných závitových trubek. Napojení na domovní vodovod je hned za hlavní uzávěr vody.

2.5	Potrubí a armatury domovního vodovodu

Potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody je navrženo z trub PPR  S 3,2 = PN 16. Spoje budou prováděny pomocí tvarovek spojovaných difúzními sváry. Montáž potrubí musí být provedena dle montážního předpisu výrobce potrubí.  Pracovníci provádějící montáž musí mít platné osvědčení odborné způsobilosti pro tuto činnost.

Vodovod vedený horizontálně prostorem 1.N.P. musí být kotven dle tabulky

Potrubí	Studená	teplá

20x2,8	0,90 m	0,80 m

25x3,5	0,95 m	0,90 m

40x5,5	1,20 m	1,00 m

50x6,9	1,35 m	1,20 m

Vhodné bude použít žlaby nebo rošty, které prodlouží kotvení dle použité konstrukce.

Tepelná izolace vodovodního potrubí bude provedena z návlekovou izolací s povrchovou úpravou. Studená voda má navrženou tl. izolace 13 mm v barvě modré. Teplá voda a cirkulace TV  má navrženou tl. izolace 20 mm v barvě červené.

Potrubí požárního vodovodu je navrženo z trub ocelových pozinkovaných závitových. Spoje budou prováděny tvarovkami se závity G těsněnými konopím, těsnícími nítěmi, nebo teflonovou páskou

Pozor: Potrubí vodovodu musí být instalováno až po provedení kanalizace, aby se předešlo kolizí mezi kanalizací a vodovodem.

2.6	Provoz vodovodu

Vodovod je napojen na veřejný vodovod, který má dostatečné převýšení. Tento hydrostatický tlak je zcela dostatečný pro provoz vodovodu. Měření spotřeby vody je pouze pro potřeby nemocnice.

Ohřev teplé vody bude řízen stávající provozní automatikou

Kanalizace je navržená jako gravitační a proto pracuje zcela bezobslužně a nevyžaduje další energii k provozu.

3.1	Kanalizace - Demontáže

Stávající kanalizace v sekci kuchyně provedená z litinových hrdlových trub bude demontována včetně přípojek původních zařízení technologie kuchyně. Demontáže budou provedeny u svislých odpadů až po stávající čistící kusy.

V prostoru mytí stolního nádobí a tabletů musí být dešťová kanalizace ze střechy zapuštěna do drážky zdiva, aby nepřekážela technologické lince na mytí nádobí.

3.2	Kanalizace - Montáže

Kanalizace je navržená z trub typu HT mat. PP. Tento materiál má teplotní odolnost dlouhodobou +90°C a krátkodobou +95°C. Toto potrubí se spojuje na hrdlové spoje. Při zkracování potrubí musí být provedeno zkosení konce trubky, aby nedošlo k poškození nebo vytlačení těsnícího kroužku.

Většina napojovacích bodů v kuchyni obsahuje mastnoty a proto je v kuchyňské části vše napojeno na stávající tukovou kanalizaci napojenou na funkční lapač tuku vně objektu.

Vzhledem k velkému počtu napojovacích bodů určených dodavatelem Gastro technologie je kanalizační síť ležatých svodů rozsáhlá a napojená do jednoho tukového odpadního potrubí. V podlaze kuchyně jsou dle požadavku Gastra umístěny vtokové nerezové vany se spodním odpadem a integrovanou zápachovou uzávěrkou. Tyto vany jsou součástí dodávky Gastra.

Umývadla, výlevky a dřezy mají zápachové uzávěrky, takže napojení kanalizace je bez těchto zápachových uzávěrek.

Napojení kondenzátu z chladících výparníků bude napojeno na kanalizaci přes podomítkové zápachové uzávěrky.

Napojení odvodu kondenzátu z klimajednotek ve strojovně vzduchotechniky bude napojeno ležatým potrubím s minimálním spádem v konstrukci podlahy do prostoru mimo chladírnu, kde potrubí klesnou k jednotlivým zápachovým uzávěrkám s pojistou při nedostatku kondenzátu (kuličkový uzávěr). Vzhledem k různým přetlakům musí být kondenzát napojen vždy samostatně do zápachové uzávěrky s vyšší hladinou. Za zápachovými uzávěrkami bude potrubí propojeno a napojeno na stávající kanalizaci. Ležaté svody v podlaze budou vyvedeny z podlahy mimo napojovací body klimajednotek. Toto dopojení bude provedeno až po osazení klimajednotek.

Odvod kondenzátu z klimajednotky a potrubí ze skladu brambor bude provedeno obdobným způsobem jako u centrální vzduchotechniky. Napojení na kanalizaci v daném prostoru není možné a proto bude minimální množství kondenzátu svedeno na podlahu strojovny vytápění.

Kanalizace z prostoru mytí stolního nádobí a tabletů bude dle požadavku investora napojeno na stávající splaškovou kanalizaci tak, jako je tomu doposud. Toto řešení bylo investorem projednáno se správcem vodovodů a kanalizace Trutnov.

Do této kanalizace bude také napojena dvojice liniových vpustí z místa mytí vozíků. Tento prostor mytí vozíků je nad chladírnami a proto musí bát vedena přípojka HT 50 konstrukcí podlahy až do skladu inventáře, kde klesne pod podlahu a bude napojeno na kanalizaci prostoru mytí stolního nádobí a tabletů.

3.3	Provoz kanalizace

Kanalizace je navržená jako gravitační, takže nevyžaduje další činnosti (čerpání atd.)

4. 	Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen provádět pravidelné kontroly těsnosti vodovodu a armatur. Pokud bude vodovod vykazovat netěsnosti, musí být bezodkladně provedena kvalifikovaná oprava.

Provozovatel je povinen pravidelně čistit zápachových uzávěrek.

Provozovatel nebo jím určená osoba musí zajistit pravidelné čištění lapače tuků firmou s příslušným oprávněním.

## 6.	Bezpečnost práce

Při provádění veškerých prací na vnitřním vodovodu a vnitřním kanalizaci jsou pracovníci dodavatele povinni dodržovat veškeré platné související bezpečnostní předpisy a musí při práci používat předepsané ochranné prostředky. Práce musí být prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

V Jičíně 8.2020

Vypracoval :   Miroslav    Saal

V. Dobiáše  453

506 01       Jičín

603 831 150

saal.jicin@email.cz