B. Souhrnná technická zpráva

Obsah:

B.1 Popis území stavby	1

B.2 Celkový popis stavby	4

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání	4

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

B.2.3 Dispoziční, technologické a provoznířeení	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	22

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení	28

B.2.9 Úspora energie a tepelní ochrana	28

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	29

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	29

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	29

B.4 Dopravní řešení	30

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	31

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	31

B.7 Ochrana obyvatelstva	33

B.8 Zásady organizace výstavby	33

B.9 Celkové vodohospodářské řešení	37

# B.1 Popis území stavby

### a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Staveniště navrhované stavby se nachází v katastrálním území Trutnov, v zastavěné části obce. Staveniště COV ze severní a východní strany ohraničeno budovami SO-01A, SO-01B a SO-01D. Na jižní straně je areál ohraničen oddělující stěnou a trafostanicí. Na západní straně areál sousedí s pozemkem soukromého subjektu a zbytek je ohraničen drátěným plotem.

V současné době se na pozemcích nachází šest stávajících objektů. Všechny objekty slouží k výuce učňovského charakteru pro obory, zedník, kuchař/číšník, instalatér, pekař a cukrář. Prostor mezi jednotlivými objekty je v současné době koncipován jako zpevněná komunikace s možností zásobování jednotlivých objektů a parkování pro osobní automobily.

### b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územním rozhodnutím nahrazující anebo územním souhlasem

Stavební povolení na stavbu „Centrum odborného vzdělávání Volanovská, obec Trutnov, část obce Horní předměstí. Stavební povolení vydal Městský úřad Trutnov – odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu – 17.3.2022, č.j. MUNT 26743/2022.

### c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Záměr stavebních úprav objektu je v souladu s platným územním plánem i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. D) a e) stavebního zákona; splňuje rovněž podmínky pro účelné využití a prostorové uspořádání území podle § 18 odst. 2 stavebního zákona.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje vydání žádných výjimek.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována do projektové dokumentace.

### f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Radonový průzkum

V rámci připravované stavby, bylo provedeno měření úrovně přírodní radioaktivity ve vnitřním ovzduší stávajícího objektu, u něhož dojde vlivem projektovaných stavebních úprav, ke změně dokončené stavby. Měření bylo provedeno ve smyslu Atomového zákona č. 263/2016 Sb., §98, 99 a vyhlášky SÚJB č.422/2016 Sb., §97. Cílem provedených měření bylo posouzení případné nutnosti realizace přiměřeních opatření při projektovaných stavebních úpravách objektu, pro zamezení možného přírodního ozáření osob uvnitř budovy s pobytovými místnostmi.

V měřeném objektu nebylo za popsaných podmínek měření zjištěno překročení referenčních úrovní přírodního ozáření podle §97, odst.1 vyhlášky č422/2016Sb.

Geologie

Zájmové území leží v oblasti podkrkonošské permokarbonské pánve. Skalní podloží je tvořeno trutnovským souvrstvím spodního permu. Souvrství je zastoupeno červenými prachovci, pískovci, slepenci, aleuropelity. Povrch skalního podloží je navětralý a přechází v eluvium tvořené zeminami charakteru jílu písčitého, jílu štěrkovitého a písku jílovitého tuhé a pevné konzistence. Ve skalním podloží a vrstvě eluvia lze očekávat 0,1 - 0,3 m mocné vrstvičky zvětralého šedého pískovce. Nad skalním podložím přechází eluvium v zeminy eluviální a deluviálního původu charakteru jílu písčitého a jílu se střední plasticitou s úlomky matečné horniny. Povrch území je tvořen humózní vrstvou zeminy charakteru jílu a hlíny se střední plasticitou pevné konzistence. Území leží v seismické oblasti severovýchodních Čech. Historicky bylo v lokalitě zastiženo zemětřesení s intenzitou 6 o M.C.S.

V daném zájmovém prostoru nebyla podzemní voda zastižena.

### g) ochrana území podle jiných právních předpisů

Dané území nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

### h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek stavby neleží v záplavovém území. Stavba se nenachází v oblasti ohrožené sesuvy půdy, pozemky se nenachází v poddolovaném území.

### i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhovaná stavba nebude mít po dokončení vliv na okolní stavby ani pozemky.

Navrhovaná stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody ze střech navržených objektů budou jímány do podzemní a retenční nádrže. Nádrže budou sloužit k akumulaci dešťové vody a pro následné využití ke splachování toalet. Druhou funkcí nádrží je retence přebytečné dešťové vody a její následné regulované vypouštění do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna ve Volanovském potoce.

### j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V jiho - východní části areálu bude kompletně zbourána část stávajícího objektu. Objekt je jednopodlažní s pultovou střechou. Nosnou konstrukci tvoří zdivo z plných pálených cihel, stropní konstrukce je jednak z betonových prefabrikovaných desek a jednak z dřevěných trámů. Základové konstrukce jsou podle dostupných podkladů provedeny jako betonové základové pasy. Plocha střechy je tvořena dřevěnými prkny, na kterých je provedena střešní krytina z asfaltových pásů.

V rámci přípravy staveniště budou v jednotlivých etapách odstraněny veškeré zpevněné asfaltové plochy. V místě navrhované výstavby se nenachází vzrostlá zeleň.

### k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nemá požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani na pozemky určené k plnění funkce lesa.

### l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Místo stavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z místní komunikace – ulice Volanovská. Stávající objekt je napojen na veřejnou infrastrukturu města Trutnov.

Z ulice Volanovská je areál napojen na stávající vodovodní přípojku. Ze stejné ulice je napojen areál na stávající teplovodní přípojku a z chodníku je areál napojen na stávající NTL přípojku plynu.

Dešťové vody ze střech navržených objektů budou jímány do podzemní a retenční nádrže. Nádrže budou sloužit k akumulaci dešťové vody a pro následné využití ke splachování toalet. Druhou funkcí nádrží je retence přebytečné dešťové vody a její následné regulované vypouštění do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna ve Volanovském potoce.

Objekt je napojen na síť elektronických komunikací přípojkou ze stávajícího metalického vedení v Volanovská.

Napojení objektu na distribuční soustavu NN bude provedeno novou přeložkou NN ze stávající trafostanice TU 1022 Trutnov na parcele st.5768 v k.ú. Trutnov.

Přípojka SP1 odvádí veškeré splaškové odpadní vody z areálu do gravitační stoky veřejné jednotné kanalizace. S ohledem na osazení nové čerpací šachty je třeba tuto přípojku v délce 7,5 přeložit.

### m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá věcné a časové vazby stavby. Stavba nemá podmiňující, vyvolané nebo související investice.

### n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

| parcelní číslo | katastrální území | vlastnické právo, právo hospodařit s majetkem státu |
| --- | --- | --- |
| st.1432 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |
| st.1377 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |
| st.1308/2 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |
| st.1308/1 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |
| st.1308/5 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |
| st.1308/6 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |
| st.1308/4 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |
| 2509 | Trutnov | MĚSTO Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov |
| 1937 | Trutnov | Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 |

### o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

| parcelní číslo | katastrální území | vlastnické právo, právo hospodařit s majetkem státu | Ochranné pásmo |
| --- | --- | --- | --- |
| st.1377 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |  |
| st.1308/1 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |  |
| st.1308/5 | Trutnov | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí1245/2, 500 03 Hradec Králové |  |

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statické posouzení nosných konstrukcí

Objekty areálu COV Trutnov je stavbou trvalého charakteru. Jedná se jednak o změnu dokončené stavby a jednak o novostavbu. Stávající objekty jsou využívány učebny a odborné pracovny pro učňovské obory instalatér, kuchař/číšník, pekař a zedník.

Po prohlídce obou objektů bylo konstatováno následující. Suterénní prostory objektu jsou vlhké až mokré. Jednotlivé zdivo je zaneseno sanitrem od vzlínající vlhkosti. V celém objektu jsou nevyhovující veškeré dveřní výplně otvorů. Vnitřní dveře dřevěné do ocelových zárubní. Stropní konstrukce nad suterénem je provedena z cihelných kleneb do ocelových I nosníků. Stropní konstrukce v objektu SO-01A ostatních podlaží jsou provedeny jednak z dřevěných trámů a jednak z ocelových nosníků s výplní z keramických desek HURDIS. V ostatních objektech je stropní konstrukce provedena z trámového betonového stropu z betonovými deskami a z keramických panelů.

Krov nad objektem SO-01A je proveden jako klasická konstrukce krovu s dřevěným bednění – studená konstrukce střechy, nad objektem SO-01B je nosná konstrukce střechy provedena ze sbíjených dřevěných vazníků a nad ostatními objekty je konstrukce střechy provedena jako pultová střecha z nosnými dřevěnými prvky. Na viditelných místech konstrukce střechy je patrno zatékání v exponovaných místech. Větší poškození nosných prvků krovu není patrno. Dřevěné bednění vykazuje rovněž známky zatékání. Střešní krytina je částečně z pozinkovaného natíraného plechu, částečně z asfaltových pásů a částečně z fóliové hydroizolace. V prostorech na terénu, se podle provedené sondáže, nepodařilo zjisti hydroizolační opatření proti vzlínající vlhkosti.

Obvodové a vnitřní nosné konstrukce nevykazují viditelné poruchy (thliny v omítkách, odfouknuté části apod.) Rovněž sádrokartonové konstrukce (podhledy) nevykazují patrné poškození.

Všechny vnitřní instalace jsou dožité a pro navrhovaný stav nepoužitelné.

Prohlídkou stavby se doporučuje kompletní sanace suterénního zdiva, včetně odkopání okolní zeminy v místě, kde to půjde. Vybourání stropních konstrukcí s nosnou konstrukcí z dřevěných trámů. Vybourání veškerých podlahových konstrukcí ve všech objektech a v objektech bez vodorovné izolace vybourání i podkladního betonu. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním zateplovacím systémem, který nevykazuje viditelné poruchy. Tento kontaktní zateplovací systém bude opatřen novým nátěrem fasádní barvou.

### b) účel užívání stavby

Záměrem investora je rekonstrukce stávajících objektu COV Trutnov. Stávající objekty sloužily jednak k výuce jednotlivých učebních provozů a k provádění učňovské praktické výuky. Po rekonstrukci budou objekty využívány jako domov mládeže a jako prostory pro praktickou výuku pro obory kuchař – číšník, cukrář, instalatér, pekař a zedník. K jednotlivým učebním oborům bude v rámci rekonstrukce zbudováno zázemí ve formě šaten a hygienického zařízení.

### c) trvalá nebo dočasná stavba

Objekty COV Trutnov jsou stavbou trvalého charakteru.

### d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje vydání žádných výjimek.

### e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zapracována do projektové dokumentace. Jednotlivé podmínky byly zapracovány do souhrnné technické zprávy a koordinační situace.

### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Navrhovaná stavba není kulturní památkou, ochrana podle jiných právních předpisů není.

### g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhované parametry stavby:

Zastavěná plocha:	SO-01 A				328,80 m2

SO-01 B				186,50 m2

SO-01 C				358,90 m2

SO-01 D				543,30 m2

SO-02					106,80 m2

SO-03					144,40 m2

Obestavěný prostor: 	SO-01 A				4651,6 m3

SO-01 B				2139,0 m3

SO-01 C				2258,90 m3

SO-01 D				3336,80 m3

SO-02					384,50 m3

SO-03					597,10 m3

Užitná plocha:		SO-01A: 	- 1.PP 				150,34 m2							- 1.NP				251,81 m2

- 2.NP 				196,48 m2							- 3.NP 				197,58 m2							- 4.NP				198,34 m2

Celkem				817,55 m3

SO-01B: 	- 1.NP				143,13 m2

- 2.NP 				141,15 m2							- 3.NP 				147,32 m2

Celkem				431,60 m3

SO-01C: 	- 1.NP				273,21 m2

- 2.NP 				235,16 m2

Celkem				508,37 m3

SO-01D: 	- 1.NP				438,16 m2

- 2.NP 				172,39 m2

Celkem				610,55 m3

SO-02:	 	- 1.NP				88,08 m2

SO-03:	 	- 1.NP				109,39 m2

Venkovní zpevněné plochy: 				I.etapa			II.etapa

- chodníky			42,36 m2		49,71 m2

- komunikace			514,28 m2		525,33 m2				- parkovací stání			224,17 m2		98,62 m2

- čisté terénní úpravy, zeleň	81,53 m2		45,08 m2

Kapacita funkčních jednotek:

- Domov mládeže			39 lůžek

- Počet studentů pekař			12 chlapci	8 dívky

- Počet studentů cukrář			12 chlapci	12 dívky

- Počet studentů zedník			24 chlapci

- Počet studentů kuchař/číšník		12 chlapci	12 dívky

- Počet učitelé a ostatní zaměstnanci	25 osob

- Počet studentů instalatér		24 chlapci

Celkové rozměry stavby:

Výšková úroveň: 		+-0,000 = úroveň podlahy 1.NP = 437,03 m.n.m.

Rozměry areálu:			3372,52 m2

Maximální výška:		+15,65 m

Gastro provoz:

Kapacitní údaje:		- charakter provozu			výuková kuchyně

- kapacita restaurace			32 míst

- kapacita jídelny			32 míst

- kapacita jídelny domov mládeže	20 míst

- salónek				10 míst

- kapacita kuchyně	300 J/den/oběd – 50 J/den/snídaně,večeře

### h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

Předpokládaná roční potřeba tepla na vytápění:			E = 295,8 MWh/rok

Předpokládaná max. spotřeba plynu za rok			3800 m3/rok .ZP

Předpokládaná spotřeba el.energie:				211,00 kWh / rok

Předpokládaná roční potřeba tepla na ohřev vody:		Qd= 193,2 GJ/rok

Předpokládaná roční potřeba pitné vody:				1783 m3/rok

Předpokládaná roční potřeba užitkové (dešťové) vody:		764 m3/rok

Předpokládaná roční množství splaškových odpadních vod:	2547 m3/rok

Podrobněji jsou bilance a spotřeby popsány v kapitolách jednotlivých profesí.

Stavba bude produkovat běžný komunální odpad.

| Odpady | Kód odpadu | jednotka | množství |
| --- | --- | --- | --- |
| - Papír a lepenka | - 20 01 01 | - t | - 4,5 |
| - Plasty | - 20 01 39 / 15 01 02 | - t | - 6,5 |
| - Směsný komunální odpad | - 20 03 01 | - t | - 8 |
| - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | - 20 01 08 | - t | - 5,5 |

Výstavbou nebude zasažen žádný povrchový tok. Nepředpokládá se negativní ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

### i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Celá stavba bude realizována ve dvou etapách včetně přípojek a souvisejících plošných úprav.

Stávající areál COV je stavebně a provozně rozdělen na několik objektů (SO-01A, SO-01B, SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03). Veškeré objekty budou kompletně rekonstruovány.

Stavba bude rekonstruována ve dvou etapách s tím, že před první je nutné provést nezbytné přípravné práce.

příprava pro provedení I. etapy:

- přeložka distribučního vedení NN z trafostanice do nové hlavní rozvodny

- vybudování nové hlavní rozvodny v místnosti 1C.25.17 v objektu SO-01C a provizorní napojení všech stávajících podružných rozvaděčů v objektech II. etapy

- etapa

- stavební úpravy objektů SO-01A a SO-01B

- inženýrské sítě v rozsahu I. etapy tak, jak jsou vyznačeny v koordinační situaci

- venkovní úpravy v rozsahu I. etapy tak, jak jsou vyznačeny v koordinační situaci

- v době provádění I. etapy musí zůstat v provozu prostory II. etapy, budou proto provedeny úpravy v technologiích (provizorní přepojení strukturované kabeláže, zrušení regulace vytápění a nahrazení ručními termostatickými hlavice, provizorní napojení stávajících rozvodů vody a topení na rozhraní etap)

- etapa

- stavební úpravy objektů SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03

- inženýrské sítě v rozsahu II. etapy tak, jak jsou vyznačeny v koordinační situaci

- venkovní úpravy v rozsahu II. etapy tak, jak jsou vyznačeny v koordinační situaci

- v době provádění II. etapy bude v provozu nově zrekonstruovaná část areálu v I. etapě

Každá etapa bude kolaudována samostatně.

Předpokládané zahájení výstavby: 	08/2022

Předpokládané ukončení výstavby: 	08/2024.

### j) orientační náklady stavby

Orientační náklad stavby všech objektu včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je 100 000 000 Kč.

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus — územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stávající areál COV je stavebně a provozně rozdělen na několik objektů (SO-01A, SO-01B, SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03). Veškeré objekty budou kompletně rekonstruovány. V jižní části areálu budou provedeny dvě nové jednopodlažní přístavby. Areál se nachází v centru města Trutnova, v ulici Volanovská, ze které je situován i hlavní vstup do areálu.

Kompoziční uspořádání je fixováno kompletním využitím stávajících objektů, které budou rekonstruovány a z části novou výstavbou v jižní části areálu. Na pozemcích stávajícího areálu budou upraveny přilehlé plochy a zřízen parking pro návštěvníky a zaměstnance. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách. Do první etapy jsou zahrnuty stavební úpravy objektu SO-01 a SO-01B a polovina zpevněných ploch. Do druhé etapy jsou zahrnuty stavební úpravy objektů SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03 a druhá polovina zpevněných ploch. V rámci rekonstrukce jednotlivých etap, musí vždy zůstat v provozu etapa následují, potažmo ta již provedená.

### b) architektonické řešení — kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Projekt řeší stavební úpravy celého areálu COV Trutnov. Stavební úpravy budou spočívat v kompletní výměně všech povrchů, provedení nových dispozic jednotlivých učebních oborů. V objektu SO-01A bude vybudován domov mládeže a nová kuchyně pro obor kuchař číšník, včetně potřebného zázemí pro kuchyň. V objektu SO-01B bude zbudována restaurace s jídelnou a zázemí pro provoz domova mládeže. V objektu SO-01C budou kancelářské provozy pro chod celého areálu a zázemí pro učební obor instalatér. V objektu SO-01D zůstane stávající provoz pro obor pekař a nový prostor pro obor cukrář. V objektu SO-02 zůstane dílna pro obor zedník a v objektu SO-03 vznikne nové zázemí pro obor zedník a nové zázemí pro údržbu areálu.

Nové konstrukce budou provedeny zděné z keramických tvárnice a sádrokartonové. Kompletní suterén bude sanován a zabezpečen hydroizolačními opatřeními.

Nové stropní konstrukce budou provedena v objektu SO-01A jako železobetonové monolitické desky. U nové výstavby objektu SO-01D a SO-03 bude stropní konstrukce provedena z předpjatých stropních panelů. Střešní konstrukce na stávajících objektech budou ponechány ve stávajícím provedení. Nové střešní konstrukce budou provedeny jako jednoplášťové střešní konstrukce s fóliovou střešní fólií.

Fasáda všech stávajících objektů bude ponechána stávající, je provedena z kontaktního zateplovacího systému. Fasáda na nových objektech bude provedena z kontaktního zateplovacího systému s probarvenou fasádní omítkou.

Venkovní zpevněné plochy pojížděné budou provedeny z asfaltobetonu, parkovací stání bude provedeno ze zámkové dlažby.

## B.2.3 Dispoziční, technologické a provoznířeení

Projekt řeší stavební úpravy celého areálu COV Trutnov. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude provedena rekonstrukce objektu SO-01A a SO-01B. Ve druhé etapě bude provedena rekonstrukce objektu SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03.

V objektu SO-01A vznikne po stavebních úpravách domov mládeže pro 39 osob. V suterénních prostorech 1.podzemního podlaží jsou situovány veškeré technické místnosti a skladové prostory pro potřeby kuchyňského provozu a botárna pro potřeby domova mládeže. V 1.NP je situována kuchyň pro obor kuchař/číšník, jídelna pro zaměstnance a obyvatele domova mládeže. V západní části půdorysu se nachází kantýna s příručním skladem a sociální zařízení pro provoz kuchyně včetně šatny. V nadzemních podlažích 2.NP – 4.NP budou zbudovány jednotlivé pokoje domova mládeže se sociálním zařízením u každého pokoje a nezbytné provozy pro provoz domova mládeže – studovna, kuchyňka apod.

V objektu SO-01B se v 1.NP nachází restaurace, jídelna a salonek. Ve 2.NP se nachází jednak zázemí pro domov mládeže, jako jsou sklady čistého a špinavého prádla, úklidová komora a jednak zázemí pro školící místnost, jako je šatna, prostor pro školitele a kuchyňka. Ve 3.NP se nachází společenská místnost pro domov mládeže, servrovna, archív a pokoj.

V objektu SO-01 C se v přízemí nacházejí šatny pro odbor kuchař/číšník, sociální zařízení pro restauraci, kancelář vedoucího kuchyně a dílny a zázemí pro obor instalatér. Ve 2.NP se nacházejí jednotlivé kabinety pro vyučující a kanceláře pro vedení celého areálu.

V objektu SO-01 D se v přízemí nacházejí prostory pekárny pro obor pekař, včetně šaten a sociálního zařízení, denní místnost pro zaměstnance pekárny a cukrárny, včetně sociálního zázemí. V zadní části areálu se nachází nová přístavba, ve které jsou situovány kompletní prostory pro obor cukrář, včetně šaten a sociálního zařízení.

Objekt SO-02 bude sloužit jako dílna pro obor zedník.

Objekt SO-03 je krytými stáními rozdělen na stávající objekt, sloužící jako zázemí pro obor zedník a skladový prostor pro pekaře a cukráře. Druhý objekt je kompletně nový a bude sloužit jako zázemí, dílna a sklad pro údržbu areálu.

Příjezd do areálu COV je z ulice Volnovská, vjezdovou bránou, která celý areál uzavírá. V západní části pozemku bude zbudováno parkoviště pro 16 osobních automobilů včetně 2 parkovacích stání pro imobilní občany, oddělený prostor pro umístění kontejnerů na odpad.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhláška č.398/2009 "O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb."). 	Přístup do objektu je osobním výtahem do jednotlivých podlaží. Vertikální pohyb po objektu je řešen kromě schodišťových konstrukcí jedním osobním výtahem. U přednáškového sálu je navržena jedna kabina WC pro imobilní osoby. V rámci parkovacích kapacit jsou navržena parkovací stání pro imobilní osoby.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Veškerá technologická zařízení budou obsluhována pouze proškolenými osobami a podle provozního řádu daného zařízení.

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

### D.1.1. Stavební řešení

#### Bourací práce

Bourací práce budou probíhat podle jednotlivých etap předpokládané výstavby. Při provádění I.etapy musí zůstat v provozu veškeré objekty, které spadají do II.etapy.

Ve všech prostorech jednotlivých stávajících objektu dojde k demolici všech podlahových konstrukcí až na nosnou konstrukci stropu. V místnostech na terénu dojde k demolici kompletních podlahových konstrukcí včetně podkladní betonů. V objektu SO-01A dojde ke kompletní demolici stávajících dřevěných stropních konstrukcí (stropy nad 1.NP, 2.NP, 3.NP). Demolicí stropů bude předcházet kompletní demolice příčkového zdiva. V ostatních objektech dojde k demolici příčkového zdiva pouze v částech, kde bude měněna dispozice.

V suterénu o objektu SO-01A bude kompletně vybourána podlahová konstrukce, četně podkladních betonů, dojde k prohloubení suterénu o 500 mm a kompletní podbourání stávajícího nosného zdiva (bude prováděno po záběrech max. 1200 mm).

V zadní části areálu, vedle stávající trafostanice, bude kompletně zdemolován stávající přístřešek a sklad údržby. V celém areálu budou po etepách odpojeny a následně odstraněny či vybourány rozvody jednotlivých médií.

#### Výkopy

Stávající objekt SO-01 A bude po jedné straně (severní) odkopán až na základovou spáru. Výkop bude proveden 600 mm pod úroveň podlahové konstrukce přilehlého suterénu. Výkop bude proveden se svahováním 1:2. Jelikož okolní zemina je jílovitého charakteru, bude dostatečně soudržná pro tento sklon svahování. V objektu SO-01 A bude kompletní suterén prohlouben o 450 mm, z důvodu nedostatečné světlé výšky jednotlivých místností. U nově navržených objektů budou výkopy provedeny jako stavební rýhy pro základové pasy s kolmým provedení stěn výkopu.

#### Základy

Základové konstrukce budou zbudovány u nově budovaných objektů v jižní části areálu. Základové pasy budou provedeny z betonu C12/15 – X0 – Cl 0,4. Výtahová šachta bude založena na monolitické železobetonové desce tl.250 mm. Deska bude provedena z betonu C25/30 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 s vloženou KARI sítí 100/100/6. Veškeré podkladní betony budou provedeny v tl. 120 mm, z betonu C25/30 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 s vloženou KARI sítí 100/100/6.

V základové spáře, která leží v nezámrzné hloubce, jsou uvažovány zeminy s únosností minimálně 0,250 MPa pro návrhová zatížení.

#### Svislé konstrukce

Stávající svislé konstrukce jsou provedeny v suterénních prostorech ze smíšeného zdiva z plných cihel a pískovcového kamene v tl. 700 - 900 mm. Ostatní podlaží jsou provedena jako cihelné zdivo z cihel plných v tl. 450 - 600 mm. Vnitřní nosné stěny potom v tl. 300 - 450 mm. Veškeré stávající zdivo nevykazuje žádné známky degradace či poškození.

Nové svislé konstrukce budou provedeny jako zdivo z cihelných bloků v tl. 240, 300 a 380 mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu. Zdivo tl.240 mm bude použito na vnitřní nosné zdivo, zdivo tl. 300 mm bude použito na obvodové zdivo v 1.NP a zdivo tl. 380 mm bude použito na obvodové zdivo nadzemních podlaží. Nové příčkové konstrukce ve stávajícím objektu SO-01A budou provedeny jako sádrokartonové konstrukce s požadovanou požární odolností, akustickou odolností a bezpečnostní odolností. Příčkové konstrukce v ostatních objektech budou proveden z keramických příčkových tvárnic tl.125 mm, zděných na tenkovrstvou zdící maltu.

Obvodové i vnitřní zdivo suterénu objektu SO-01 A, bude po částech podbouráno a dozděno pomocí tvárnic ztraceného bednění, vyplněných betonovou směsí C25/30 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 na tl. 600 mm v jedné vrstvě. Na tyto tvárnice bude provedeno vyzdění pomocí betonových cihel, vyzděných na cementovou maltu.

#### Vodorovné konstrukce

V objektu SO-01A budou provedeny nové stropní konstrukce. Konstrukce bude provedena jako železobetonová monolitická deska o tl.240 mm. V ostatních objektech bude ponechána stávající stropní konstrukce. Nad suterénem objektu SO-01A bude ponechána klenbová konstrukce s ocelovými nosníky a plnými cihlami. Tato stropní konstrukce bude zpevněna betonovou deskou s vloženou KARI sítí. Vedle hlavního schodiště je stropní konstrukce provedena z ocelových nosníků a stropních keramických desek HURDIS. Tato konstrukce zůstane stávající. V objektu SO-01B bude ponechána železobetonová deska s železobetonovými žebry. V Objektu SO-01C budou ponechány stávající keramické panely POD. Nad schodištěm a první kanceláří vedle schodiště bude provedena nová stropní konstrukce z železobetonové monolitické deska v tl 200 mm. V objektu SO-01D bude ponechán stávající železobetonový trámový strop. V objektu SO-02 bude rovněž ponechána stávající vodorovná konstrukce z keramických panelů. U nových přístaveb a objektu budou nosnou stropní konstrukci tvořit předpjaté stropní panely SPIROLL v tl.200 a tl.250 mm.

Nové vodorovné nosné konstrukce (stropy) jsou navrženy jako monolitické. Stropní desky jsou navrženy v tl. 240 mm. Stropní desky budou při horním i spodním povrchu navrženy na šířku trhlinek 0,3mm. Stropní desky budou vyztuženy vázanou výztuží z oceli B 500 B. Smykovou výztuž budou tvořit třmínky svázané do armokošů. Stropní desky budou provedeny z betonu C30/37 XC3 XD1 XF2 S3.1. Nad jednotlivými novými dveřními a okenními otvory budou provedeny jednak keramické překlady, ve stávajícím objektu prefabrikované železobetonové překlady a nad velkými otvory monolitické překlady.

#### Násypy a zásypy

Z důvodu sanace objektu bude v okolí stávajícího objektu na severní části proveden odkop. Tento odkop bude po provedení sanačního opatření na obvodovou stěnu objektu zasypán vytěženou zeminou. Tento zásyp bude hutněn po vrstvách 300 mm na hodnotu 0,25 MPa. Výkopy pro nově budované objekty, budou spočívat v provedení výkopových rýh na šířku základového pasu a do nezámrzné hloubky. Nově vzniklé zelené plochy budou opatřeny vrstvou ornice v tl.200 mm.

#### Podlahy

Ve všech místnostech stávajících objektů budou provedeny nové konstrukce podlah. Na nosnou stropní konstrukci bude provedena kročejová a tepelná izolace z minerálních desek, dále potom PE fólie a betonová mazanina. Na takto připravený povrch bude aplikována nášlapná vrstva. Pro jednotlivé prostory bude nášlapná vrstva provedena následovně. Sociální zařízení, umývárny a samotné WC budou mít jako nášlapnou vrstvu keramickou dlažbu. V mokrých provozech s hydroizolační stěrkovou vrstvou. Veškeré pracovny, kancelářské prostory, chodby, společenské místnosti, jídelna jednotlivé pokoje budou mít nášlapnou vrstvu provedenu z vinilové podlahoviny, které bude lepena k podkladu. Pod vinilovou podlahovinu bude provedena samonivelační stěrka. Ve všech technických místnostech a skladech bude provedena stěrková nášlapná vrstva se vsypem. V kuchyňském provozu bude ve varně jednotlivých umývárnách provedena keramická dlažba. Stávající schodiště budou opatřeno keramickou dlažbou. Stávající hlavní schodiště v objektu SO-01A bude otryskáno, vyspraveno a opatřeno uzavíratelným bezbarvým nátěrem. V zádveří u hlavního vstupu bude provedena čistící zóna – kobercového typu. Veškeré nášlapné vrstvy budou dle jednotlivých místností provedeny včetně soklů a soklových lišt.

#### Hydroizolace

Hydroizolace objetu proti zemní vlhkosti a pronikající vodě z podloží bude provedena z 2x asfaltového pásu typu S. Tento pás bude plnoplošně nataven na podkladní beton. Podkladní beton bude před samotnou aplikací opatřen 1x penetrační nátěrem. V místech, kde dojde k odkopu terénu bude provedeno podříznutí stávajícího zdiva a vložena hydroizolace včetně vytažení hydroizolace na venkovní líc objektu. V prostorech, kde nelze provést odkopání stávajícího zdiva bude provedena hydroizolace z vnitřní strany zdiva. Tato izolace bude provedena plošnou injektáží zdiva, doplněnou o izolační stěrku. Tyto systémy budou doplněny o dodatečnou izolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti a to injektáží těsně nad úrovní vnějšího terénu z vnitřní strany objektu a to včetně svislé řady vrtů v místech napojení zdiva.

V konstrukci jednotlivých podlah bude na tepelnou a kročejovou izolaci provedena separační vrstva z PE fólie. V místnostech s mokrým provozem bude provedena hydroizolační stěrka, která bude vytažena min. 300 mm na přilehlé konstrukce a u sprchových koutů na výšku 2000 mm.

Ve střešní konstrukci nových objektů bude jako parozábrany použito asfaltového samolepícího pásu. Střešní kratina nad novými objekty bude provedena z asfaltových hydroizolačních pásů s jemným posypem.

#### Tepelné a zvukové izolace

Stávající objekty jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Tepelnou izolaci pro kontaktní zateplovací systém tvoří tepelná izolace ze šedého polystyrenu v tl. 160 mm. Až na malé zásahy do obvodového pláště, zůstane tento zateplovací systém bez porušení. Nově budované objekty budou rovněž opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací šedého polystyrenu v tl.160 mm. Suterénní zdivo bude zatepleno deskami z extrudovaného polystyrenu XPS v tl. 100 mm.

V jednotlivých podlahových konstrukcích je jako kročejové a tepelně izolační vrstvy použito na terénu desek z expandovaného polystyrenu EPS 100 v tl. 80 mm a v jednotlivých nadzemních podlažích je navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 150 v tl. 40 mm a kročejová izolace z desek ISOVER EPS Rigifloor v tl. 50 mm.

Stávající střešní konstrukce jsou zatepleny minerální izolací v tl. 180 – 240 mm. V některých střešních konstrukcích je tepelná izolace provedena z foukané izolace CLIMATIZER.

Nové střešní konstrukce budou zatepleny tepelnou izolací z EPS 150 S v tl.160 mm a spádovými klína z EPS 150 S v tl. 20 – 160 mm.

Do jednotlivých konstrukcí sádrokartonových příček bude pro zvýšení zvukoizolačních vlastností vkládána izolace ze skelné vlny v tl.60 mm a v tl.80 mm.

#### Podhledy

V jednotlivých disponovaných místnostech budou SDK podhledy zakrytovány jednotlivé rozvody medií.

#### Okna

Veškerá okna, budou ponechána stávající, plastová z šestikomorového profilu, zasklené izolačním dvojsklem. Okna jsou v provedení otevíravém a výklopném. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 W/m2K.

#### Dveře

Vchodové dveře budou ponechána stávající v provedení z plastových profilů a zasklené izolačním dvojsklem. Dveře budou v provedení otevíravém. Veškeré dveře po celém objektu budou vyměněny. Nové dveře budou dřevěné, plné nebo s částečným prosklením, s povrchovou úpravou HPL laminátem. Dveře budou do nových ocelových zárubní. Některé dveře budou provedeny s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení. Dveře do hygienických buňek u domova mládeže budou provedeny jako posuvné do stavebního pouzdra.

#### Vnitřní povrchy stěn a stropů

Na veškerých stávajících a nových zděných konstrukcích budou provedeny nové sádrové omítky. SDK konstrukce budou přetmeleny, přebroušeny. Železobetonové konstrukce stropů a stěn budou opatřeny sádrovou stěrkovou omítkou. Povrchy keramických stropních panelů a desek HURDIS budou opatřeny sádrovou omítkou.

V prostorách sociálního zařízení, koupelen, za kuchyňskými linkami a v prostoru kuchyně, pekárny a cukrárny budou provedeny keramické obklady. Výška obkladů bude po horní hranu zárubní a po horní úroveň skříněk kuchyňských linek. Pod jednotlivé obklady bude provedena jádrová omítka.

V suterénu objektu SO-01A bude ne veškerých stěnách směrem k terénu provedeno speciální plošné hydroizolační opatření (speciální omítka). Veškeré stěny budou následně opatřeny sanačním prostřikem a sanační omítkou.

#### Obvodový plášť, vnější povrch stěn

Obvodového pláště stávajícího objektu je opatřen kontaktním zateplovacím systémem v tl. 160 mm. Povrchová vrstva stávajícího zateplovacího systému bude omyta tlakovou vodou, naimpregnována a opatřena novou fasádní barvou. Nová konstrukce obvodového pláště bude provedena z kontaktního zateplovacího systému v tl.160 mm. Povrchovou vrstvu bude tvořit jemně zrnná tenkovrstvá fasádní omítka, která bude opatřena fasádní barvou. Soklové zdivo bude opatřeno zateplovacím systémem v tl. 100 mm a opatřeno strukturální soklovou omítkou. Přesné rozdělení jednotlivých ploch na objektu je patrno z výkresu pohledů.

#### Nátěry a malby

Ocelové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem a 2x emailovým nátěrem v barvě RAL. Veškeré omítané a SDK konstrukce budou opatřeny bílou výmalbou.

Konstrukce krovu a veškerých dřevěných prvků budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.

Ocelové zárubně budou opatřeny 2x emailovým nátěrem v barvě RAL 9006.

Stávající střešní krytina z pozinkovaného plechu bude opatřena novým nátěrem v barvě RAL. Před provedení nového nátěru bude stávající barva očištěna.

#### Klempířské výrobky

Na stávajících objektech budou ponechány stávající podřímsové a nástřešní žlaby a jednotlivé svody. Veškeré žlaby a svody jsou v dobrém technickém stavu. Na nových objektech bude odvodnění střešní konstrukce provedeno pomocí podřímsových žlabu DN 150 a kruhovými svody DN 100. 6laby a svody budou provedeny z pozinkovaného plechu. Veškeré vnější parapety a oplechování jednotlivých říms, atik a okrajů střech na stávajících objektech bude ponecháno stávající. Oplechování nových konstrukcí – parapety, okraje střech, atiky a římsy bude provedeno z pozinkovaného plechu tl.0,7 mm.

#### Truhlářské výrobky

Na jednotlivých zábradlích u schodišť bude nainstalováno dřevěné madlo. Veškeré nové okenní otvory budou z vnitřní strany opatřeny dřevotřískovými parapetními deskami s potahem lamina. Desky budou provedeny v bílé barvě a budou provedeny s nosem 40 mm. Tloušťka parapetních desek bude 25 mm. V kuchyňkách a společenských místnostech budou instalované kuchyňský linky.

#### Schodiště

V jednotlivých objektech se nacházejí tři vnitřní schodiště a dvě schodiště vyrovnávací. Veškeré schodiště jsou stávající. Veškeré schodiště budou zachována a pouze povrchově upravena. V objektu SO-01A bude stávající schodiště otryskáno, vyspraveno a opatřeno bezbarvým uzavíratelným nátěrem. V objektu SO-01B bude schodiště z 1.NP do 2.NP ponecháno stávající bez žádné povrchové úpravy. Schodiště z 2.NP do 3.NP bude opatřeno vyrovnávací stěrkou a povrchovou úpravou z vinilové podlahy. Schodiště v objektu SO-01C je stávající tříramenné schodiště. Schodiště bude po odstranění nášlapné vrstvy opatřeno vyrovnávací stěrkou a jako povrchové úpravy bude použito keramické dlažby.

Zábradlí u schodiště bude ponecháno stávající. Ocelová konstrukce bude zbavena stávajícího nátěru. Následně bude opatřena 1xzákladním nátěrem a 2xnátěrem v barvě RAL 7040. Na všech schodištích bude vyměněno dřevěné madlo.

#### Komínové těleso

Veškerá komínová tělesa v objektu SO-01A jsou odbourána pod střešní konstrukci. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu vybourání jednoho komínového tělesa. Jedná se o komínové těleso vedle hlavního schodiště. V objektu SO-01B bude rovněž vybouráno kompletní komínové těleso až na úroveň 1.NP. Komíny jsou vyzděny z plných cihel na velikost průduchu 150x1502 mm.

#### Konstrukce krovu

Nad objektech SO-01A je provedena nosná konstrukce střechy z krovu. Plocha střecha je provedena z krokví 160/200, které jsou vynášeny pomocí vaznic 160/200 mm a sloupků 140/140 mm. Kolem stávajícího komína jsou prvky částečně napadeny plísní, vzniklou zatékání kolem komínového tělesa. Prvky krovu budou důkladně prohlédnuty a napadené prvky budou vyměněny. Dle vizuelní kontroly se jedná cca o 20% nosných prvků. Záklop z dřevěných prken bude vyměněn cca 30 %.

Nad objektech SOI01B tvoří nosnou konstrukci střechy sbíjené dřevěné vazníky. Vazníky nevykazují žádné porušení a napadení.

U ostatních objektu jsou ve střešní konstrukci zabudované dřevěné střešní trámy. Předpokládá se, že trámy jsou v dobrém technickém stavu.

#### Výtahy

K objektu SO-01A bude přistavěn osobní výtahy bez strojovny (OTIS – Gen2 LIFE). Z prostoru kuchyně bude zbudována do suterénu jídelní výtah s nakládáním v úrovni podlahy.

Technické parametry 1.výtah – průchozí, evakuační:

Nosnost:                         630 kg

Počet osob:		8

Rozměry kabiny:	b/l = 1100/1400 mm, výška 2300 mm

Dveře kabiny:		900/2100 mm

Počet stanic:		5

Rychlost:		1,0 m/s

Hloubka prohlubně:	1,2 m

Hlava šachty:		3,45 m

Rozměry šachty:		b/l = 1620/1910 mm

Výtah bude vybaven ve STANDARDU v povrchové úpravě broušený nerez.

Technické parametry 2.výtah – neprůchozí pro potřeby kuchyňského provozu:

Nosnost:                         200 kg

Počet osob:		0

Rozměry kabiny:	b/l = 800/800 mm, výška 1200 mm

Dveře kabiny:		960/1280 mm

Počet stanic:		2

Rychlost:		1,0 m/s

Hloubka prohlubně:	0,25 m

Hlava šachty:		min. 2,40 m

Rozměry šachty:		b/l = 900/1100 mm

Strojovna:		nad šachtou

Výtah bude vybaven ve STANDARDU v povrchové úpravě nerez.

Technika prostředí staveb

D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace:

KANALIZACE

Objekty jsou odvodněny systémem oddílné kanalizace. V rámci první etapy výstavby budou v areálu postaveny všechny tři dešťové nádrže, provedena bude také nová čerpací šachta splaškové odpadní vody. Splašková kanalizace uvnitř objektu odvodňuje všechny zařizovací předměty v objektu navržené. Suterén bude odvodněn do splaškové kanalizace pomocí kalových čerpadel, která budou osazena v kalových jímkách. Dešťové vody ze střechy rekonstruovaných objektů budou postupně po etapách odvedeny ležatou dešťovou kanalizací do podzemních dešťových nádrží.

Splašková kanalizace

Ve všech objektech bude provedena nová splašková ležaté kanalizace, která bude položena pod základovou deskou objektů, případně pod stropem suterénu objektu SO-01A. Hlavní svody ležaté kanalizace DN 150 budou vedeny ve spádu 2 % a ústí do areálové kanalizace, která je ukončena čerpací šachtou. Na areálové kanalizaci budou osazeny revizní šachty, které umožní čištění ležatých svodů splaškové kanalizace. Šachty jsou součástí projektu venkovní kanalizace. Svislé odpadní potrubí je vedeno v instalačních šachtách, případně drážkami ve zděných konstrukcích. Kanalizační potrubí je vedeno nad střechu a zakončeno ventilační hlavicí. Některá odpadní potrubí jsou spojena do společného větracího potrubí, nebo zakončena přivzdušňovacími ventily. Připojovací potrubí jsou vedena v SDK příčkách i ve zděných konstrukcích. Technické místnosti (např. strojovna VZT) jsou odvodněny do kalových jímek v suterénu objektu SO-01A. Umístění jímek je voleno tak, aby byly poblíž zdrojů kapající vody a kondenzátů (pojišťovací, vypouštěcí ventily atd.). V jímkách budou osazena ponorná čerpadla, která přečerpají odpadní vodu do ležaté kanalizace vedoucí pod stropem. V objektu bude v místnosti serverovny instalováno chlazení. Kondenzát vznikající z chladící jednotky bude přes zápachovou uzávěrku odváděn do kanalizace. Dále budou do kanalizace odváděny zkondenzované vody v potrubích a jednotkách vzduchotechniky. Potrubí odvádějící kondenzát od chladících jednotek bude po celé délce izolováno PE pásy proti kondenzaci. Pro možnost čištění splaškového kanalizačního systému budou na vhodných místech osazeny čistící kusy. Ty jsou v případě zakrytí zpřístupněny revizními dvířky.

Tuková kanalizace

V objektu SO-01A je navržena kuchyň. Odpadní vody z gastro-technologie kuchyně budou odvedeny ležatou kanalizací zavěšenou pod stropem suterénu do lapáku tuků. Lapák tuků je navržen pro kapacitu 300 jídel za den a je umístěn před objektem SO-01A. Tuková kanalizace bude odvětrána nad střechu objektu. Pro možnost čištění kanalizačního systému budou na vhodných místech osazeny čistící kusy. Ty jsou v případě zakrytí zpřístupněny revizními dvířky.

Dešťová kanalizace

Objekty mají převážně sedlové a pultové střechy, které jsou odvodněna podokapními žlaby do dešťové kanalizace. Odpadní dešťová potrubí ze severní strany objektu SO-01A,B budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Ostatní vnější dešťové svody budou napojeny do nové dešťové kanalizace, která bude ukončena v dešťové nádrži. Dešťová voda bude využita pro splachování toalet. Odpadní potrubí dešťové kanalizace bude napojeno na venkovní dešťovou kanalizaci přes lapače střešních splavenin.

Využití dešťové vody

V areálu jsou umístěny dvě dešťové nádrže o celkovém užitném objemu 52 m3, do kterých je odvedena dešťová voda ze střech objektů SO-01A,B,C,D a objektu SO-03. K využití dešťové vody ke splachování je počítáno s objemem 42 m3. Na nátoku dešťové kanalizace do nádrží jsou osazeny mechanické filtry, které zajistí předčištění vody pro její další využití. Nádrže jsou propojeny PVC potrubím se sací šachtou DN 1000, ze které je pomocí automatické tlakové stanice (ATS) odebírána surová voda pro zásobování záchodů a pisoárů užitkovou vodou. Navržená ATS stanice má dvě čerpadla s frekvenčními měniči, které zajistí hladký chod zařízení a konstantní přetlak v systému užitkové vody. Za ATS stanicí je na vnitřním vodovodu osazen jemný filtr a UV lampa, která zajistí hygienizaci dešťové vody. V zimních měsících a v době sucha bude nutné do dešťových nádrží dopouštět pitnou vodu. Dopouštění bude probíhat do sací jímky pomocí elektromagnetického (solenoidního) ventilu, který bude ovládán pomocí elektrod, případně plováku. Na potrubí pro zásobování objektu užitkovou vodou i na potrubí pro dopouštění vody budou osazeny vodoměry s možností dálkového odečtu (M-Bus).

VODOVOD

Vnitřní vodovod navazuje na stávající přípojku pitné vody PE 63 v technické místnosti v 1.PP objektu SO-01A. Zde bude umístěn nový hlavní uzávěr vody, fakturační vodoměr a zpětná klapka se zkušební armaturou. Za zpětnou klapkou bude vodovod rozdělen na rozvod pitné vody a požární vodovod. Na rozvodu studené vody bude dle požadavku investora osazen vodoměr pro podružné měření spotřeby vody. Vodoměr bude umožňovat dálkový odečet pomocí rozhraní M-Bus. V areálu je navrženo využívání dešťové vody ke splachování záchodů a pisoárů dešťovou vodou. Rozvod užitkové vody nesmí být propojen s rozvodem pitné vody. Pitnou vodou bude pouze dopouštěna dešťová nádrž v zimním období a v době suchých měsíců. Zásobování užitkovou vodou je zajištěno z dešťové nádrže pomocí ATS stanice viz. kapitola 10.1.4. Na potrubí užitkové vody a na potrubí pitné vody, kterým bude dopouštěna dešťová nádrž budou osazeny fakturační vodoměry a vodoměry podružné s možností dálkového odečtu M-Bus. Ve všech objektech areálu budou provedeny kompletně nové rozvody vody, kromě objektu SO-01D, kde již proběhla rekonstrukce prostor pro obor pekař v roce 2015. Tyto prostory zůstanou zachovány a nově vedené rozvody bude nutné napojit na stávající rozvody. Nové hlavní ležaté rozvody vody jsou zavěšeny pod stropem 1.NP a 1.PP. Přechod z objektu SO-01A do objektu SO-01B bude proveden pomocí instalačního kanálu, kde budou v souběhu s rozvody vody uloženy také rozvody topení. Připojovací potrubí je vedeno v podlaze a v příčkách. Hlavní ležatý rozvod bude upevněn pozinkovanými objímkami s protihlukovou ochranou. Uchycování rozvodů se provede tak, aby byly rozlišeny pevné body a kluzné uložení pro přípustnou délkovou změnu potrubí. Dilatace potrubí v přímých trasách bude řešena U-kompenzátory.

V budově jsou navrženy požární hydranty s hadicí D 19 o délce 30 m (min. průtok 1 l/s při tlaku 2 bar). Hydrantové skříně budou na chodbě zapuštěny do niky. Přívod vody k hydrantům zajišťuje samostatný požární vodovod z ocelových trubek, který je napojen na vnitřní vodovod v technické místnosti.

D.1.4.2 - Ústřední vytápění:

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice KPS 250 o výkonu 250 kW. Stanice bude v I. etapě výstavby přenastavena na KPS 350 kW a ponechána v provozu tak, aby bylo možné vytápět ostatní stávající objekty i během rekonstrukce objektu SO-01A a B. Dojde pouze k úpravě topných větví na rozdělovačích a sběračích.

Ve II. etapě (v době provádění sanačních prací v 1.PP objektu SO-01A) bude výměníková stanice (m.č. 0A.25.05) demontována a následně uvedena opět do původního stavu.

Z důvodu etapizace jednotlivých prací bude ve II. etapě stávající technologie v prostoru výměníkové stanice SO-01A demontována a následně opětovně instalována. Veškerá zařízení budou osazena do původní polohy a do stávajícího zapojení nebude zasahováno. Pro správné provedení demontáže a zpětné montáže je nutné dodržet veškeré pracovní postupy s tím související tak, aby stávající technologie byla i po opětovném uvedení do provozy plně funkční.

Součástí výměníkové stanice je také stávající expanzní nádoba o objemu 400 litrů a doplňovací zařízení s oddělovacím členem.

V současné době je výměníková stanice nastavena na topný výkon 250 kW a požadovaný průtok topné vody na sekundární straně 11,1 m3/h. Nevyužívá tak 100% své kapacity a pracuje s rezervou. Vlivem rekonstrukce dojde k navýšení topného výkonu pro VZT zařízení a pro vytápění nových objektů. Z tohoto důvodu bude výměníková stanice přenastavena na topný výkon 350 kW a požadovaný průtok topné vody na sekundární straně 15,4 m3/h.

Systém vytápění v objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Na výměníkovou stanici budou napojeny dva rozdělovače a sběrače topného systému, ze kterých budou dále vedeny jednotlivé větve rozvodu ústředního vytápění a přípravy TV.

V objektu budou použita desková otopná tělesa o různých výškách, délkách a hloubkách. Tělesa v provedení ventil kompakt budou na rozvod ÚT napojena ze zdi, popř. z podlahy. Tělesa s bočním připojením budou napojena přímo.

D.1.4.3 - Vzduchotechnika

Projektová dokumentace části vzduchotechnika ve stupni DUSP (dokumentace pro vydání společného povolení) řeší návrh vzduchotechnických a chladících zařízení v objektu COV Volanovská Trutnov, SO-01, SO-02 a SO-03.

V této projektové dokumentaci (PD) jsou řešena nově navržená vzduchotechnická zařízení. Stávající zařízení, která nebudou rekonstrukcí a úpravami dotčená (odsávání hygienického zázemí, nebo odsávání od stávající technologie, jsou popsaná a zakreslená pouze schematicky. Všechna navrhovaná zařízení respektují platné hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy a nařízení a řeší návrh větracích a chladících zařízení pro jednotlivé vnitřní prostory.

Výpočtové klimatické údaje

Oblast……………………………………………………………………………………	Trutnov

Nadmořská výška………………………………………………………………………	428 m.n.m.

Venkovní návrhové podmínky - Zima

Venkovní výpočtová teplota pro návrh vzduchotechniky 					-18°C

Relativní vlhkost	90%

Venkovní návrhové podmínky - Léto

Venkovní výpočtová teplota pro návrh vzduchotechniky (ČSN 730548)			+30°C

Entalpie 										56 kJ/kg

Energetické parametry médií

Elektrická soustava 				3 x 400/230V 50Hz

Topné médium 	 topná voda			90/70°C

Chladící médium (chladivo) 			R410A, R32

Údaje pro návrh zařízení

Množství čerstvého a odsávaného vzduchu, vnitřní teplota, výměna vzduchu, relativní vlhkost:

Šatna	-			množství přiváděného vzduchu na jednu šatní skříňku 20 m3/h

Sprcha – 			šatny	odsávané množství vzduchu 150 m3/h

Sprcha – 			ubytování	odsávané množství vzduchu 90 m3/h

WC – 				hromadné, veřejnost	odsávané množství vzduchu 75 m3/h

WC – 				šatny	odsávané množství vzduchu 50 m3/h

Umyvadlo -			odsávané množství vzduchu 30 m3/h

Pisoár	-			odsávané množství vzduchu 25 m3/h

Úklidová komora -		odsávané množství vzduchu 50 - 75 m3/h

Sklad	- 			odsávané množství vzduchu 50 - 75 m3/h

Ostatní prostory	- 		přirozené větrání okny

Nuceně větrané prostory podle požadavku PBŘ:

Chodba a schodiště – objekt A (CHÚC B)			Nucené větrání s n= 25 1/h

Chodba před výtahem v 1PP – objekt A (CHÚC B)		Nucené větrání s n= 25 1/h

Evakuační výtah – objekt A			Přetlakové větrání s n= 15 1/h a dp= 5 až 15 Pa

Množství větracího vzduchu V [m3/h] je uvedené ve výkresové části.

Vnitřní teplota:

ZIMA:

Pobytové vnitřní prostory						20 - 22°C±2K

Šatny a umývárny (vč. příslušenství)				24°C±2K

LÉTO:

Pobytové vnitřní prostory						není definována ani řízena

Šatny a umývárny						není definována ani řízena

WC								není definována ani řízena

Relativní vlhkost není v objektu sledována ani řízena.

Pro dimenzování bylo použito následujících údajů a hodnot:

- Relativní vlhkost není sledována v žádném uvedeném prostoru.

- Množství větracího vzduchu V [m3h-1] je uvedeno ve výkresové části.

- PD je zpracována na základě zadaných požadavků, požadavků technologického vybavení a podle koordinace s projektantem stavební částí.

Tepelná zátěž odváděná navrženým chladícím zařízením:

Je zadaná pro prostor serveru v objektu B.

Server 								Qz= 3,0 kW

Odpovídající chladící výkony jednotlivých zařízení jsou uvedeny v tabulce zařízení.

Hladiny hluku od vzduchotechnických zařízení

Maximální požadované hladiny akustického hluku LAmax [dB(A)] v řešených prostorách, které budou způsobené navrženým zařízením, jsou limitované akustickými požadavky, uvedenými v Nařízení vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Do venkovního prostoru			- ve dne					50dB(A)

- v noci					40dB(A)

Ve vnitřním prostoru			- ve dne (technické prostory)		70dB(A)

- kanceláře				45 dB(A)

- sklady					60 dB(A)

Zařízení jako VZT jednotky, čerpadla, kompresory, ventilátory a podobně, které jsou zdrojem vibrací a hluku budou uloženy na pryžových tlumičích otřesů a vibrací a budou napojeny na technické rozvody prostřednictvím pružných členů (gumové kompenzátory vibrací, pružné manžety a podobně). Rozvody vzduchu budou podle potřeby opatřeny tlumiči hluku.

Kvalita vzduchu

Filtrace vzduchu dle ČSN EN 779.

-přiváděný vzduch  - filtrace M5, F7

-odváděný vzduch  – ve VZT jednotkách (G4, M5))

-  lokální odsávání bez filtrace

Popis zařízení

Navržená zařízení jsou z důvodů přehlednosti rozdělena na dílčí části dle účelu, nebo umístění. Jsou samostatně označena čísly a názvem a technicky popsána.

VZT-1: Větrání varny a přípraven (VZT-A1)

VZT-2: Větrání skladů gastro provozu (VZT-A9)

VZT-3: Větrání provozů cukrárny (VZT-D4)

VZT-4: Větrání provozů pekárny (VZT-D3, stávající)

VZT-5: Větrání školící místnosti (VZT-D7)

VZT-6: Větrání šaten, včetně zázemí (VZT-A2, C1, C3, D1, D5, F1, F3 a F4)

VZT-7: Odsávání hygienického zázemí, WC a úklidových místností (VZT-A3, A6, B2, B3, C2, C4, D2, D6, D8 a F2)

VZT-8: Odsávání hygienického zázemí pokojů – internát (VZT-A4)

VZT-9: Příprava pro odsávání digestoře (VZT-A5, B4)

VZT-10: Větrání botárny (VZT-A8)

VZT-11: Větrání CHÚC a evakuačního výtahu (VZT-A7)

VZT-12: Odsávání skladů (VZT-B1)

VZT-13: Chlazení serveru (VZT-B5)

D.1.4.4 - Silnoproudé rozvody

Projekt řeší rekonstrukci silových elektrorozvodů centra odborného vzdělávání Trutnov – Volanovská. Veškeré stávající rozvody, kromě pekárny, budou demontovány. Stávající kabelové rozvody, rušených okruhů, budou demontovány v celé délce. Přívodní kabelová vedení k podružným rozvaděčům, které zůstanou zachovány, budou upraveny. Projekt je vypracován jako dokumentace ke společnému povolení. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora a projektantů specialistů.

Navržené elektrické rozvody nezajišťující funkci nebo ovládání požárně bezpečnostních zařízení budou provedeny kabely CYKY, AYKY a uloženy pod omítkou, do podlah, popř. nad podhledem. V prostoru CHÚC, pro volně vedené kabely, budou použity kabely 1-CXKH-R, kabely CYKY musí být uloženy min. 10mm pod omítkou. Uložení kabelů je přednostně navrženo pod omítkou a do podlah. Pro napájení požárně bezpečnostních zařízení musí být použity kabely splňující třídu reakce na oheň B2ca, s1, d0. Třída funkčnosti kabelových tras pro napájení požárně bezpečnostních zařízení bude navržena dle požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby. Jsou navrženy kabely 1-CXKH-V. Umístění rozvaděčů je navrženo mimo CHÚC. Rozvaděč RP pro požárně bezpečností zařízení a centrální baterie pro nouzové osvětlení jsou umístěny v oddělené části místnosti 1.C.25.17, která tvoří samostatný požární úsek. Kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení budou uloženy odděleně od ostatních kabelů, funkčnost trasy musí být zajištěna v celé délce.

Technické řešení:

Zásobování elektrickou energií bude ze stávající distribuční sítě NN. Pro navýšení soudobého příkonu bude provedena úprava distribuční soustavy a změna tras vyžádané přeložkou distribučního vedení. Nově umístění přípojkové skříně je navrženo na venkovní stěně u místnosti s hlavním rozvaděčem. Od přípojkové skříně je navrženo nové kabelové vedení 1-AYKY-J 3x150+70, které bude vedeno do elektroměrového rozvaděče a dále do hlavního rozvaděče RH-1.1.

Vypínání objektů od el. energie bude pomocí tlačítek „TOTAL STOP“ a „CENTRAL STOP“. Jejich umístění je navrženo dle PBŘ stavby v 1.NP, v chodbě 1A.02.19, u vstupních dveří. Tlačítka budou ovládat podpěťovou spoušť hlavního jističe objektu, která bude napájena ze záložního zdroje.

Případná kompenzace jalového výkonu bude řešena jako centrální. Umístění kompenzačního rozvaděče je navrženo vedle hlavního rozvaděče RH-1.1. V této fázi projektu není možno přesně definovat parametry pro správný návrh kompenzace. Je uvažován nástěnný kompenzační rozvaděč 40 kVA. Po dostavbě objektu, po měsíci 100% provozu, se provede vyhodnocení a případná úprava kompenzačního rozvaděče. Kompenzace bude prováděna na hodnotu účiníku 0,95. Pro toto řešení je nutno, při podpisu smlouvy s dodavatelem el. energie, sjednat zkušební provoz.

Technické parametry:

Provozní napětí				: 3 PEN AC 50 Hz, 400 V / TN-C

: 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S

: 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-S

Soustava				: TN-C-S

Soudobý příkon				: 115 kW

Hodnota hlavního jističe			: 3x 200A

Ochrana před úrazem el. proudem

- Neživých částí		 	: automatickým odpojením od zdroje, doplněná

pospojováním a proudovými chrániči

- Živých částí			: izolací, kryty

Přepěťové ochrany:

Pro objekt je navržena třístupňová ochrana proti přepětí. Svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1 a 2, budou osazeny v hlavním rozvaděči objektu RH-1.1. Svodiče typ 2 jsou navrženy v podružných rozvaděčích. Svodiče přepětí typ 3 jsou navrženy u zásuvkových okruhů sloužících pro napojení el. citlivých zařízení.

Měření spotřeby el. energie:

Měření spotřeby el. energie objektu bude nepřímé přes měřící transformátory proudu 200/5A, výkon 5VA, třída přesnosti 0,5 S. Měřící transformátory a elektroměr budou osazeny do elektroměrového rozvaděče v rozvodně.

Náhradní zdroj:

Napojení požárních zařízení (evakuační výtah, odvětrání CHÚC, nouzové osvětlení) bude napojeno ze samostatného rozvaděče RP, který bude napájen ze 2 nezávislých zdrojů el. energie – síť + dieselagregát (DA). Umístění DA je navrženo ve venkovním prostoru. DA bude v kapotovaném provedení o výkonu 44 kVA. Součástí DA bude skříň ATS. Přívodní kabelové vedení pro DA je navrženo kabely 1-CYKY-J 5x16, kabely procházející objektem musí být uloženy do podlahy nebo pod omítku s min. krytím 10mm. Pro napájení nouzového osvětlení bude osazen centrální bateriový zdroj (CBS) s kapacitou akumulátorů po dobu náběhu DA – postačuje 5min. Vypnutí náhradních zdrojů, pro požárně bezpečností zařízení, bude tlačítkem „TOTAL STOP“. Případné UPS pro zálohované napájení datových rozvodů nebo technologie budou vypínány tlačítkem „CENTRAL STOP“

Ochrana před bleskem

Objekt je opatřen vnější ochranou před bleskem, která zůstane zachována. Nad části objektů, kde bude řešena nová střešní krytina, bude provedena úprava a doplnění stávající soustavy. Návrh jímací soustavy bude proveden metodou valící se koule. Poloměr valící se koule je 30m. Bude navržena hřebenová soustava. Jímací soustava bude doplněna pomocnými jímači a jímacími tyčemi. Hromosvodné vedení bude vodiči AlMgSi Ø8 a svorky FeZn. Pomocné jímače budou vytvořeny z drátu AlMgSi Ø8, o délce 500mm. Pomocné jímače budou instalovány v takové vzdálenosti od sebe, aby průvěs valící se koule byl menší než délka jímače, je uvažováno s roztečí max. 7m. Vedle jednotek VZT a kovových vyústění nad střechu, budou instalovány oddálené jímače - jímací tyče nebo jímací vedení upevněné izolovanými držáky. Svody budou provedeny jako vnější. Napojení svodů na uzemňovací soustavu bude přes zkušební svorky. Zkušební svorky budou osazeny ve výšce +2m nad terénem. Rozteč podpěr jímacího vedení, svodů bude max. 10m. Dle ČSN EN 62305 je objekt zařazen do II. úrovně ochrany před bleskem LPL.

Uzemňovací soustava bude tvořena zemničem páskem FeZn 30/4 uloženým do výkopu. Nová uzemňovací soustava se propojení se stávajícím uzemněním.

D.1.4.5 – Slaboproudé rozvody

Pro potřeby přenosu dat v počítačové síti a pro přenos hlasu v telefonní síti je v objektu instalován rozvod strukturované kabeláže. Tento systém bude demontován a nahrazen novým. Koncová místa byla navržena dle požadavků investora. Pro každé pracovní místo jsou navrženy 2 datové dvouzásuvky, doplněné datovými zásuvkami pro multifunkční zařízení a technologii. V ubytovací části je pro každý pracovní stůl navržena 1 zásuvka. Stávající napojení objektu na síť el. komunikací je bezdrátovým přístupovým bodem na střeše objektu, toto zůstane zachováno a dojde k přípravě pro možnost napojení na optický kabel. Příprava pro napojení na optický kabel bude provedena uložením trubky HDPE od hlavního datového rozvaděče. V objektu je navržena metalická strukturovaná kabeláž kategorie Cat. 5e, která umožňuje provoz sítě Ethernet 10Mbit/s, 100Mbit/s popřípadě 1Gbit/s a poskytuje šířku přenosového pásma 100MHz.

Rozvody strukturované kabeláže budou řešeny hvězdicovou architekturou výstavby, to znamená, že kabeláž od jednotlivých uživatelských zásuvek bude vedena přímo do 19“ datového rozvaděče a bude provedena UTP kabely Cat. 5e. Pro telefonní a datové rozvody v budově jsou navrženy převážně datové dvouzásuvky.

Datový rozvod

Datové rozvaděče strukturované kabeláže budou tvořeny 19“ přístrojovou skříní RACK určenou do vnitřního prostředí. Pro hlavní rozvaděč, pro pasivní prvky, je navržena skříň o rozměrech 800x1000, pro aktivní prvky 600x1000, velikost 42U. Podružný rozvaděč budou 800x600. Rozvaděče budou se skleněnými předními dveřmi. Ve vrchní části skříně bude umístěna ventilační jednotka.

Napájení

Napájení pro 19“ stojany je navrženo samostatně jištěnými okruhy s jističem 16A. Napájení bude 230V / 50Hz kabelem CYKY-J 3x2,5.

Uzemnění datového rozvaděče bude vodičem CY 6, v barvě zeleno / žlutý, který se napojí na ekvipotenciální přípojnici objektu.

V případě použití UPS pro zálohované napájení serveru, musí být vypínána přes tlačítko „CENTRAL STOP“.

Ve školící místnosti bude provedena příprava pro možnost napojení dataprojektorů a LCD monitorů.

Společná televizní anténa

Pro příjem pozemních kanálů je navržen vícepásmový zesilovač. Požadovaný příjem: dosažitelné pozemní vysílače a možnost rozšíření o připojení satelitního přijímače a napojení na kabelovou televizi.

Přijímací antény pro příjem programů v pásmech UHF a FM (kruhová vč. symetrizačního členu) a případně parabolická offset anténa 85cm umožňující příjem signálů z družic budou umístěny na střeše objektu SO-01A, na společném stožáru s bezdrátovým přístupovým bodem. Rozvodnice STA bude umístěna na zdi, v serverovně. Od anténního stožáru budou vedeny 2 koaxiální kabely 750 Ohm, které se ukončí na konektorech širokopásmového zesilovače v rozvodnici STA. Na vstupu kabelů do rozvodnice se osadí přepěťové ochrany – hrubá + jemná. Od zesilovače bude rozvod veden koaxiálním kabelem 75 Ohm, 95dB, k jednotlivým koncovým zásuvkám.

Docházkový systém

V objektu je osazen stávající docházkový terminál, který bude zachován. Dojde k úpravě a rozšíření systému, dle požadavku provozovatele.

Autonomní hlásiče požáru

Dle vyhlášky č.23/2008sb a ČSN 73 0833 musí být v ubytovacích prostorách a na jejich navazujících únikových cestách instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace požáru. Toto zařízení jsou navržena v rozsahu dle PBŘ. Autonomní hlásiče budou osazeny v každé obytné buňce, ve společných prostorech, v nechráněných únikových cestách. Autonomní hlásič požáru bude osazen na strop.

D.1.4.6 – Měření a regulace

#### Úvod

Projekt řeší projekt pro stavební povolení systému měření a regulace pro objekt  Centrum odborného vzdělávání, Trutnov – Volanovská ul.

#### Všeobecné údaje

Rozvodná soustava 1/N/PE AC 230V, 50 Hz  TN-C-S

Prostředí dle ČSN 33 2000-3 - normální

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33-2000-4-41 - samočinným odpojením od zdroje čl. 413.1.3-5, čl. 413.1.3.N12-14, ochrana malým napětím SELV čl. 411.1

#### Rozsah projektovaného zařízení

Projekt měření a regulace řeší dodávku a montáž následujících komponentů:

- řídící systém a jeho napojení na periferie

- IRC regulaci pokojů a vybraných místností

- regulaci výměníkové stanice

- řízení dopouštění systému splaškové vody a monitorink zařízení ZTI

- sběr dat z měřičů spotřeb a přenos na dálkovou správu

- periferie dle koordinace mezi profesemi (čidla, akční členy, ...)

- rozvaděč

- kabeláž

D.1.4.7 - Plyn

Objekt je napojen na NTL plynovodní síť stávající NTL plynovodní přípojkou PE 50, která je ukončena HUP DN50 ve stávajícím výklenku v obvodovém zdivu objektu A. V objektu A je v současnosti realizovaný NTL rozvod plynu ke stávajícím gastro zařízením. Tato zařízení budou vlivem rekonstrukce a nové výstavby demontována a nahrazena gastro zařízením novým.

Stávající NTL rozvod plynu bude včetně armatur v celém objektu A demontován a bude realizován nový rozvod plynu (OPZ) pp. 20 mbar k jednotlivým novým spotřebičům gastro zařízení.

Stávající odběrní měřící zařízení je umístěno ve stávajícím výklenku v obvodovém zdivu objektu A. Do stávajícího odběrního měřícího zařízení nebude zasahováno!!

Na žádost investora bude v suterénu na přívodním potrubí ke spotřebičům osazen podružný plynoměr pro měření spotřeby plynu, podružný plynoměr bude s výstupem na rozhraní M-Bus a bude umožňovat dálkový odečet spotřeby plynu. Podružný plynoměr bude v majetku investora (provozovatele).

Nový plynoměr podružného měření celkové spotřeby plynu bude osazen na novém rozvodu plynu DN32. Před a za plynoměrem bude instalován kulový kohout pro plyn DN25.

### b) konstrukční a materiálové řešení

Zpracováno samostatným dílem projektové dokumentace D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení.

### c) mechanická odolnost a stabilita

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v     			důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

d) poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině

- D.1.5.1 Venkovní úpravy

Základní údaje

Objekt SO-20 Venkovní úpravy je členěn do dílčích částí:

SO-20.1 – Pozemní komunikace a zpevněné plochy

SO-20.2 – Čisté terénní úpravy, venkovní objekty

Obě části řeší provedení vnitroareálových zpevněných ploch v okolí objektů SO-01 až SO-03 (areál centra odborného vzdělávání v Trutnově – Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o.). Dále je v projektu řešeno parkování pro vozidla, včetně parkovacích stání s dobíjením pro elektromobily, oplocení areálu v západní části pozemku investora, ohrazení pro kontejnerové stání a pro dieselagregát, okapový chodník okolo všech objektů, úprava stávajících opěrných stěn včetně nového zábradlí, sadové úpravy a ozelenění nezpevněných ploch.

Projekt venkovních úprav je dělen na dvě etapy (viz B.2.1.i)

Technické řešení

Šířka sjezdu a výškové napojení na stávající komunikaci zůstanou zachovány. V areálu budou provedeny nové asfaltobetonové zpevněné plochy, a to včetně podkladních vrstev, na které budou navazovat v západní části a v okolí objektu SO-01C nové parkovací stání pro 21 osobních automobilů zaměstnanců a návštěv, z toho dvě parkovací stání jsou řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a jedno parkovací stání je opatřeno dobíjecí stanicí pro elektromobily. Parkovací stání jsou navržena délky 5,0 m a šířky 2,5 m, resp. délky 4,5 m v případě, kdy je před parkovacím stáním ozeleněná plocha a v případě krajních stání je šířka zvětšena na 2,75 m, pokud je podél stání vyvýšený obrubník. Stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou navržena jako sdružená s celkovou šířkou 5,8 m. Parkovací stání budou provedena v dlážděné technologii a budou oddělena od asfaltobetonových ploch betonovými obrubníky. Obdobně bude provedena plocha pod dieselagregátem a okapové chodníky okolo všech objektů SO-01 až SO-03. Povrch a podkladní vrstvy byly navrženy podle TP 170 pro dané zatížení dopravou (největší dopravní zatížení pro asfaltobetonové plochy bude tvořit popelářské vozidlo odvážející odpad z areálu, pro dlážděné plochy osobní automobily).

Stávající asfaltobetonová plocha před vjezdem do areálu, resp. vedle vjezdu do areálu, bude částečně zachována. Bude zde proveden vyvýšený chodník, který bude lemovat nové oplocení se vstupní brankou a zároveň bude sloužit jako ochrana proti poškození nového oplocení najetím vozidly, pro které bude na zbylé ploše proveden nový asfaltobetonový povrch, na kterém budou pomocí vodorovného značení provedena 2 parkovací stáni.

Dále budou opraveny opěrné stěny, na kterých budou provedeny nová zábradlí. U vstupu do objektu SO-01B bude provedena z důvodu větších výškových rozdílů palisádová stěna výšky cca 600 mm. Areál bude na západní straně opatřen novým oplocením z drátového pletiva výšky 1,6 m. Obdobné pletivo bude provedeno i kolem dieselagregátu. U vjezdu a nad opěrnými stěnami bude provedeno oplocení / zábradlí z rámů vyplněných tahokovem. Dále u vjezdu do areálu bude proveden vstup pro chodce v podobě branky. Stavba bude opatřena jak novým svislým dopravním značením, tak vodorovným dopravním značením. V areálu bude provedeno ohrazení pro odpadové kontejnery z hladkých betonových tvarovek. Ohrazení bude zastřešené. Odvodnění zpevněných ploch je řešeno jako dvouúrovňové pomocí uličních vpustí a drenážních potrubí.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### a) technické řešení

- SO-31 Venkovní kanalizace

Stávající areál je v současné době napojen stávající tlakovou splaškovou kanalizací PE 63 na stávající stoku gravitační veřejné jednotné kanalizace. Napojení je provedeno v šachtě na pozemku p.č. 1971/8.

Dešťové vody jsou v současné době odváděny bez regulace a předčištění gravitačně dešťovou kanalizací do Volanovského potoka (ID 101 02 038). Severní strana objektu je odvodněna do kanalizace v ulici Volanovská. Ostatní dešťové vody odtékají do systému stávající areálové kanalizace, který je vyústěn ve Volanovském potoce.

- SO-31.1 Přeložka přípojky splaškové kanalizace

Stávající přípojka tlakové kanalizace začíná ve stávající čerpací šachtě DN 1000, která je osazena pod zpevněnou plochou areálu jihozápadně od objektu SO-01A. S ohledem na změnu užívání objektu SO-01A, kdy dochází k přestavbě výukových prostor na internát, bude stávající čerpací šachta zrušena a nahrazena novou čerpací šachtou DN 1500. Do šachty budou osazena paralelně dvě nová ponorná kalová čerpadla, která se budou provozně střídat. Konstrukce nové šachty zároveň zajistí větší havarijní objem v době výpadku elektrické energie. Nová čerpací šachta bude osazena mimo hlavní příjezd do areálu, přeložena tak bude muset být i část stávající přípojky tlakové kanalizace (SO-31.1).

Přípojka odvádí veškeré splaškové odpadní vody z areálu do gravitační stoky veřejné jednotné kanalizace. S ohledem na osazení nové čerpací šachty je třeba tuto přípojku v délce 7,5 přeložit. Přeložka přípojky začíná prefabrikovanou čerpací šachtou průměru 1,5 m, ve které jsou osazena paralelně dvě kalová čerpadla s vnitřním řezacím zřízením. Trasa přeložky je vedena pod zpevněnou plochou podél jižní strany objektu SO-01A a je ukončena napojením elektrotvarovkou na stávající potrubí PE 63.  Přípojka je navržena z polyetylenu PE 100 RC 63x5,8 mm (PN 16, SDR11).

Do nové čerpací šachty budou napojeny všechny nové i stávající vnější rozvody vnitřní splaškové kanalizace. Odpadní vody z provozu kuchyně budou předčištěny v lapáku tuku.

- SO-31.2 Vnější rozvody vnitřní splaškové kanalizace

Navržené stoky splaškové kanalizace odvádí splaškové odpadní vody ze všech objektů v areálu. Do páteřních stok S1 a S2 jsou napojeny jednotlivé ležaté svody vnitřní kanalizace. Soka S1 začíná v čerpací šachtě a je ukončena revizní šachtou Š5 před objektem SO-01B. Trasa kanalizace je vedena pod zpevněnými plochami. Odpadní vody z provozu kuchyně budou předčištěny v lapáku tuku. Lapák bude osazen na ležatém svodu, který je ukončen v revizní šachtě Š1. Kanalizace bude provedena z hladkých PVC trubek SN 8 v celkové délce 148,7 m.

Součástí areálu centra odborného vzdělávání je internát a restaurace s kuchyní, která slouží zároveň pro výuku studentů oboru kuchař/číšník. Kuchyň tak bude sloužit pro ubytované studenty internátu, pro studenty a zaměstnance školy COV a pro veřejné stravování v době oběda. K ochraně čerpací šachty a veřejné kanalizace před zanášením tuky je na splaškové kanalizaci osazen lapák tuků.

Toto technologické zařízení je podrobněji popsáno v technické zprávě objektu SO.31 VK – Venkovní kanalizace

- SO-31.3 Vnější rozvody vnitřní dešťové kanalizace

V rámci rekonstrukce objektů a zpevněných ploch bude provedena nová vnější dešťová kanalizace. Odvedení dešťové vody z areálu bude upraveno tak, aby bylo v souladu s vyhlášku č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Při návrhu sytému nakládání s dešťovými vodami byly zohledněny investiční náklady a požadavek investora na využití dešťové vody. Na pozemcích investora se nenachází vhodná plocha pro umístění zasakovacího zařízení potřebných parametrů.  Dešťová voda ze střech všech objektů tak bude odváděna do dešťových nádrží a využita pro splachování toalet. Přebytečná voda a voda ze zpevněných ploch areálu bude odvedena do retenční nádrže.

V projektové dokumentaci jsou navrženy tři podzemní betonové prefabrikované nádrže o vnitřním rozměru 7,1x2,4x2,32 m a celkovém užitném objemu 97 m3. Dešťové vody budou z areálu dle §20 vyhlášky č. 269/2009 Sb. a zákona o vodách akumulovány a následně využity ke splachování toalet, nevyužitá voda bude zadržena v podzemní retenční nádrži a pomocí regulátoru postupně vypouštěna do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna ve Volanovském potoce. Maximální regulovaný odtok byl stanoven správcem potoka (Povodí Labe s.p.) na hodnotu 10 l/s*ha. Při ploše areálu 0,34 ha je tak odtok dešťových vod regulován na hodnotu 3,4 l/s.

Minimální objem retence byl stanoven tabelárním výpočtem dle ČSN 75 6261 pro různou dobu trvání deště a intenzity deště na 55 m3. V projektové dokumentaci jsou tak navrženy tři nádrže. Dvě nádrže slouží primárně pro akumulaci „čisté“ dešťové vody ze střech objektů a následnému využití ke splachování, třetí nádrž slouží především k samotné retenci dešťové vody a regulaci odtoku do vodoteče. V této nádrži bude osazen vírový regulační ventil, který umožní i manuální vyprázdnění nádrže. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem. Všechny tři nádrže jsou vzájemně propojeny. K využití dešťové vody ke splachování je počítáno s objemem 42 m3. K retenci vody budou v případě extrémní dešťové události využity i prostory nádrží na využití dešťové vody.

Součástí projektu Venkovní kanalizace je odvodnění zpevněných ploch a parkovacích stání. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou přes uliční vpusti odvedeny do dešťové kanalizace s obsahem ropných látek (NEL). Kanalizace s obsahem NEL bude napojena do retenční nádrže, která je součástí navržené areálové kanalizace. Před zaústěním dešťové kanalizace s obsahem NEL do retenční nádrže budou dešťové vody předčištěny v odlučovači ropných látek (ORL). Koncentrace NEL na odtoku z odlučovače u ukazatele C10 - C40 (uhlovodíky) nepřesáhne 1 mg/l.

Toto technologické zařízení je podrobněji popsáno v technické zprávě objektu SO.31 VK – Venkovní kanalizace.

- SO-32 Vnější rozvody vnitřního vodovodu

Areál je zásobován pitnou z veřejné vodovodní sítě stávající vodovodní přípojkou PE 63, která je ukončena vodoměrnou sestavou v suterénu objektu SO-01A. Za fakturačním vodoměrem začíná vnitřní vodovod, který dodává pitnou vodu do všech objektů v areálu. Objekty SO-02 a SO-03 nejsou stavebně propojeny s ostatními objekty. Napojení těchto objektů bude provedeno PE potrubím, které bude uloženo pod zpevněnými plochami v nezámrzné hloubce. Objekt SO-02 je napojen z objektu SO-01C potrubím PE 32 v délce 17 m a, objekt SO-03 je napojen potrubím PE 32 v délce 15,3 m.

Součástí vnějšího rozvodu vnitřního vodovodu je také sací potrubí z nádrže na dešťovou vodu, které navrženo z potrubí PE 50 v délce 21,3 m a potrubí PE 32 na dopouštění pitné vody do dešťové nádrže. Potrubí pro dopouštění pitné vody je navrženo v délce 6,2 m.

Vnějším odběrným místem požární vody pro areál centra odborného vzdělávání je nadzemní hydrant DN 80, který je osazen na stávajícím vodovodním řadu DN 200 v ulici Chodská na pozemku p.č. 2090/46. Hydrostatický přetlak vztažený k relativní nule objektů je dán nadmořskou výškou vodojemu Červený kopec. Hydrostatický tlak vztažený k podlaze 1.np objektu se bude pohybovat kolem hodnoty 0,45 MPa.

- SO-35 Venkovní rozvody NN

- SO-35.1 Přeložka distribučního vedení NN

Zásobování elektrickou energií bude ze stávající distribuční sítě NN. Pro navýšení soudobého příkonu bude provedena úprava distribuční soustavy, dle vyjádření provozovatele. Současně s úpravou distribuční soustavy bude provedena i přeložka distribučního vedení NN uvnitř areálu. Stávající přípojková skříň bude demontována, nová skříň bude osazena na venkovní stěně objektu SO-01C, u nové rozvodny NN. Přeložka distribučního vedení bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací distributora – ČEZ Distribuce a.s..

- SO-35.2 Areálové rozvody NN

Hlavní kabelové trasy, pro napájení venkovních spotřebičů, jsou navrženy od hlavního rozvaděče objektu RH-1.1. Pro napojení dobíjecí stanice pro elektromobily je navrženo kabelové vedení 1-CYKY-J 5x10. Nabíjecí stanice bude osazena u parkovacích míst vedle náhradního zdroje. Bude provedena i příprava pro napojení dalších 3 nabíjecích stanic. S jejich umístěním se uvažuje na fasádě objektu SO-01C, přívodní kabelová vedení budou součástí vnitřních elektrorozvodů. Z rozvaděče RSM-1.2 bude napojeno ovládání vstupní branky a napájení čerpadla pro čerpací šachtu.

Součástí areálových rozvodů je napojení pohonu vjezdové brány.  Přívodní vedení je navrženo kabelem CYKY-J 3x2,5, trasa bude s funkční integritou při požáru a napojena z rozvaděče RP.

Napojení požárních zařízení (výtah, větrání CHÚC, nouzové osvětlení) bude zajištěno ze 2 nezávislých zdrojů el. energie – síť + dieselagregát (DA). Umístění DA je navrženo ve venkovním prostoru. DA bude v kapotovaném provedení o výkonu 44 kVA. Součástí DA bude skříň ATS. Přívodní kabelové vedení pro DA je navrženo kabely 1-CYKY-J 5x16. Kabely budou zataženy do chráničky KF 09110 nebo každý samostatně do chráničky KF 09075.

Areálové osvětlení

Parkovací plochy u oplocení areálu budou osvětleny areálovým osvětlením, které je navrženo LED svítidly. Svítidla jsou navržena na hodnotu osvětlenosti příjezdové komunikace a parkovacích ploch 5Lx. Svítidla budou osazena na stožárech výšky 5m a upevní se na výložníky. Výkon svítidel bude 28W, 3200lm. Navržená svítidla budou napojena z rozvaděče RH-1.1. Pro ovládání osvětlení jsou navrženy spínací hodiny s ASTRO funkcí. Kabelové vedení je navrženo 1-CYKY-J 5x6 uloženým do výkopu. Ve výkopu bude kabelové vedení v celé délce zataženo do chráničky KF 09075, na dno výkopu bude uloženo zemnící vedení.

Stožáry budou osazeny do trubkových základů. Osa stožáru bude umístěna min.  0,6m od okraje zpevněné plochy – směrem do zeleně. Osazení stožárů bude následující: do výkopu o rozměrech cca 600x600 a hloubky 1200mm bude zabetonována plastová trubka DN 250mm, délky 1000mm. Do dna základu (100mm), na střed trubky se zabetonuje inst. trubka PVC  21. Kabely a vodič uzemnění se zatáhnou do plastové trubky v hloubce cca 450mm pod terénem. Ocelový stožár se osadí do plastové trubky. Stožár bude v trubce upevněn, ode dna, vrstvou betonu 600mm, vrstvou hrubého říčního písku 450mm a do úrovně terénu betonem.

### b) výčet technických a technologických zařízení

### D.2.2.3 Gastrotechnologie

Základní údaje o provozu : 	Popis provozu : Centrum odborného vzdělávání ve Volanovské ulici

v Trutnově zahrnující výukové prostory oborů Kuchař –

číšník, Pekař a Cukrář.

COV v rámci výuky provozuje vlastní školní restauraci,

která zajišťuje stravování žáků a personálu učiliště a

zároveň nabízí své služby pasantním hostům.

Kapacita kuchyně restaurace : 	do 100 obědů v restauraci pro žáky , personál a pasant

do 50 obědů vyvážených do výdejny COV

Produkce ostatních středisek : 	výrobky zhotovené v rámci odborné přípravy oborů

Pekař a Cukrář jsou spotřebovány uvnitř školy

prodejem v restauraci a školní kantýně, případně

jsou předmětem drobné ekonomické aktivity COV

Provozní charakter - 		sortiment : obslužný provoz

3 druhy teplých jídel, saláty

Teplé a studené nápoje

Provozní doba : 			1 směnná provozní doba zajišťují pouze obědy

Zásobování : 			provoz bude denně zásobován v souladu s aktuální

potřebou provozu a v souladu s kapacitou a členěním

dostupných skladovacích prostor

Personálu stravovací části : 	personál stravovací části tvoří učni pod vedením

odborných pedagogů

Energie pro technologii : 	elektrický proud, zemní plyn

POPIS DISPOZIČNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ :

1. ŠKOLNÍ RESTAURACE - kuchyně

Provoz školní restaurace vč. provozního zázemí je navržen ve stávajících prostorách v 1PP a 1. NP objektu. V rámci rekonstrukce dochází k dílčím změnám dispozice, které mají za cíl více přiblížit výukové prostory skutečnému profesionálnímu restauračnímu provozu při zachování dostatečného prostoru pro praktickou výuku.

Jedním z nezanedbatelných cílů je vybavit výukovou kuchyni moderními technologiemi, se kterými se žáci setkají ve svých budoucích působištích a budou tak dobře připraveni pro uplatnění na trhu práce a pro svůj profesní rozvoj. Zásobování kuchyně probíhá přes venkovní zásobovací rampu, vyčleněným výtahem jsou potraviny dopraveny do 1. PP.

1. PP

Sklad chlazených potravin vybavený chladícím boxem, chladícími skříněmi a samostatnými mrazícími truhlami umožňujícími oddělené skladování potravin různého charakteru při teplotách stanovených výrobcem. Suché sklady potravin jsou vybavené úložnými regály. Sociální zázemí pro žáky a odborné pedagogy je předmětem stavebního projektu.

1. NP

Vytloukárna vajec – samostatný provozní úsek v části manipulačního prostoru vybavený pracovním stolem s dřezem a chladící skříní na vejce. Hrubá přípravna zeleniny – stavebně oddělený prostor vybavený pracovním stolem s dřezem, škrabkou na brambory a umývadlem rukou. Hrubá přípravna masa – stavebně oddělený prostor vybavený pracovním stolem s dřezem, krájecím špalkem, umývadlem ruko a chladící skříní k uskladnění zpracovávaného masa.

Hlavní kuchyně rozčleněná na jednotlivé samostatné provozní úseky :

Čistá přípravna zeleniny vybavená chladícím pracovním stolem s dřezem, odpadkovým košem a umývadlem rukou.

Studená kuchyně vybavená chladícím pracovním stolem s dřezem, strojky na zpracování potravin, odpadkovým košem a umývadlem rukou v přímém dosahu.

Přípravna těsta vybavená velkoplošným pracovním stolem s granitovou deskou, strojem na zpracování těsta a umývadlem rukou v přímém dosahu.

Čistá přípravna masa vybavená chladícím pracovním stolem s dřezem, odpadkovým košem a umývadlem rukou.

Úsek šokového zchlazování a balení navazuje na varný blok a je vybaven šokovým zchlazovačem a vakuovou baličkou.

Varný blok je umístěn centrálně a je v přímém dosahu jednotlivých přípravných úseků. Kompaktní blok je vybaven technologiemi pro tepelné zpracování potravin, multifunkční pánví a je doplněn konvektomaty.

Úsek kompletace je vložen mezi varný blok a výdej, slouží pro manipulaci s tepelně opracovanými surovinami a je vybaven chladícím pracovním stolem pro uskladnění studených komponentů pokrmů.

Výdej jídel slouží k expedici hotových pokrmů obsluze a je vybaven ohřívací lázní a režonem pro skladování stolního nádobí v teplém stavu. Výdej je krytý výdejní nástavbou s infraohřevným mostem.

Office pro obsluhu navazuje na vstup do restaurace a je vybaven uzavíratelnými skříněmi na stolní nádobí a umývadlem rukou.

Umývárna stolního nádobí je přístupná z office, je stavebně oddělena a je vybavena třídícím úsekem a myčkou stolního nádobí.

Umývárna provozního nádobí je stavebně oddělený prostor navazující na umývárnu stolního nádobí. Je vybaven dvoudřezem plochou pro odkap nádobí a úložnými regály.

Bar a výčep v prostoru restaurace slouží k přípravě a servírování teplých a studených nápojů a zůstává ve stávajícím řešení.

Jídelna personálu a žáků navazuje na kuchyni. Předpokládá se obslužný způsob výdeje stravy s možností uspořádání bufetové sestavy. Použité nádobí odkládají strávníci na vozíky, kterými je obsluha odváží chodbou mimo kuchyni do prostoru umývárny stolního nádobí.

Skladování obalů je zajištěno v prostoru kryté rampy. Úklid zůstává ve stávajícím řešení. Sklad odpadu pro skladování BIO odpadu slouží chladící box na bio odpad umístěný vně budovy. Bio odpad bude denně odvážen certifikovanou firmou

2. PEKÁRNA :

Provoz pekárny zůstává ve stávající podobě. Projekt řeší pouze úpravu dispozice úseku tepelné úpravy spočívající v posunutí pekařské pece od okna a oddělení úseku od nově budovaného provozu Cukrárny stavební příčkou.

3. CUKRÁRNA :

Provoz cukrárny se do objektu přesunuje z objektu COV, který dnes sídlí v ulici Pražská. Za účelem integrace oboru Cukrář dojde k adaptaci a přístavbě stávajících prostor a vytvoření provozně vyhovujících nových prostor pro výuku oboru. Do adaptovaného objektu vstupují žáci samostatným vchodem, na který navazují šatny a sociální zázemí (šatny, WC a sprchy) oddělené pro chlapce dívky.

Sociální zázemí je doplněno samostatnou Denní místností pro odpočinek žáků. Pro oborné pedagogy slouží samostatná kancelář / kabinet. Pro úklid je zřízena stavebně oddělená úklidová komora.

Provoz cukrárny zahrnuje následující samostatné povozní úseky:

- Centrálně umístěné mobilní stolové uspořádání pro výuku výroby cukrářských výrobků.

- Provozně oddělená umývárna provozního nádobí

- Provozně oddělený úsek přípravy těsta vybavený roboty a strojky pro zpracován těsta.

- Stavebně oddělený úsek tepelného opracování vybavený pekařskými pecemi a

- konvektomatem pro pečení a stolními indukčními sporáky pro tepelnou přípravu krémů, polev

apod …

- Provozně oddělený úsek zdobení upečených korpusů vybavený chladícími skříněmi a

pracovním chladícím stolem s dřezem

- Provozně oddělené úseky dokončení a kompletace výrobků.

- Stavebně oddělený úsek expedice vybavený chladící skříní a regálem.

- Provozně oddělený úsek mytí přepravních nádob integrovaný v prostoru expedice.

- Expedice výrobků probíhá samostatným výstupem z budovy.

- Pro uskladnění surovin slouží stavebně oddělený příruční sklad vybavený regály a chladící

skříní. Zásobování bude probíhat v četnosti dle potřeby a kapacitní možnosti skladu.

## B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

### Je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace díl D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení.

## B.2.9 Úspora energie a tepelní ochrana

### a) kritéria tepelně technického hodnocení

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem:

ČSN 730540-1 Tepelná ochrana budov, Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky

ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov, Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

Veškeré vnější konstrukce jsou navrženy min. na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, požadované vlhkostní charakteristiky a požadované povrchové teploty konstrukcí.

### b) energetická náročnost stavby

Předpokládaná roční potřeba tepla na vytápění: 			E = 295,8 MWh/rok

Předpokládaná max.spotřeba plynu za rok			3800	m3/rok .ZP

Předpokládaná spotřeba el.energie:				211,00 kWh / rok

Předpokládaná roční potřeba tepla na ohřev vody:		Qd= 193,2 GJ/rok

### c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice KPS 250 o výkonu 250 kW. Na základě posouzení nejsou žádné další alternativní systémy dodávky energie navrhovány.

Stavba bude navržena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění se splněním požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

### (Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.)

Při vytápění, osvětlení a zásobování vodou budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stavba svým provozem nebude mít vliv na okolí.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

### a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Dle protokolu o měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely prevence pronikání radonu do stavby podle § 98 nebo ochrany před přírodním ozářením ve stavbě podle § 99 zákona č.263/2016 Sb. V měřeném objektu nebylo zjištěno překročení referenčních úrovní přírodního ozáření. Této skutečnosti je přizpůsobeno stavební řešení objektu, provedení celoplošné asfaltové hydroizolace s vložkou a hliníkové fólie.

### b) ochrana před bludnými proudy

Objekt se nenachází v území s bludnými proudy.

### c) ochrana před technickou seizmicitou

Objekt se nenachází v území se seizmickou aktivitou.

### d) ochrana před hlukem

Objekt nevyžaduje zvláštní akustická opatření jako ochranu před hlukem z vnějšího prostředí. Hygienické limity hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb ze stacionárních zdrojů hluku v denní a noční době při běžném provozu stavby a při stavební činnosti nebudou překročeny. (dle §30 zákona č.250/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změněn některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojením s § 12 nařízení vlády č.272/2001 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů)

### e) protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v záplavovém území a nebyla navržena žádná protipovodňová opatření.

### f) ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Objekt se nenachází v území s působením vlivů z poddolování.

# B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

### a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

- areál je napojen stávající vodovodní přípojkou PE 63 na veřejný vodovodní řad LT DN 80 na pozemku p. č. 2081/15

- stávající přípojka tlakové splaškové kanalizace je napojena do stávající revizní šachty na veřejné jednotné kanalizaci DN 200 na pozemku p.č. 1971/8

- dešťová voda bude využívána ke splachování toalet, nevyužitá voda bude regulovaně odváděna do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna ve Volanovském potoce. Napojení bude provedeno do nové revizní šachty na pozemku p.č.  1308/1

- stávající areál je napojen na síť elektronických komunikací, toto napojení zůstane zachováno

- stávající areál je napojen na STL plynovod, toto napojení zůstane zachováno

- zásobování elektrickou energií bude ze stávající distribuční sítě NN. Pro navýšení soudobého příkonu bude provedena úprava distribuční soustavy a změna tras vyžádané přeložkou distribučního vedení. Nově umístění přípojkové skříně je navrženo na venkovní stěně u místnosti s hlavním rozvaděčem. Od přípojkové skříně je navrženo nové kabelové vedení 1-AYKY-J 3x150+70, které bude vedeno do elektroměrového rozvaděče a dále do hlavního rozvaděče RH-1.1.

- zdrojem tepla je stávající výměníková stanice KPS 250 o výkonu 250 kW. Stanice bude v I. etapě výstavby přenastavena na KPS 350 kW a ponechána v provozu tak, aby bylo možné vytápět ostatní stávající objekty.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v legendě výkresu C.3 Koordinační situační výkres

# B.4 Dopravní řešení

### a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Příjezd k objektu COV je z ulice Volanovská. V západní části areálu bude zbudováno parkoviště pro 16 osobních automobilů. V rámci těchto stání jsou situována 2 parkovací stání pro imobilní občany. Další parkovací stání v počtu 3 kusů bude zbudováno před objektem SO-01C a před branou areálu budou vyznačena další 2 parkovací stání. V zadní části areálu jsou navržena 2 krytá parkovací stání. Přístup pěších osob do objektu je řešen rekonstruovaným vstupem – brankou), vedle hlavní brány z ulice Volanovská.

### b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z místní komunikace – ulice Volanovská. Zásobování objektu (odpadky, kuchyň) bude prováděn z rovněž z ulice Volanovská.

### c) doprava v klidu

Parkování u objektu je navrženo na nově vzniklé parkovací ploše v počtu 23 osobních automobilů. V rámci těchto parkovacích míst jsou dvě parkovací stání pro osoby imobilní.

| VÝPOČET CELKOVÉHO POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE ČSN 73 6110 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKT |  | účelová jednotka (počet lůžek/studentů) | počet účelových jednotek na 1 stání |  | počet parkovacích stání |  | z toho imobilních park. stání |
| domov mládeže |  | 39 | 15 |  | 3 |  | 1 |
| škola |  | 120 | 10 |  | 12 |  |  |
| restaurace |  | 42 | 6 |  | 7 |  |  |
| základní počet parkovacích stání |  |  |  | 22 |  |  |  |
| Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu |  |  |  |  |  |  |  |
| N=O0*ka+P0*ka*kp | 22 |  |  |  |  |  |  |
| O0 (základní počet odstavných stání) | 0 |  |  |  |  |  |  |
| P0 (základní počet parkovacích stání) | 22 |  |  |  |  |  |  |
| ka (součinitel vlivu stupně automobilizace) | 1 |  |  |  |  |  |  |
| kp (součinitel redukce počtu stání) | 1,00 |  |  |  |  |  |  |

### d) pěší a cyklistické stezky

Součástí stavby nejsou pěší ani cyklistické stezky. Průchozí chodník podél ulice Volanovská nebude výstavbou dotčen.

# B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

### a) terénní úpravy

Terénní úpravy budou spočívat ve vymodelování terénu okolo rekonstruovaného objektu COV. Jednotlivé chodníky budou provedeny z betonové dlažby, která bude olemována zahradními obrubníky.

### b) použité vegetační prvky

Vybrané plochy budou vytvarovány, ohumusovány a zatravněny (výsev travní směsí – parková a luční travní směs v množství 50 g/m2).

### c) biotechnická opatření

V areálu není počítáno se speciálním biotechnickým opatřením.

# B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### a) vliv na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

S ohledem na celkový hmotnostní tok emisí všech posuzovaných látek lze konstatovat, že vliv záměru na imisní situaci v území Trutnov bude zanedbatelný a v žádném případě nedojde k významnému ovlivnění imisní situace v okolí COV Volanovská.

Z hlediska hluku, dojde k dočasnému zvýšení hlukové zátěže při samostatné rekonstrukci a výstavbě objektu. Ze své činnosti nebude vznikat žádný hluku, který by negativně ovlivňoval okolí. Žádná protihluková opatření proto nejsou nutná.

Z hlediska kvality vod budou vlivy záměru málo významné. Splaškové vody vzniklé při provozování záměru budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace. Srážkové vody z objektu COV budou jednak jímány a znovu využity pro potřeby COV a jednak bude přes reteční nádrž napojena na dešťovou kanalizaci do Volanovského potoka.

Stavba bude produkovat běžný komunální odpad, biologický odpad z kuchyně a provozu pekárny a cukrárny.

| Odpady | Kód odpadu | jednotka | množství |
| --- | --- | --- | --- |
| - Papír a lepenka | - 20 01 01 | - t | - 0,5 |
| - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | - 18 01 04 | - t | - 2,5 |
| - Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | - 19 08 09 | - t | - 0,25 |
| - Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | - 20 01 08 | - t | - 0,85 |
| - Plasty | - 20 0 1 39/15 01 02 | - t | - 1,5 |
| - Směsný komunální odpad | - 20 03 01 | - t | - 1,0 |

### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Navrhovaná stavba nemá zásadní vliv na přírodu a krajinu.

### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Pro daný objekt není potřeba závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

### f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Pro stavební úpravy nejsou navržena ochranná a bezpečnostní pásma, stavba neomezuje ani neurčuje podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

# B.7 Ochrana obyvatelstva

Posuzovaná stavba nesplňuje zařazení dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě vyplývající z požadavků civilní ochrany. Z hlediska civilní obrany nebyly vzneseny žádné požadavky. Zpevněné plochy jsou dostatečně široké pro únik. Řešené území není v zóně havarijního plánování.

# B.8 Zásady organizace výstavby

### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení elektřiny bude provedeno staveništním rozvaděčem, který bude napojen po provedení přeložky NN a nového přípojného místa na objektu SO-01C. Připojení bude provedeno podle podmínek dodavatele elektrické energie.

Napojení staveniště na zdroj vody bude provedeno na stávající vodovodní přípojce na hraně stávajícího objektu. Kanalizace bude řešena mobilními chemickými toaletami, po vybudování splaškové kanalizace bude zařízení staveniště na tuto kanalizaci ihned napojeno.

### b) odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno do stávající dešťové kanalizace.

### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště stavby je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu z místní komunikace – ulice Volanovská. Napojení na rozvody EL bude provedeno po provedení přeložky kabelu NN z nové přípojkové skříně. Napojení na vodovodní řad bude provedeno nejprve na stávající vodovodní přípojku. Celý areál je napojen na zdroj tepla, který bude ponechán stávající. Výstavba bude rozdělena na dvě etapy. V rámci I.etapy bude rekonstruován objekt SO-01A a SO-01 B. Po dobu výstavby první etapy musí zůstat v provozu zbylá část objektů, které budou rekonstruovány ve II.etapě.

### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Při dodržení časového omezení používání zdrojů hluku (7 – 21 hod.) lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění bouracích a výkopových prací – bagrování a nakládání zeminy nakladačem a odvoz materiálu. Dalšími význačnými zdroji hluku bude dále dovoz materiálu pro provedení konstrukčních vrstev parkoviště a popř. jejich hutnění. Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.

### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude oploceno během celé doby výstavby. Na staveniště bude přístup jedním vstupem, který bude hlídán, aby nedošlo ke vstupu neoprávněných osob na staveniště. Vstup bude situován z ulice Volanovská. V rámci přípravy staveniště a samotné výstavby nevzniknou požadavky na kácení náletových dřevin a vzrostlých stromů. V rámci druhé etapy výstavby bude kompletně zdemolován přístřešek a sklad údržby v jihovýchodní části areálu. Rozhodnutí o demolici tohoto objektu bylo rozhodnuto z důvodu nevyhovujícího stavu nosných konstrukcí a nevyhovujícího dispozičního využití pro zamýšlený nový objekt.

### f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasné a trvalé zábory odpovídají hranici staveniště a jsou vyznačeny v situaci  C.3 - Koordinační situační výkres.

### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

V rámci výstavby není žádný požadavek na bezbariérové obchozí trasy.

### h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:

- Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část lII - Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů

- Zákon c-185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška MŽP 381/2001, kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR

Povinnosti původce odpadu:

Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem C. 185/2001. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle § 5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.

Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. Odpady vzniklé během stavby: Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu.

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.

Nakládání se stavebními odpady:

Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu při stavění zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu.

Stavební odpad bude tříděný podle druhů do následujících položek:

stavební odpad – suroviny k recyklaci

- papír

- plast

- dřevo

- kov

- směsný stavební odpad

- nebezpečný odpad

###### Návrh základní kategorizace z odstranění stávajících konstrukcí - druhy odpadů dle kategorizace odpadu

| Kód | Druh odpadu | Kategorie | Množství | Uložení/ recyklace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 20,0 t | Skládka |
| 17 01 02 | Cihly | O | 50,0 t | Skládka |
| 17 02 03 | Plasty | O | 5,5 t | Skládka |
| 17 02 02 | Sklo | O | 1,3 t | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 10,8 t | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 6,5 t | Recyklace |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | 4,5 t | Skládka |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 20 t | Skládka |
| 17 05 06 | Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | O | 5,8 t | Skládka |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | O | 3,9 t | Skládka |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | O | 6 t | Skládka |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | 0,75t | Speciální likvidace |

O = obyčejný, N = nebezpečný

Skládka – zařízení pro odstranění odpadů skládkování (skládka Bohuslavice)

### i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Odtěžená zemina bude průběžně odvážena. Vykopaná zemina v okolí stávajícího objektu (sanace suterénního zdiva) bude na pozemcích investora deponována a následně použita k zásypům v okolí objektu. Deponovaná zemina bude v množství cca 130t. Do zařízení pro odstranění odpadům skládkování bude odvezeno cca 20t zeminy.

### j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha, která bude využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.

### k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly.

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry.

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek.

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení staveniště se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody apod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta.

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.

Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti umístěna na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly.

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí.

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem.

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci.

Pro zhotovitele stavby budou závazně platit závěry posuzování vlivu na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů:

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

• zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace do původního stavu.

• Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením podzemních vedení jejich příslušnými správci.

### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během výstavby nebude možný samostatný přístup osob, které potřebují bezbariérový přístup na stavbu.

### m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není potřeba. Až ke staveništi je zhotovena stávající místní obousměrná komunikace.

### n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stávající areál COV je stavebně a provozně rozdělen na několik objektů (SO-01A, SO-01B, SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03). Veškeré objekty budou kompletně rekonstruovány. V jižní části areálu budou provedeny dvě nové jednopodlažní přístavby. Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách. Do první etapy jsou zahrnuty stavební úpravy objektu SO-01 a SO-01B a polovina zpevněných ploch. Do druhé etapy jsou zahrnuty stavební úpravy objektů SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03 a druhá polovina zpevněných ploch. V rámci rekonstrukce jednotlivých etap, musí vždy zůstat v provozu etapa následují, potažmo ta již provedená.

### o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

1. Termín zahájení celé stavby - 08/2022

2. Termín ukončení celé stavby – 08/2024

3. Pracovní doba - navrhovaná pracovní doba je ve všední dny 07:00–17:00 h. V sobotu a neděli je předpoklad neprovádění stavebních prací.

# B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Celkové vodohospodářské řešení je popsáno v kapitole B.2.7.