# Technická zpráva

- Úvod

Projektový díl řeší areálové osvětlení a venkovní rozvody NN. Projekt je vypracován jako dokumentace pro provedení stavby. Přeložka distribučního vedení NN bude řešena samostatnou dokumentací - řeší ČEZ Distribuce a.s. Při zpracování byly zohledněny požadavky investora.

Rekonstrukce areálu bude probíhat ve dvou etapách. Každá etapa bude kolaudována samostatně. Po dobu realizace I. etapy musí zůstat v provozu část areálu, které bude řešena druhou etapou. Před započetím první etapy bude provedeno přemístění hlavního rozvaděče objektu do rozvody 1C.25.17 v 1.NP objektu SO-01C. Hlavní rozvaděče se napojí z přeložky distribučního vedení NN. Etapy budou provedeny po těchto částech:

- Etapa:

- Stavební úpravy objektů SO-01A a SO-01B

- Inženýrské sítě a venkovní úpravy v rozsahu I. etapy dle koordinační situace

- Etapa:

- Stavební úpravy objektů SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03

- Inženýrské sítě a venkovní úpravy v rozsahu II. etapy dle koordinační situace

- Po dobu realizace II. etapy zůstane část provedená v etapě I. plně v provozu

Použité normy:

- ČSN 33 2000-1 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47:  Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-537 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje – Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-7-714 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení

- ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 34 0350 ed.2 – Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- ČSN 34 7409 – Systém značení kabelů a vodičů

- ČSN EN 60865-1 ed.2 – Zkratové proudy – Výpočet účinků – Část 1: Definice a výpočetní metody

- ČSN EN 13201-2 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky

- ČSN EN 13201-3 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet

- ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření

- CSN CETR/TR 13201-1 – Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Výběr tříd osvětlení

Technické parametry:

Provozní napětí			: 3 NPE AC 50 Hz, 400 V / TN-C

: 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S

Soustava				: TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem

- Neživých částí		 	: automatickým odpojením od zdroje, doplněná

pospojováním

- Živých částí			: izolací, kryty

Vnější vlivy				: nebezpečné

Působení vnějších vlivů:

Ve všech prostorách je prostředí nebezpečné vlivem působení vnějších vlivů AB8 a AD3. Jedná se o prostory, ve kterých působením vnějších vlivů dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv práce na veřejném osvětlení a venkovních zařízeních se budou provádět pouze v době, kdy nepůsobí vnější vliv AD3. Toto musí být uvedeno v provozních předpisech. Protokol o prostředí je součástí vnitřních elektrorozvodů.

- Areálové osvětlení

Parkovací plochy u oplocení areálu budou osvětleny areálovým osvětlením, které je navrženo LED svítidly. Svítidla jsou navržena na hodnotu osvětlenosti příjezdové komunikace a parkovacích ploch 5Lx. Svítidla budou osazena na stožárech výšky 5m a upevní se na výložníky. Výkon svítidel bude 28W, 3200lm. Navržená svítidla budou napojena z rozvaděče RH-1.1. Pro ovládání osvětlení jsou navrženy spínací hodiny s ASTRO funkcí. Kabelové vedení je navrženo 1-CYKY-J 5x6 uloženým do výkopu. Ve výkopu bude kabelové vedení v celé délce zataženo do chráničky KF 09075, na dno výkopu bude uloženo zemnící vedení.

Stožáry budou osazeny do trubkových základů. Osa stožáru bude umístěna min.  0,6m od okraje zpevněné plochy – směrem do zeleně. Osazení stožárů bude následující: do výkopu o rozměrech cca 600x600 a hloubky 1200mm bude zabetonována plastová trubka DN 250mm, délky 1000mm. Do dna základu (100mm), na střed trubky se zabetonuje inst. trubka PVC  21. Kabely a vodič uzemnění se zatáhnou do plastové trubky v hloubce cca 450mm pod terénem. Ocelový stožár se osadí do plastové trubky. Stožár bude v trubce upevněn, ode dna, vrstvou betonu 600mm, vrstvou hrubého říčního písku 450mm a do úrovně terénu betonem.

Kabelové vedení bude v celé délce zataženo do ochranných trubek a uloženo do výkopu. Krytí kabelové trasy bude min 700mm ve volném terénu a 1000mm pod zpevněnými plochami. Na dno výkopu bude uložen zemnící pásek, kterým se vzájemně propojí stožáry osvětlení a bude provedeno i propojení s uzemňovací soustavou objektu. Na stožáry bude osazena připojovací svorka SP, od které bude veden vodič FeZn Ø10, který se propojí dvojicí svorek SR 3c se zemnícím páskem. Svorky se opatří protikorozní ochranou, např. zinkovým nátěrem. Vodič FeZn10 bude chráněn pasivní ochranou, smršťovací bužírkou zelenožluté barvy, proti korozi. Bužírka bude bez přerušení a s přesahem 30cm pod betonový límec a 20cm nad, k uzemňovací svorce stožáru.

Stožárová svítidla se propojí s elektrovýzbrojí stožáru kabelem CYKY-J 3x1,5. Jištění svítidla ve stožáru bude samostatnou pojistkovou vložkou 6A osazenou ve stožárové svorkovnici.

- Přeložka NN

Zásobování elektrickou energií bude ze stávající distribuční sítě NN. Pro navýšení soudobého příkonu bude provedena úprava distribuční soustavy, dle vyjádření provozovatele. Současně s úpravou distribuční soustavy bude provedena i přeložka distribučního vedení NN uvnitř areálu. Stávající přípojková skříň bude demontována, nová skříň bude osazena na venkovní stěně objektu SO-01C, u nové rozvodny NN. Přeložka distribučního vedení bude řešeno samostatnou projektovou dokumentací distributora – ČEZ Distribuce a.s..

- Kabelové rozvody NN – areálové

Hlavní kabelové trasy, pro napájení venkovních spotřebičů, jsou navrženy od hlavního rozvaděče objektu RH-1.1. Pro napojení dobíjecí stanice pro elektromobily je navrženo kabelové vedení 1-CYKY-J 5x10. Nabíjecí stanice bude osazena u parkovacích míst vedle náhradního zdroje. Bude provedena i příprava pro napojení dalších 3 nabíjecích stanic. S jejich umístěním se uvažuje na fasádě objektu SO-01C, přívodní kabelová vedení budou součástí vnitřních elektrorozvodů. Z rozvaděče RSM-1.2 bude napojeno ovládání vstupní branky a napájení čerpadla pro čerpací šachtu.

Součástí areálových rozvodů je napojení pohonu vjezdové brány.  Přívodní vedení je navrženo kabelem CYKY-J 3x2,5.

Napojení požárních zařízení (výtah, větrání CHÚC, nouzové osvětlení) bude zajištěno ze 2 nezávislých zdrojů el. energie – síť + dieselagregát (DA). Umístění DA je navrženo ve venkovním prostoru. DA bude v kapotovaném provedení o výkonu 44 kVA. Součástí DA bude skříň ATS. Přívodní kabelové vedení pro DA je navrženo kabely 1-CYKY-J 5x16. Kabely budou zataženy do chráničky KF 09110 nebo každý samostatně do chráničky KF 09075.

Uzemňovací soustavy jednotlivých objektů budou mezi sebou propojeny. K uzemňovací soustavě se napojí i kovová konstrukce přístřešku na odpadky, vjezdová brána a uzemnění soustavy ochrany před bleskem.

- Uložení kabelů

Bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52, ed.2. Kabelová vedení budou v celé délce zatažena do ochranných chrániček a uložena do výkopu. Pro kabelová vedení větších průměrů je možno použít uložení do zemního kanálu.

Ve volném terénu bude hloubka uložení min. 700 mm, pod komunikací 1000mm a pod chodníkem 500mm pod upraveným terénem. Kabelové trasy se uloží do vrstvy písku o výšce min. 8cm, po uložení se kabely zasypou vrstvou písku stejné tloušťky. Pod komunikacemi budou kabelové trasy uloženy do betonu a obetonovány. Rezervní chráničky budou zajištěny proti ucpání. Před mechanickým poškozením bude trasa kabelu chráněna červenou výstražnou fólií, která musí přesahovat min. 5cm na každou stranu. Fólie se uloží nejméně 10cm nad kabelovou trasou, nejméně však 20cm pod povrchem. Mezi slaboproudými a silnoproudými trasami a při křížení těchto tras musí být dodržen souběh min 10cm. Při křížení tras budou použity betonové desky nebo cihly. Souběh tras je možno řešit distančními rozpěrkami nebo cihlami.

Kabely musí být uloženy ve vzdálenosti minimálně 0,5m od objektů a od obrubníků, při podélném uložení.

- Závěr

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných předpisů a norem ČSN. Za jejich provedení zodpovídá montážní útvar. Po ukončení montážních prací a před uvedením osvětlení do provozu musí být provedena výchozí revize.

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN. Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace přiložená dle seznamu příloh