na akci „Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice – Stavební úpravy a přístavba“

Profese elektro zajistí silové přívody včetně provedení výchozí revize v tomto rozsahu:

|  | Zařízení | Umístění | Kabel | Jištění | PPO* | Ukončení | Výkon | Uzemnění | Zálohování | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Rozhlasová ústředna | m.č. 214 | xxxx-J 3x2,5 | Jistič 1/16/B | Ano | Vývod 230V | cca 0,5kW | --- | --- | Přesné umístění vývodu se určí během realizace projektu. |

Požadavky na přizemnění:

|  | Zařízení | Umístění | Vodič | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P.1 | Přepěťové ochrany – kamerový systém, dveřní interkomy | dle výkresové dokumentace | CYA 6 zž | Do vyznačeného místa přivést vodič CYA6zž pro možnost připojení přepěťové ochrany, dodávku, instalaci a připojení přepěťové ochrany zajistí profese slaboproudu |
| P.2 | Páteřní trasy slaboproudu (drátěné žlaby, stoupací žebříky) | dle výkresové dokumentace | --- | Přizemnit dle platných předpisů |

# Obecný popis:

Jištění a dimenzování přívodů elektrické energie pro zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-52 v aktuálním platném znění.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude dle ČSN 33 2000-4-41 v aktuálním platném znění provedena odpojením od zdroje.

Před uvedením zařízení do provozu zajistí profese elektro výchozí revizi požadovaných silových přívodů. Revize bude provedena dle platných norem a předpisů. O provedení výchozí revize bude vypracována zpráva.

# Obecné požadavky na provedení zásuvkových okruhů pro datové rozvody

Vedle každé datové zásuvky musí být instalována minimálně jedna zásuvka 230V pokud investor nepožaduje jinak. Výjimku tvoří datové přípoje určené pro technologie napájené po ethernetu (PoE) jako jsou - kamery, access pointy, IP dveřní telefony, řídící jednotky přístupového systému.