Obsah technické zprávy

A	Všeobecné údaje	3

A.1 Identifikační údaje	3

1.1.1	Údaje o stavbě	3

1.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

1.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	3

B	Popis technického řešení	4

B.1 Strukturovaná kabeláž U/UTP C6	4

2.1.1	Požadavky na záruky a prokazování způsobilosti k instalaci kabelážního systému	4

2.1.2	Požadavky na jednotlivé prvky systému	4

2.1.3	Popis řešení	7

2.1.4	Měření metalické kabeláže	8

B.2 Aktivní prvky sítě, záložní zdroje UPS	8

B.3 Kamerový systém	8

2.3.1	Stručný popis řešení	8

2.3.2	Požadavky na kamerový software – Video Management Software (VMS)	8

2.3.3	Kamerový server	9

2.3.4	Kamery	10

B.4 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy	11

2.4.1	Výchozí stav	11

2.4.2	Demontáže	11

2.4.3	Všeobecný popis	11

2.4.4	Popis řešení	11

2.4.5	Výpočet zatížení napájecích zdrojů a kapacity záložních akumulátorů	12

2.4.6	Kabelové trasy	12

2.4.7	Napájení zařízení EZS	12

2.4.8	Uvedení do provozu	12

B.5 Dveřní interkomy	13

2.5.1	Popis řešení	13

2.5.2	Technický popis požadovaného provedení dveřních interkomů	13

B.6 Domácí rozhlas s nuceným poslechem	14

B.6.1	Výchozí stav	14

B.6.2	Popis řešení	14

B.7 Společná ustanovená	15

2.7.1	Vnitřní kabelové trasy	15

2.7.2	Požadavky na ostatní profese	15

2.7.3	Vnější vlivy	15

2.7.4	Vlivy zařízení	15

2.7.5	Vliv na životní prostředí	15

2.7.6	Uvedení do provozu	15

C	Závěr	16

# Všeobecné údaje

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby: 		Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice

Stavební úpravy a přístavba

Místo stavby: 		Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice

Předmět dokumentace:

SLABOPROUDÉ ROZVODY

### Údaje o stavebníkovi

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Velká 3

50341 Hradec Králové

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Martin Smolák

TEL:	   +420 495 405 911

EMAIL:	   projekce@agcom.cz

Hlavní projektant:	Ing. Petr Kovanda

ČKAIT 0602811

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

## Seznam vstupních podkladů

- výkresová dokumentace

- jednání se zástupcem investora

- doporučující normy ČSN viz příloha této technické zprávy

- technické listy a pokyny výrobců pro návrh řešených technologií

- konzultace s jednotlivými dodavateli technologií a se zpracovatelkou PBŘ

- požárně bezpečnostní řešení vypracované Ing. Ludmilou Rejskovou, ČKAIT 0600315, dne 6/2021.

# Popis technického řešení

## Strukturovaná kabeláž U/UTP C6

### Požadavky na záruky a prokazování způsobilosti k instalaci kabelážního systému

V rámci celé instalace rozvodů metalické horizontální kabeláže je striktně požadována dodávka všech metalických kabelážních komponent datových přenosových linek pouze od jednoho výrobce a to tak aby:

- Byla dodržena vzájemná interoperabilita použitých komponent.

- Byly dodrženy požadované technické požadavky na kabelážní systém jednotně a v celém rozsahu instalace.

- Bylo možné na celý výše uvedený systém poskytnout pouze jedinou a komplexní záruku výrobce přes všechny části metalického systému a v rozsahu a plnění uvedeném v této kapitole.

Požadavky na záruku výrobce:

- Je požadována záruka výrobce kabelážního systému v rozsahu systémové záruky, tedy mimo záruky na každý individuální komponent bude poskytnuta i záruka na fungování celého systému v rozsahu a přenosových parametrech daných přenosovými standardy definovanými dále v tomto dokumentu.

- Záruka výrobce bude zahrnovat plnění i pro případy, kdy za ztrátou deklarovaných garantovaných parametrů kabeláže jsou vady instalace provedené instalačním partnerem výrobce před vlastní certifikací kabeláže. Tato garance je podmíněna realizací instalace výrobcem certifikovaným instalačním partnerem, který musí svou způsobilost k poskytnutí této záruky prokázat platným certifikátem výrobce a osvědčením o jeho platnosti ze strany zástupce výrobce ne starším 6ti měsíců.

- Požadovaná délka trvání systémové záruky výrobce na strukturovanou kabeláž je minimálně 25 let.

- Poskytovatelem záruky musí být skutečný výrobce kabelážního systému, tedy ten, kdo prokazatelně vlastní výrobní kapacity pro výrobu systémů, na něž je záruka poskytnuta.

### Požadavky na jednotlivé prvky systému

Dle požadavku investora byl navržen systém strukturované kabeláže U/UTP kategorie 6. Dle požadavku zpracovatelky PBŘ paní Ing. Ludmily Rejskové bude v celém objektu instalována kabeláž s třídou reakce na oheň B2ca.

#### Propojovací panely

Propojovací panel musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo EN50173. Přenosové parametry dle výše uvedených norem musí být ověřeny nezávislou testovací autoritou (např. ETL SEMKO, 3P, Delta), a výsledky ověřovacího nezávislého testu podloženy certifikátem k příslušnému typu propojovacího panelu. Certifikát bude součástí předávací dokumentace.

Propojovací panely musí splňovat požadavky na stabilní a dlouhodobě odolné ukončení jednotlivých žil UTP kabelů (AWG 22-24) v zářezových plynotěsných kontaktech a to pomocí IDC (insulation displacement connector) s nulovou radiální výtlačnou sílou působící na zaříznutý vodič UTP kabelu, při zachování kontaktní síly min 100g. Každý IDC musí být barevně kódován dle sekvence 568 B nebo 568 A. Zářezový IDC konektor musí být vybaven krytkou zářezových kontaktů, která chrání zářezové kontakty proti prachu a vytržení zařezaných vodičů. IDC zářezový kontakt musí zajistit výše uvedené přenosové a technické parametry i při opakovaném zakončení v rozsahu min. 20 reterminací. IDC konektor dovoluje terminaci vodičů buď jednotlivě každý vodič nebo všech osm vodičů najednou a to v obou případech k tomu určeným zakončovacím nástrojem.

Propojovací konektor RJ45 musí zajistit kvalitní, stabilní a jednoznačné propojení propojovacího panelu s propojovacím kabelem. Tedy konektory RJ45 musí garantovat minimální počet cyklů přepojení v rozsahu min. 750 přepojení při zachování všech svých technických a přenosových parametrů. Konstrukce konektoru musí zajistit kontaktní přítlačnou sílu pinů min. 100g, při Au pokovení min. 1,25 μm, a odolnost propojení s propojovacím kabelem s pevností v tahu > 6,5 kg. Propojovací panely musí splňovat požadavky na kvalitní prachotěsnou ochranu jednotlivých RJ45 zdířek a to tak, že každá zdířka patch panelu bude vybavena prachotěsnou záclonkou, která se zasouvá společně s konektorem do těla zdířky. Současně je každý konektor RJ45 vybaven mechanizmem, který zabraňuje neúplnému zasunutí konektoru do zdířky propojovacího panelu. Každý port konektoru RJ45 umožňuje individuální barevnou identifikaci portu vyměnitelnou ikonou opatřenou piktogramem nezávisle na popisovém značení portů propojovacího panelu.

Panely dále musí splňovat následující konstrukční požadavky: Robustní kovová konstrukce z plechu o tloušťce min. 1,5 mm, s povrchovou ochranou práškovým lakem. Panely musí být vybavené kovovým zadním organizérem kabelu, který slouží ke stabilnímu uchycení přívodního datového kabelu a to ve dvou místech organizéru pro každý kabel. Konstrukce propojovacího panelu musí umožnit použití terminace osmi vodičů najednou. Dále musí být propojovací panel vybaven vyměnitelnými identifikačními popisovými štítky pro všechny porty. Propojovací panel musí vyhovět požadavkům RoHS.

#### Datové zásuvky

Datové zásuvky musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo EN50173. Přenosové parametry dle výše uvedených norem musí být ověřeny nezávislou testovací autoritou (např. ETL SEMKO, 3P, Delta), a výsledky ověřovacího nezávislého testu podloženy certifikátem k příslušnému typu konektoru nebo zásuvky. Certifikát bude součástí předávací dokumentace.

Datová zásuvka musí splňovat požadavky na stabilní a dlouhodobě odolné ukončení jednotlivých žil UTP kabelů (AWG 22-24) v zářezových plynotěsných kontaktech a to pomocí IDC (insulation displacement connector) s nulovou radiální výtlačnou sílou působící na zaříznutý vodič UTP kabelu, při zachování kontaktní síly min 100g. Každý IDC musí být barevně kódován dle sekvence 568 B nebo 568 A. Zářezový IDC konektor musí být vybaven krytkou zářezových kontaktů, která chrání zářezové kontakty proti prachu a vytržení zařezaných vodičů. IDC zářezový kontakt musí zajistit výše uvedené přenosové a technické parametry i při opakovaném zakončení v rozsahu min. 20 reterminací. IDC konektor dovoluje terminaci vodičů buď jednotlivě každý vodič nebo všech osm vodičů najednou a to v obou případech k tomu určeným zakončovacím nástrojem.

Propojovací konektor RJ45 musí zajistit kvalitní, stabilní a jednoznačné propojení datové zásuvky a propojovacího kabelu. Tedy konektory RJ45 musí garantovat minimální počet cyklů přepojení v rozsahu min. 750 přepojení při zachování všech svých technických a přenosových parametrů. Konstrukce konektoru musí zajistit kontaktní přítlačnou sílu pinů min. 100g, při Au pokovení min. 1,25 μm, a odolnost propojení s propojovacím kabelem s pevností v tahu > 6,5 kg. Datové zásuvky musí splňovat požadavky na kvalitní prachotěsnou ochranu jednotlivých RJ45 zdířek a to tak, že každá zdířka zásuvky bude vybavena prachotěsnou záclonkou, která se zasouvá společně s konektorem do těla zdířky. Současně je každý konektor RJ45 vybaven mechanizmem, který zabraňuje neúplnému zasunutí konektoru do zdířky datové zásuvky. Každý port konektoru RJ45 umožňuje individuální barevnou identifikaci portu vyměnitelnou ikonou opatřenou piktogramem nezávisle na popisovém značení portů datové zásuvky.

Datové zásuvky musí splňovat následující konstrukční požadavky: Robustní plastová konstrukce, úhlové vyvedení konektorů minimalizující namáhání zásuvky a těla konektoru. Konstrukce datové zásuvky musí umožnit použití terminace osmi vodičů najednou. Dále musí být datová zásuvka vybavena vyměnitelnými identifikačními popisovými štítky pro všechny porty. Datová zásuvka musí vyhovět požadavkům RoHS.

#### Propojovací kabely UTP C6

Datové propojovací UTP kabely musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo EN50173. Přenosové parametry dle výše uvedených norem musí být ověřeny nezávislou testovací autoritou (např. ETL SEMKO, 3P, Delta), a výsledky ověřovacího nezávislého testu podloženy certifikátem k příslušnému typu konektoru nebo zásuvky. Certifikát bude součástí předávací dokumentace.

Požaduje se profil nestíněného párového 100Ω kabelu U/UTP (unshieldied twisted pair), kde kabelová jádra (žíly) jsou vyrobena v konstrukci lanka se jmenovitým průměrem AWG 24. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s maximálním vnějším průměrem kabelu do 5,6 mm. Provozní teplota UTP kabelu požadována od -20 do +60°C.

Propojovací konektor RJ45 musí zajistit kvalitní, stabilní a jednoznačné propojení s porty datových zásuvek a propojovacích panelů. Tedy konektory RJ45 musí garantovat minimální počet cyklů přepojení v rozsahu min. 750 přepojení při zachování všech svých technických a přenosových parametrů. Kontakty konektoru musí zajistit spolehlivé, stálé vodivé spojení s kontakty zdířky konektoru, Au pokovení kontaktů konektoru min. 50μm.

Současně je každý konektor RJ45 vybaven ochranou aretace konektoru, který zabraňuje nechtěnému rozpojení konektorového spojení. Konektor je dále vybaven kompaktní litou kabelovou botkou minimalizující namáhání kabelu a těla konektoru propojovacího kabelu, v provedení kabelové botky v čelním rozměru nepřesahujícím profil konektoru RJ45, tak aby bylo možné použití propojovacího kabelu pro přepojování i ve vysoko hustotních aplikacích. Propojovací kabely jsou nabízeny v barevné škále dle požadavků na barevnou identifikaci horizontálního rozvodu a to ve škále min.: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, černá, oranžová.

#### Kabel U/UTP C6

Datové UTP kabely musí splňovat přenosové parametry kategorie 6 dle TIA/EIA 568 nebo třídy E dle ISO 11801 nebo EN50173. Přenosové parametry dle výše uvedených norem musí být ověřeny nezávislou testovací autoritou (např. ETL SEMKO, 3P, Delta), a výsledky ověřovacího nezávislého testu podloženy certifikátem k příslušnému typu konektoru nebo zásuvky. Certifikát bude součástí předávací dokumentace. Datové UTP kabely musí splňovat třídu reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011.

Požaduje se profil nestíněného párového 100Ω kabelu U/UTP (unshieldied twisted pair) s výstavbou kabelové duše 4x2 kroucené balancované páry dle ČSN EN 50 173.  Kabel musí obsahovat centrální plastový separátor (separační kříž) pro eliminaci přeslechů. Přenosovým prvkem jsou kroucené páry, které jsou koncentricky stočeny do kabelové duše. Páry tvoří 2 sdružené žíly. Kabelová jádra (žíly) musí být vyrobeny z žíhané tažené mědi s hladkým povrchem. Musí být homogenní a musí mít kruhový průřez. Plný holý Cu vodič se požaduje se jmenovitým průměrem AWG 23. Materiál izolace jádra vodiče je Polyolefin. Jednotlivé páry jsou barevně značeny v souladu s ČSN EN 50174-1, kde životnost tohoto značení je vyžadována v délce min. 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň B2ca-s1a,d1,a1 dle nařízení EU 305/2011. Celkový vnější průměr kabelu nesmí přesáhnout 7mm. Provozní teplota UTP kabelu požadována od -20 do +60°C. Kabel musí splňovat mechanické požadavky na snadnou a bezproblémovou instalaci: Dostatečně poddajná konstrukce pláště kabelu ke snadnému pokládání kabelu a snadnému odizolování kabelu. Požaduje se kabel s nekovovým natrhávacím lankem. Kabel musí splňovat minimálně požadavky IEC 60332-1 pro volně vedené kabely.

#### Multipárová terminace

Horizontální rozvod je v části zásuvek a propojovacích panelů požadován tak, aby umožňoval zakončování vodičů v IDC zářezových kontaktech s využitím inovativních nástrojů pro zakončení všech žil UTP kabelu najednou ve formě, roztečích a rozpletení udávaných parametry a dispozicemi zakončovacího nástroje (kleští) výrobce kabelážního systému s cílem zajištění přesnosti a opakovatelnosti kvality každého individuálního zakončení s minimalizací vlivu lidského faktoru na kvalitu realizace terminace.

### Popis řešení

#### Datový rozvaděč RD01

V místnosti kabinetu č. 205 je instalován stávající datový rozvaděč o velikosti 45U/600x1000.

V prostoru tohoto rozvaděče budou na propojovacích panelech C6 zakončeny všechny datové přípoje od komunikačních zásuvek a optický kabel SM 9/125 12 vláken s třídou reakce na oheň B2cas1d1. Do rozvaděče bude rovněž instalován server kamerového systému. Přesný popis provedení datového rozvaděče viz Grafické provedení datového rozvaděče RD01, které je přílohou této technické zprávy.

#### Počet datových přípojů

Celkem bylo v objektu navrženo 29 datových přípojů UTP C6. V rámci rozpočtu strukturované kabeláže budou instalovány datové přípoje pro IP technologie jako jsou WiFi access pointy, kamery, dveřní interkomy ... atd.

#### Datový rozvaděč RD02

V místnosti sekretariátu č. 224 je instalován stávající datový rozvaděč o velikosti 15U/500.

V prostoru tohoto rozvaděče bude umístěna nová optická vana, ve které bude zakončen optický kabel SM 9/125 12 vláken s třídou reakce na oheň B2cas1d1 z RD01.

Přesný popis provedení datového rozvaděče viz Grafické provedení datového rozvaděče RD02, které je přílohou této technické zprávy.

#### Optický propoj mezi rozvaděči RD01 a RD02

V místnosti kabinetu č. 205 je umístěn datový rozvaděč RD01, ze kterého bude instalován optický kabel SM 9/125 12 vláken do místnosti sekretariátu č. 224, kde se nachází datový rozvaděč RD02. Na straně datového rozvaděče RD01 a RD02 bude všech 12 vláken kabelu zakončeno v optické vaně konektory LC duplex.

#### Datové zásuvky

Ve výkresové části dokumentace jsou graficky označeny místnosti s uvedením počtu přípojů strukturované kabeláže. Ve všech místnostech jsou přístrojové zásuvky v nestíněném provedení a jejich umístění a počet odpovídá požadavku investora. Výška instalace datových zásuvek bude koordinována se silovými zásuvkami! Do jednotlivých místností bude instalován jednotný design zásuvek s profesí elektro! Před zahájením instalace bude provedena koordinace rozmístění jednotlivých přípojů s aktuálním projektem interiéru a případné nesrovnalosti budou řešeny s uživatelem případně architektem akce.

Přesný popis zakončení datových přípojů pro jednotlivé technologie viz výkresová část projektové dokumentace.

### Měření metalické kabeláže

Strukturovaný kabelážní systém bude měřen na parametry třídy E dle EN 50173 a to certifikačním měřicím přístrojem metodou Permanent Link v rozsahu panel horizontálního rozvodu zásuvka horizontálního rozvodu. Certifikační měřící přistroj bude mít platnou kalibraci dle požadavků výrobce tohoto měřicího přístroje. Certifikační měřicí přístroj co do značky a typu, a výsledky měření co do formátu a hodnot budou odpovídat požadavkům výrobce kabelážního systému pro udělení záruky. Měřící protokoly jednotlivých datových přípojů budou součástí předávací dokumentace stavby.

## Aktivní prvky sítě, záložní zdroje UPS

V rámci této investiční akce nebyl požadavek na návrh a dodávku nových aktivních prvků. Aktivní prvky zajistí investor.

## Kamerový systém

### Stručný popis řešení

Pro účely zobrazování živého obrazu, pořizování záznamu z IP kamer bude provedena instalace kamerového software. Ten bude řešen jako server-client řešení. Software bude instalovaný na serveru, který bude umístěn v prostoru datového rozvaděče RD01. Na serveru bude probíhat záznam videa z jednotlivých kamer.

### Požadavky na kamerový software – Video Management Software (VMS)

Software pro sledování a záznam IP kamer přes TCP/IP sítě (LAN / WAN / Internet), celkem pro 32 kamer (k základní licenci nutno přikoupit příslušný počet kamerových licencí), podpora 1× server a 4× online klient, počet vytvořených uživatelů a skupin není omezen, vysoká flexibilita, otevřená architektura. Intel GPU a CUDA akcelerace pro dekódování videa, propojení na externí systémy přes API rozhraní (cgi http příkazy, možnost vícevrstvých mapových podkladů a podkladů, generická SNMP podpora. Možnost přidání kamer přes nativní ovladače kamerového SW, ONVIF protokol nebo RTSP. Stávající kamery budou přidány do kamerového SW přes ONVIF protokol.

Kamerový software umožňuje ve vyšších edicích více rozšíření o více než 32 kamer, více serverové řešení s centrálním managementem, použití neuronových sítí na GPU pokročilé objektové analýzy v obraze, detekce a rozpoznávaní RZ vozidel, podpora videostěny, zálohování záznamu, pokročilé šifrování AES pro záznamové oblasti a komunikaci kamerového serveru s kamerou, časosběrná videa, Screen recorder, možnost přidání kamery z mobilního telefonu jako dohledové kamery, integrace do platformy C4, integrace s active directory, automatické zálohování nastavení.

### Kamerový server

Server bude umístěn v datovém rozvaděči RD01 v m.č. 205, je dimenzován pro kontinuální záznam videa v plném rozlišení všech kamer, při 25-ti snímcích za sekundu z každé kamery po dobu 14 dní.

Server bude v provedení tower s možností instalace na polici do datového rozvaděče, požadovaná výška na instalaci na polici 4U. Na serveru bude provedena instalace 64bitového operačního systému v profesionální verzi.

#### Technická specifikace serveru

Minimální požadavky:

4U Tower PC, možnost uložení na polici v datovém rozvaděči

Procesor i3-10100F, 4C/8T 3.60 GHz

Paměť 4GB DDR4-2666 (1x4)

HW řadič pro RAID

Disk 1x HD SATAIII 3TB, 5400 otáček, bufer 64MB, 3,5“, vhodný pro kamerové záznamy

Disk 2x SSD M.2 250GB NVMe pro OS v RAID 1

Síťové rozhraní 1x1GBit/s Ethernet

Zdroj 1x 450W

Operační systém Windows Pro

#### Technická specifikace dohledové stanice

Minimální požadavky na ideální dohledovou stanici, není součástí projektu:

Zdroj ATX-600W 85+

Procesor CPU INTEL Core i7-9700K

Paměť 8GB DDR4-2400 (1x8)

1xSSD 250GB SATAIII

DVDRW/RAM SATA černá (bulk)

NVidia Quadro P620 2GB 4xmDP

klávesnice

myš

Op. systém MS Windows 10 Pro CZ 64 DOEM

2x monitor 32“ LED, 4K, rozlišení 3840 × 2160

### Kamery

#### Obecný popis

Nově instalované kamery budou poskytovat současně video streamy Motion JPEG, H.264, H.265 a budou podporovat nejméně dva samostatně konfigurované video streamy s maximálním rozlišením a maximální snímkovou frekvencí, viz technické specifikace jednotlivých typů. Realizace H.264, H.265 bude zahrnovat jak režim unicast, tak multicast, bude podporovat Constant Bit Rate (CBR) i Variable Bit Rate (VBR). Kamery budou poskytovat video ve formátu landscape s poměrem stran 4:3 a 16:9 a rovněž corridor formát s poměrem stran 3:4 a 9:16.

Kamery budou podporovat nahrávání videa a audia do úložiště připojeného přímo ke kameře nebo úložiště připojeného k síti.

Kamery budou schopny spustit svoji vestavěnou funkci událostí na základě tamper alarmu kamery, detekce pohybu nebo audia nebo detekce narušení místního úložiště, harmonogramu a vestavěných aplikací třetí strany. Případná odezva na spuštěnou událost bude zahrnovat vzdálené oznámení, vč. uploadu videa, aktivace výstupu a záznamu do místního úložiště. Kamery budou poskytovat paměť pro pre-alarmové a post-alarmové záznamy a budou mít slot pro SD/SDHC kartu pro podporu místního ukládání videa.

Pro bezpečný přístup ke kamerám i k poskytovanému obsahu Kamery budou podporovat autentifikaci pomocí HTTPS, SSL/TLS a IEEE 802.1X. Kamery budou rovněž podporovat filtrování IP adres a budou zahrnovat nejméně tři různé úrovně zabezpečení hesla.

Kamery budou obsahovat zabudovaný web server tak, aby video a konfigurace byly dostupné pomocí HTTP ve standardním prostředí prohlížeče, budou rovněž plně podporovány otevřeným a veřejným API (Application Programmers Interface) a budou poskytovat nezbytné informace pro integraci do aplikací třetí strany.

Kamery budou umožňovat upload aplikací vyvinutých třetími stranami do kamery a prodejci kamery budou poskytovat kompatibilní nástroje pro ověření stability a činnosti aplikací.

Kamery budou napájeny z aktivních prvků přes PoE (Power over Ethernet). Při výběru kamery musí být brán v úvahu její maximální odběr vzhledem k možnostem navrženého aktivního prvku sítě.

Rozmístění kamer viz výkresová část projektové dokumentace.

#### Technická specifikace kamer typu 1

Venkovní/Vnitřní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,7" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 2688x1512 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 130°, vertikální 72° (fixní objektiv 2,4 mm, F2,1), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,19lux při 50 IRE, F2,1; černobíle 0,04 lux při 50 IRE, F2,1; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB),  coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 8,7 W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-letá záruka od výrobce.

#### Technická specifikace kamer typu 2

Venkovní/Vnitřní (-30°C až 50°C), antivandal (IP66-,NEMA 4x, IK-08 antivandal) fixní flat dome IP kamera, se snímacím čipem 1/2,9" RGB CMOS s progresivním skenováním, maximální rozlišení 1920 x 1080 při 25 sn./sekundu (50Hz) při zapnutém WDR. Podporované komprese obrazu H.264, H.265 a MJPEG. Úhel záběru horizontální 105°, vertikální 58° (fixní objektiv 2,8 mm), fixní-Iris, režim Den/Noc barevně 0,17lux při 50 IRE, F2,0; černobíle 0,03 lux při 50 IRE, F2,0; korekce IR, IR přísvit max. 20m, funkce WDR forensic capture (dynamický rozsah až 120dB),  coridor formát (otáčení obrazu o 90° nebo 270°) pro efektivní sledování úzkých a dlouhých prostor např. chodeb, Signed firmware, secure boot, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, napájení PoE dle normy IEEE 802.3af/802.3at max 7W. Technologie pro minimalizaci datového toku z kamery nad kodekem H.264 a H.265, úspora až 50% potřebné šířky přenosového pásma oproti kamerám bez této technologie. Možnost nahrát SW třetích strach přímo do kamery, rozšíření kamery o analytické funkce. 5-ti letá záruka od výrobce.

## Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

### Výchozí stav

Investor ve svých objektech provozuje systém Jablotron JA-106K. Z důvodu zachování jednotné správy všech systémů a kompatibility náhradních dílů investor preferuje dodávku této technologie i do tohoto objektu.

### Demontáže

V rámci této investiční akce bude demontováno 15 stávajících nevyhovujících detektorů a dvě klávesnice v plechovém krytu. Všechny detektory kromě jednoho a obou klávesnic budou vyměněné za nové. Přesný popis viz výkresová část projektové dokumentace.

### Všeobecný popis

Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí do střeženého prostoru (objektu) nebo nežádoucí činností narušitele. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace určeným osobám. Zásadně nenahrazuje klasickou (zámky, mříže atd.) a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ni a vhodně ji doplňuje a zkvalitňuje.

Dle ČSN EN 50131-1 je pro všechny zabezpečené prostory požadován stupeň zabezpečení 2 (nízké až střední riziko). Požadovanému stupni zabezpečení budou odpovídat všechny použité prvky systému. Klasifikace prostředí: II – vnitřní všeobecné.

### Popis řešení

V místnosti sekretariátu č. 224 je instalována stávající ústředna systému PZTS Jablotron JA-106K. Ústředna bude sloužit pro připojení koncových detekčních technologií instalovaných v celém objektu.

Ovládání systému bude možné pomocí klávesnic v rozsahu a provedení popsaném výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr.

Přesné rozmístění a požadované provedení prvků PZTS je podrobně popsáno ve výkresové části projektové dokumentace a výkazu výměr. Přesné místo pro instalaci čidel bude určeno při realizaci a realizační firma musí při jeho výběru zohlednit umístění zařízení, technologie a provedení interiéru. K instalovaným čidlům musí být zajištěn bezproblémový přístup pro jejich kontroly a revize. Při umísťování detektorů bude postupováno dle pokynů výrobce daného čidla.

### Výpočet zatížení napájecích zdrojů a kapacity záložních akumulátorů

Výpočet zatížení napájecích zdrojů a kapacity záložních akumulátorů je uveden v příloze technické zprávy.

#### Stanovení požadované doby zálohování napájení v souladu s ČSN EN 50131-1 ed2.

- 2. stupeň zabezpečení, typ zdroje A = 12 hodin

### Kabelové trasy

Kabeláž systému PZTS bude provedena kabely uloženými pod omítkou a hlavních trasách slaboproudu realizovaných drátěnými a plechovými kabelovými žlaby v prostorech podhledů.

Navržené typy kabelů:

- Systémový sdělovací kabel 1x2x0,5mm+1x2x0,8mm , B2cas1d1a1 (PZTS1)

Při použití kabelů se nevylučuje záměna za jiný druh, je ale nutné dodržet požadavky výrobce použitého systému.

V průběhu vedení mezi prvky EZS je možno zřizovat dělící a sdružovací body (odbočné krabice, svorkové skříně apod.). Přípojná místa a prvky pro nastavení parametrů nesmějí být volně přístupné a musí být zajištěny vhodným zakrytím se zajišťovacím kontaktem proti nežádoucí manipulaci.

### Napájení zařízení EZS

#### Silové přívody 230V pro technologii PZTS

Stávající – neřeší se.

### Uvedení do provozu

#### Všeobecně

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření předepsané normami nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo písemné podobě.

#### Funkční zkoušky PZTS

Před uvedením systému do provozu budou provedeny funkční zkoušky v rozsahu specifikovaném ČSN CLC/TS 50121-7 článku 10.2.

#### Provádění funkčních zkoušek PZTS po montáži

V rámci funkčních zkoušek PZTS po montáži se provádí kontrola správné funkce, kontrola nastavení systému a případně měření (detektorů, sirén…) – viz TNI 33 4591-3 – komentář k ČSN CLC/TS 50131-7.

#### Postupy pří údržbě během provozu PZTS

Uživatel zařízení PZTS je zodpovědný za zajištění pravidelné údržby (funkčních zkoušek a servisních úkonů). Rozsah funkčních zkoušek specifikuje ČSN CLC/TS 50131-7 kapitola 13. Doporučené lhůty činností prováděných v rámci pravidelné údržby PZTS udává příloha A v komentáři k ČSN CLC/TS 50131-7 – TNI 33 4591-3.

#### Pokyny a doporučení uživateli

Před uvedením zařízení PZTS do trvalého provozu je třeba vypracovat "Režimovou studii" objektu, to znamená řešení režimu vstupu, pokyny pro osoby, které opouštějí objekt poslední, kontrola oken dveří a uvedení oprávněných pracovníků.

Prokazatelně je nutno určit:

a - pracovníky poučené, pověřené obsluhou

b - pracovníky  znalé, určené a pověřené běžnou údržbou

Uživatel zpracuje technicko - organizační směrnici o činnosti v případě poplachu.

## Dveřní interkomy

### Popis řešení

U vybraných dveří budou pro možnost hlasové komunikace do uzavřených prostor instalovány IP dveřní interkomy se 3 tlačítky. V rámci rozpočtu strukturované kabeláže budou pro ně připraveny datové přípoje UTP C6. Připojení interkomů na plášti bude vždy provedeno přes přepěťovou ochranu s podporou PoE. Napájení interkomů bude řešeno po ethernetu (PoE) případně z napájecích zdrojů systému EKV.

Pro přímé volání z IP interkomu na mobilní zařízení bude sloužit cloudová služba. Mobilní zařízení musí být připojené k WiFi, případně přes mobilní data do sítě.

### Technický popis požadovaného provedení dveřních interkomů

#### Dveřní IP interkom, 3 tlačítka, kamera

IP dveřní audio interkom, provedení krytu a tlačítek nerez, 3 tlačítkový, audio Full-duplex (AEC), audio kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16 kHz, napájení 12V/1A DC nebo PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), LAN šroubovací konektor 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, pasivní výstup NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC aktivní výstup spínače 10 až 14 V DC podle napájení, podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, ONVIF, provozní teplota od -20°C do 55°C, rozměry 210x100x29mm, krytí IP53 při použití stříšky, IP50 bez stříšky, úroveň odolnosti IK08.

## Domácí rozhlas s nuceným poslechem

Dle požadavku požárně bezpečnostního řešení bude v budově realizován nový systém domácího rozhlasu s nuceným poslechem. Navržený systém nebude sloužit k řízení bezpečné evakuace osob tj. na jeho provedení se nevztahují normy ČSN EN 50849 / ČSN P CEN-TS 54-32.

### Výchozí stav

V objektu je instalován systém 100V rozhlasu. Ústředna systému je umístěna v m.č. 214. Stávající již nevyhovující systém 100V rozhlasu bude kompletně demontován a nahrazen novým viz popis níže. Jakýkoliv zásah do stávajícího systému domácího rozhlasu bude před jeho provedením konzultován a následně odsouhlasen odpovědným zástupcem investora.

### Popis řešení

V místnosti zástupce ředitele č. 214 bude instalován nový rozvaděč 19“ o velikosti 18U/600x600. V tomto rozvaděči bude umístěna ústředna domácího rozhlasu. Domácí rozhlas je v objektu navržen jako jedno-zónový. Zdrojem signálu bude mikrofonní stanice a digitální audio přehrávač/rekordér z/na USB.

Reproduktor TYP 1:

Nástěnný reproduktor 6W @ 100V, citlivost 96dB @ 1W/1m, max. SPL 104dB @ 1m, frekvenční rozsah 80Hz-17kHz, 6.5" širokopásmový reproduktor, 2dílná ozvučnice z MDF s odnímatelnou zadní stěnou, kovová krycí mřížka, rychlá montáž pomocí pružin, rozměry (ŠxVxH) 255x195x85mm, hmotnost 1,8kg, bílý.

Reproduktor TYP 2:

Reproduktor směrový oboustranný 2x5", 2x10/5/2,5W @ 100V, citlivost 91dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 150Hz-14kHz @ ±3dB / 110Hz-18kHz @ -10dB, krytí IP56, celokovový - hliník, bílý.

Reproduktor TYP 3:

Nástěnná reprosoustava pro vysokou srozumitelnost, 4x 4" woofer v liniovém uspořádání. Jmenovitý výkon 50W @ 100V, citlivost 98dB @ 1W/1m, max. SPL 115dB @ 1m, frekvenční rozsah 70Hz-18kHz, vyzařovací úhel 194°x49° @ 1kHz. K dispozici data pro akustický simulační SW EASE ověřená nezávislou autoritou. Tělo + mřížka hliník, montážní příslušenství nerez ocel V2A, provedení vhodné pro trvalou venkovní instalaci. Rozměry (ŠxVxH) 150x615x100mm, hmotnost 3,9kg. Barva bílá.

Reproduktor TYP 4:

Stropní reproduktor 6.5" s bezrámečkovým designem, 20/10W @ 8 Ohm / 6/3W @ 100V, citlivost 96dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 100Hz-15kHz @ ±3dB / 70Hz-18kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 140°, svorkovnice SnapConnect™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 193x67mm, bílý.

Reproduktor TYP 5:

Stropní reproduktor 2-pásmový koaxiální 6.5"+1" s bezrámečkovým designem, 60/30W @ 8 Ohm / 24/12/6W @ 100V, citlivost 88dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 55Hz-20kHz @ ±3dB / 45Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 150°, polypropylenová membrána, krycí mřížka TwistFix™ s bajonetovým uchycením, svorkovnice FastCon™ pro rychlé připojení k vedení. Rozměry (ØxV) 224x78mm, hmotnost 1,45kg, bílý.

## Společná ustanovená

### Vnitřní kabelové trasy

Hlavní úložné kabelové trasy slaboproudu budou řešeny drátěnými žlaby nebo svazkovými držáky instalovanými v prostoru podhledu. Z těchto hlavních tras budou následně prováděny odbočky kabelů ve svazkových držácích a v trubkách pod omítkou k jednotlivým komunikačním zásuvkám nebo technologiím.

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810. Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny.

### Požadavky na ostatní profese

#### Požadavky na profesi elektro

Přesný popis požadavků na profesi elektro viz Příloha 1 technické zprávy.

#### Požadavky na ostatní profese stavby

Přesný popis požadavků na ostatní profese viz Příloha 2 technické zprávy.

### Vnější vlivy

Protokol o určení vnějších vlivů je součástí dokumentace profese elektro. Tomuto protokolu odpovídá i výběr jednotlivých prvků (odpovídající krytí).

### Vlivy zařízení

Zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení, a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení je odolné proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF rušení.

### Vliv na životní prostředí

Všechna zařízení, navržená pro instalaci, splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

### Uvedení do provozu

Na jednotlivých slaboproudých zřízeních se provedou předepsané zkoušky a měření předepsané normami nebo výrobcem. Výsledky budou zdokumentovány v digitální nebo písemné podobě.

# Závěr

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

V případě změn nebo doplňků provede dodavatel projektu na základě dodaných podkladů dodatek k projektové dokumentaci.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení.

Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci.