## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {dd9e8843-0caa-44cc-956f-c976b8062c00}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | S-21-007a | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Oblastní nemocnice Jičín | [8 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 26001551 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 27305350 | [14 empty] | False
|  |  | SPECTA, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ27305350 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 27305350 | [14 empty] | 0,01
|  |  | SPECTA, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ27305350 | [14 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2022/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | S-21-007a
| Stavba: | [6 empty] | Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
| Místo: | [6 empty] | Oblastní nemocnice Jičín | [6 empty] | Datum: |  | 30. 11. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Oblastní nemocnice Jičín a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | SPECTA, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | SPECTA, s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dd9e8843-0caa-44cc-956f-c976b8062c00} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | Stavební úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7abf9302-49bc-4bc3-8967-6f6a09de36b4} | {dd9e8843-0caa-44cc-956f-c976b8062c00} | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {79eaac35-069b-4ba8-bbf2-b649a4cfe655} | {7abf9302-49bc-4bc3-8967-6f6a09de36b4}
/ |  |  | D.1.4.1 |  |  |  | Zařízení pro klimatizaci | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {144c5b01-01ee-4c96-a603-2033adbe447e} | {7abf9302-49bc-4bc3-8967-6f6a09de36b4}
/ |  |  | D.1.4.2 |  |  |  | Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e94e4052-eaec-4e8a-8334-c2a13998d231} | {7abf9302-49bc-4bc3-8967-6f6a09de36b4}
|  | 03 |  |  |  | Provozní soubory | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8b06c752-b861-46b2-bec5-119a2d71e03d} | {dd9e8843-0caa-44cc-956f-c976b8062c00} | 2
/ |  |  | D.3.1 |  |  |  | Lékařská technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {319f38bd-03eb-4b06-aee3-769a785389d6} | {8b06c752-b861-46b2-bec5-119a2d71e03d}
/ |  | 99 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dc8e4261-59fb-409b-ba5e-a735cacf19ad} | {dd9e8843-0caa-44cc-956f-c976b8062c00} | 2

## D.1.1 - Architektonicko-s...
{79eaac35-069b-4ba8-bbf2-b649a4cfe655}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26001551
|  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27305350
|  | SPECTA, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27305350
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27305350
|  | SPECTA, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27305350
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2022/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SPECTA, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SPECTA, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7609 |  | 1.9833 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6006 |  | 1.1983 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.3825 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 421 R 378118 | Injektáž dutin ve stropních panelech do D 130 mm pro lepší ukotvení pomocné OK do stropních panelů pomocí ocelových kotev | m | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.3825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1591941795
| P |  | Poznámka k položce: - v místě závěsů do stropu pro OK dráhy s monitory - výplň dutiny stropních panelů jemnozrnným betonem tak, aby kotevní hmoždinky (kotvy) nebyly kotvené jen do dutin panelů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místa pro kotvení pomocné OK" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 4,25*2 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2133 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.2084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607397149
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 2,7*1,79*0,1 |  | 0.483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.483 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 0.483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1870443373
4 | K | 631319196 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0.483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805278144
5 | K | 631319236 | Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 10 kg/m3 | m3 | 0.483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0048783 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924000655
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00482 |  | 1.1983 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 120.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470675574
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.04" 58,0 |  | 58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.18" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.22" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.1122 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -272166258
| VV |  | "Bourací práce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "instatalační kanálky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,165+0,53)*0,3*0,1 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0.483 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.0626 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310941531
| VV |  | "Bourací práce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ pod technologii" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 2,7*1,79*0,1 |  | 0.483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.483 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.483 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 0.534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.023496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516993164
| VV |  | "Bourací práce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "instatalační kanálky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,165+0,53)*0,3*0,1 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ pod technologii" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 2,7*1,79*0,1 |  | 0.483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.483 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.534 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 977311112 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm | m | 12.97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269763466
| VV |  | "Bourací práce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ pro technologii" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,7+1,79)*2 |  | 8.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "instatalační kanálky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,165+0,53+0,3)*2 |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.99 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 1.983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197983321
12 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m - t.j. 8x | t | 15.864 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381651791
| VV |  | 1,983*8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272818098
14 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - t.j. 33x | t | 65.439 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 659653798
| VV |  | 1,983*33 'Přepočtené koeficientem množství |  | 65.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 1.983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1621590634
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1.601 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39336376
17 | K | 998011014 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.601 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116753849
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1603 |  | 0.78503 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0036051 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 713191114 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně | m2 | 4.833 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520544802
| VV |  | "Stavební úpravy - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ pro technologii" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 2,7*1,79 |  | 4.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.833 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 62811120 | asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A | m2 | 5.633 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.0036051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112008189
| VV |  | 4,833*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767447770
21 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.004 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96016642
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0066297 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 16.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0066297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193199286
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+6,4+0,5+3,6)*1,1 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 16.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616056144
24 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.007 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371410499
25 | K | 998721192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.007 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943577067
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 724 R 001 | CK - Čerpadlo pro odvod kondenzátu - s kontaktem havarijní situace - dod + mtž | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634174718
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "CK" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228241988
28 | K | 998724292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867348731
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00132 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 725859102 | Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853772544
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "o.2" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 551_R_o.2 | o.2 - Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883803343
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "o.2" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282270434
32 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400659224
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.51863 |  | 0.60246 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 27.136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01259 | 0.34164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 221586638
| VV |  | "Stavební úpravy - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 5,66*1,38+6,15*1,43 |  | 16.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 2,67*2,81+1,34*2,26 |  | 10.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 27.136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0027136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334708600
35 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 20.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.090973 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 497779477
| VV |  | "Stavební úpravy - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 5,66+6,15+6,15 |  | 17.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 2,81 |  | 2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 33.359 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.57411 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184692409
| VV |  | "bourání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 5,66*1,38+5,66*0,36+6,15*1,43+6,15*0,09+6,15*0,33 |  | 21.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 2,67*2,81+2,81*0,57+1,34*2,26 |  | 12.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.359 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 763172351 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200 x 200 mm pro podhledy | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443693996
| VV |  | "Tabulka zámečnických výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/Z" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59030710 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440992374
39 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 13.499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.015794 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1167278018
| VV |  | "bourání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 5,66*2,385 |  | 13.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59036518 | deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká desinfikovatelná nemocniční 17x600x600mm | m2 | 14.174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.063783 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216018696
| VV |  | 13,499*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu | m2 | 13.499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.028348 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826231195
| VV |  | "bourání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 5,66*2,385 |  | 13.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.499 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.519 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820996341
43 | K | 998763391 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.519 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774709475
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.026223 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 767_R_001 | Repase stávajících kanálků (vyčištění, nátěr, drobné opravy krytů - vyrovnání apod.) | m | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501893563
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 6,05 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 4,9+1,55 |  | 6.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 767_R_995114 | 3/Z - pomocná konstrukce pro kotvení technologie (včetně konečných povrchových úprav, kotvení) - dod + mtž - odhad (bude upraveno dle vybraného technologického zařízení) | kg | 366.528 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.018326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488396958
| P |  | Poznámka k položce: Součástí dodávky bude vypracování výrobní dokumentace dle vybraného zařízení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Stavební úpravy - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/Z - pomocná OK" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2xU120-4250" 2*4,25*13,4*1,05 |  | 119.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14xL50/5-300" 14*0,3*3,77*1,05 |  | 16.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7xU80/50/5,0-1350" 7*1,35*7,2*1,05 |  | 71.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2xJakl 80x80x8-4250 - dodávka technologie" 2*4,25*17,8*1,05 |  | 158.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 366.528 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 366.528 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 122.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0073464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912352947
| VV |  | "Tabulka zámečnických výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/Z" 1,0*22,0 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/Z" 3,72*27,0 |  | 100.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 590_R_1/Z | 1/Z - Instalační podlahový kanál pro vedení elektro s odnímatelným krytem 150/80 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008200883
| P |  | Poznámka k položce: Instalační podlahový kanál, uložený do bet. mazaniny s odnímatelným protiskluzovým, oc, krytem, 150/80 mm, vč. příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Tabulka zámečnických výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1/Z" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 590_R_2/Z | 2/Z - Instalační podlahový kanál pro vedení elektro s odnímatelným krytem 200/80 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258152277
| P |  | Poznámka k položce: Instalační podlahový kanál, uložený do bet. mazaniny s odnímatelným protiskluzovým, oc, krytem, 200/80 mm, vč. příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "Tabulka zámečnických výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/Z" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363903554
50 | K | 998767292 | Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1009431819
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.45915 |  | 0.153 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 776 R 421111 | Montáž obvodových lišt lepením - systémová PVC lišta pro vytvoření fabionu | m | 46.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -902313692
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 25,1 |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 21,4 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 284_R_0001 | Speciální profil Hart-PVC 3 fabion | m | 47.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.010435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -642821672
| VV |  | 46,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842304590
54 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074231675
55 | K | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727035206
56 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.2295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615184318
57 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.153 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979431659
| VV |  | "bourání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 57.975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02319 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61344857
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl 100mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 25,1*0,15 |  | 3.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 21,4*0,15 |  | 3.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.975 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.975 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28411026 | PVC homogen. zátěž. elektrostaticky vodivé tl 2,00mm el. odpor 0,05-1mohm třída zátěže 34/43,třotěru P,Bfl S1 | m2 | 63.773 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.18494 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999010163
| P |  | Poznámka k položce: Homogenní PVC2 - tl. 2 mm - el. vodivá povlaková homogenní podlahovina + el. vodivé lepidlo + penetrace, (koeficient el. odporu ≤ 1x106 Ω). Do vodivého lepidla musí být osazeny el. vodivé vývody pro připojení/nasvorkování zemnících vodičů (svedených na uzemnění v el. rozvaděčích). Název parametru Norma Jednotka Hodnota Celková tloušťka ČSN EN 428 mm 2,0 Obsah pojiva ISO 10581/10582 Typ I Oblast použití ČSN EN 649, 685 - vysoký 34 - 43 Plošná hmotnost (informativní) ČSN EN 430 g/m2 max 3100 Zbytkový otlak ISO 24343-1 mm ≤ 0,03 Rozměrová stálost ČSN EN 434 % ≤ 0,4 Trvalá deformace ČSN EN 433 mm ≤ 0,1 Stálost barev ČSN EN ISO 105-B02 stupeň min. 6 Reakce na oheň EN 13501 - 1 stupeň Bfl -S1 Index šíření plamene ČSN 730810 mm/min 0 ≤ 50 Garance - let 10 Protiskluznost ČSN 74 4507 - µ = 0,6 Vliv kolečkové židle ČSN EN 425 - musí vyhovovat Zjišťování odolnosti proti vzniku skvrn EN 423 - musí vyhovovat Vertikální odpor EN 1081 Ohm ≤ 1x106 Statický el. náboj EN1815 kV 2,0 VOC emise ISO 16000-9 ≤ 10 micro g/m3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 57,975*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 776223111 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla | m | 20.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.000415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261743857
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 6,43*2 |  | 12.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 7,89 |  | 7.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369168834
62 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1897712906
| VV |  | "bourání" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" 33,5 |  | 33.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.459 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162039218
64 | K | 998776192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 100 m | t | 0.459 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -937253674
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14473 |  | 0.029572 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 121.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866902293
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.18" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,46+1,81)*2*3,25 |  | 34.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97*2+0,7*1,97*2) |  | -7.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.263 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,6 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,66*(2,94-2,58) |  | 2.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,15*(2,94-2,85) |  | 0.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92+1,42 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.532 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,67*2,59+8,73*3,16 |  | 60.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97+0,9*1,97+0,88*0,78+0,8*1,97+1,23*0,83+0,74*2,14+0,68*2,14) |  | -10.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,81*(3,16-2,59) |  | 1.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.242 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.037 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 95.395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.095395 | 0.00031 | 0.029572 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1479787304
| VV |  | "SÚ - TZ + výkresy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.18" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,46+1,81)*2*3,25 |  | 34.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97*2+0,7*1,97*2) |  | -7.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.263 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.21" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,92+1,42 |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.34 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "E.1.23" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,67*2,59+8,73*3,16 |  | 60.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,05 |  | 8.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*1,97+0,9*1,97+0,88*0,78+0,8*1,97+1,23*0,83+0,74*2,14+0,68*2,14) |  | -10.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,81*(3,16-2,59) |  | 1.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 59.792 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 95.395 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 95.395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -526119776
68 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 95.395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.019079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076167029
69 | K | 784351051 | Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 121.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.030259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154434844
| P |  | Poznámka k položce: Vysoce kvalitní, omyvatelná nátěrová hmota s vynikající krycí schopností. Malba je vyrobena na bázi nanotechnologie a obsahuje ionty stříbra, jež zničí až 99,99% virů, bakterií a plísní. | [14 empty] | P | 2

## D.1.4.1 - Zařízení pro kl...
{144c5b01-01ee-4c96-a603-2033adbe447e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.4.1 - Zařízení pro klimatizaci
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26001551
|  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27305350
|  | SPECTA, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27305350
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Valdemar Hrotek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2022/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.4.1 - Zařízení pro klimatizaci
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Valdemar Hrotek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| 751_10 - Montážní a demontážní práce, doprava | [5 empty] | 0
| 751_11 - Kontrolní činnost (revize a zkoušky) | [5 empty] | 0
| 751_12 - Stavební přípomoce | [5 empty] | 0
| 751_13 - Zařízení poz. 3.1 | [5 empty] | 0
| 751_14 - Ostatní materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.4.1 - Zařízení pro klimatizaci
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Valdemar Hrotek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751_10 | Montážní a demontážní práce, doprava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 444-001 | Montážní práce zařízení klimatizace | hod | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -466403954
2 | K | 444-002 | Doprava zařízení klimatizace na místo stavby | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070327265
| D | 751_11 | Kontrolní činnost (revize a zkoušky) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 555-001 | Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování | hod | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -495273659
4 | K | 555-002 | Zajištění chodu klimatizačního zařízení ve zkušebním provozu | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116163365
5 | K | 555-003 | Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1414874126
6 | K | 555-004 | Návrh provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 43001494
7 | K | 555-005 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655959944
| D | 751_12 | Stavební přípomoce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 333-001 | Stavební přípomoce - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260993659
9 | K | 333-002 | Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2,0 m pro montáž potrubních rozvodů potrubí a zařízení klimatizace | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2046871204
10 | K | 333-003 | Jeřáb pro vyzvednutí kondenzačních jednotek na střechu objektu, váha nejtěžšího zařízení do 150 kg, dopravní výška do 5 metrů | hod | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -916339749
| D | 751_13 | Zařízení poz. 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | M | 103-001 | 3.1 - Venkovní kondenzační jednotka multisplitová mini VRF chladící výkon instalovaný - 22,40 kW topný výkon - 22,40 kW elektrický příkon - 6,67 kW, U = 400 V, I = 10,60 A váha - 150 kg vzduchový výkon - 8 460 m3/h chladivo - R410A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396849360
12 | M | 103-002 | 3.2 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladící výkon instalovaný - 7,10 kW topný výkon - 8,00 kW elektrický příkon - 50 W, 230 V váha - 16 kg vzduchový výkon - 1 200 m3/h chladivo - R410A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484143506
| P |  | Poznámka k položce: včetně dálkového ovládání, krycího panelu kazetové jednotky, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu | [14 empty] | P | 2
13 | M | 103-003 | 3.3 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladící výkon instalovaný - 3,60 kW topný výkon - 4,00 kW elektrický příkon - 17 W, 230 V váha - 11 kg vzduchový výkon - 540 m3/h chladivo - R410A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608917710
| P |  | Poznámka k položce: včetně dálkového ovládání, krycího panelu kazetové jednotky, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu | [14 empty] | P | 2
14 | M | 103-003.4 | 3.4 - Klimatizační nástěnná jednotka, chladící výkon instalovaný - 4,5 kW topný výkon - 5,0 kW elektrický příkon - 28 W, 230 V váha - 16 kg vzduchový výkon - 840 m3/h chladivo - R410A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11748729
| P |  | Poznámka k položce: včetně dálkového ovládání, krycího panelu kazetové jednotky, konzolí pro uchycení vnitřní jednotky a čerpadla kondenzátu | [14 empty] | P | 2
15 | M | 103-004 | Rozbočka "Y" - velikost 55 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585563303
16 | M | 103-005 | Potrubí Cu (měděné) 3/4“ | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421306745
17 | M | 103-006 | Potrubí Cu (měděné) 5/8“ | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607247736
18 | M | 103-007 | Potrubí Cu (měděné) 1/2“ | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -531248650
19 | M | 103-008 | Potrubí Cu (měděné) 3/8“ | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495521177
20 | M | 103-009 | Potrubí Cu (měděné) 1/4“ | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754125647
21 | M | 103-010 | Izolace měděného potrubí 3/4“ z kaučukové pěny tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372628630
22 | M | 103-011 | Izolace měděného potrubí 5/8“ z kaučukové pěny tl. 13 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860713762
23 | M | 103-012 | Izolace měděného potrubí 1/2“ z kaučukové pěny tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1399385721
24 | M | 103-013 | Izolace měděného potrubí 3/8“ z kaučukové pěny tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757158413
25 | M | 103-014 | Izolace měděného potrubí 1/4“ z kaučukové pěny tl. 9 mm + oplechování proti klimatickým podmínkám ve venkovním prostředí | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1711698519
26 | M | 103-015 | Fitinky pro spojení měděného potrubí (kolena, spojky, šroubení) + upevňovací konzole pro vedení potrubí - odborný odhad 40 % z rovných dílů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510090275
27 | M | 103-016 | Přechodové šroubení pro napojení měděného potrubí na klimatizační jednotky | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1657113524
28 | M | 103-017 | Chladivo R410A | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859351855
| D | 751_14 | Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | M | 222-001 | Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí včetně nátěru – konzole, třmeny, objímky, nastřelovací šrouby, matice, hmoždinky, ostatní spojovací materiál atd. - přesný počet bude stanoven na stavbě při montáži – cca 60 kg | kg | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489973293
30 | M | 222-002 | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965335905

## D.1.4.2 - Zařízení silnop...
{e94e4052-eaec-4e8a-8334-c2a13998d231}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26001551
|  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27305350
|  | SPECTA, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27305350
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Patrik Schoř |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2022/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Patrik Schoř
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741_01 - Elektroinstalace - silnoproud - Dodávky zařízení | [5 empty] | 0
| 741_02 - Elektroinstalace - silnoproud - Materiál elektromontážní | [5 empty] | 0
| 741_03 - Elektroinstalace - silnoproud - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 741_04 - Elektroinstalace - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 741_05 - Elektroinstalace - slaboproud - Materiál elektromontážní | [5 empty] | 0
| 741_05a - Elektroinstalace - slaboproud - montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
01 - Stavební úpravy
Soupis:
D.1.4.2 - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Patrik Schoř
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741_01 | Elektroinstalace - silnoproud - Dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 900509137 | A - svítidlo LED vestavné dle VUO 4000K/39W/IP54 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1469350854
2 | M | 900509137.1 | B - svítidlo LED přisazené dle VUO 4000K/39W/IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334260392
| D | 741_02 | Elektroinstalace - silnoproud - Materiál elektromontážní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | M | 000411232 | stmívač tlačít 230Vstř/3-75-400W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 687572317
4 | M | 000411221 | ovladač 10A/250Vstř řaz.6/0 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163724031
5 | M | 000411202 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963814767
6 | M | 000421491 | rámeček krycí bílá 1přístroj | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83798217
7 | M | 000421492 | rámeček krycí bílá 2přístroje | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779609594
8 | M | 000311216 | krabice přístrojová | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762951368
9 | M | 000311316 | krabicová rozvodka vč. víčka a svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1775371858
10 | M | 000101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141666917
11 | M | 000101105.1 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -356900023
12 | M | 000203305 | kabel JYTY 7x1 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738850722
13 | M | 000203308 | kabel JYTY 14x1 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379516868
14 | M | 000173108 | vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044866682
15 | M | 000199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS3 v krabici | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54956801
16 | M | 000295442 | svorka zemnicí nerez | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249631324
17 | M | 000295444 | páska nerez uzemňovací délka 0,5 m | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064270020
18 | M | 000362022 | kabelová lávka 3 m | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670652897
19 | M | 000362468 | šroubové závěsy | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2038704049
20 | M | 000362465 | matice | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 879840414
21 | M | 000362402 | set pro spoj- standard | bal | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1293340656
22 | M | 000362456 | matice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416308025
23 | M | 000000302 | hmoždinka plastová 8x40mm vč. vrutu | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799196145
24 | M | 000455731 | signální tablo NEVSTUPOVAT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636297430
25 | M | 000455731.1 | signální tablo NEVSTUPOVAT - KONTROLOVANÉ PÁSMO | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2039555900
26 | M | 900411275 | spínač TOTAL STOP do krabice pod omítkou | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1115929327
27 | M | 900411275.1 | spínač START-STOP do krabice pod omítkou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781112273
| D | 741_03 | Elektroinstalace - silnoproud - Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773205868
29 | K | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105821703
30 | K | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1317932399
31 | K | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1009713862
32 | K | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 2pólový/řazení 6+6 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37948680
33 | K | 210110042 | spínač zapuštěný vč.zapojení 2pólový/řazení 2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072383823
34 | K | 210110042 | spínač zapuštěný vč.zapojení 2pólový/řazení 2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1299078121
35 | K | 210110062 | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -132774765
36 | K | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2053254643
37 | K | 210140514 | transparentní svítidlo vč.LED žárovek a zapoj. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684388764
38 | K | 210140514 | transparentní svítidlo vč.LED žárovek a zapoj. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912386609
39 | K | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574834263
40 | K | 210201022 | svítidlo LED přisazené/LED zdroj | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595165641
41 | K | 210201022 | svítidlo LED přisazené/LED zdroj | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006650506
42 | K | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297956439
43 | K | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152240803
44 | K | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1749724402
45 | K | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254747647
46 | K | 210850010 | kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256633066
47 | K | 210850010 | kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900163938
48 | K | 210990001 | obecná položka - připojení nové klima jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1433713055
49 | K | 210990001.1 | obecná položka - připoj. antistat. podlahy a futer | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855243319
| D | 741_04 | Elektroinstalace - Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037208825
51 | K | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054619003
52 | K | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240230404
53 | K | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652451845
54 | K | 219003613 | omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 141576027
55 | K | 219005001 | řezání kapsy do pr.100mm ve stěně nebo podlaze | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1690561336
56 | K | 741_04_001 | doprava dodávek |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -906374420
57 | K | 741_04_002 | přesun dodávek |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1078899167
58 | K | 741_04_003 | prořez |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579865161
59 | K | 741_04_004 | materiál podružný |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389450567
60 | K | 741_04_005 | PPV pro elektromontáže |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316091245
61 | K | 741_04_006 | kompletační činnost |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032066028
62 | K | 741_04_007 | revize |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1443962962
87 | K | 741920033R | Montáž se zhotovením požární ucpávky pro kabely elektro | kpl. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632702828
| D | 741_05 | Elektroinstalace - slaboproud - Materiál elektromontážní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | M | 000421439 | zásuvka 2xRJ45/cat.6A STP bílá | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131054610
67 | M | 000421491.1 | rámeček krycí bílá 1přístroj | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657451023
68 | M | 000421492.1 | rámeček krycí bílá 2přístroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -417899484
69 | M | 000421493 | rámeček krycí bílá 3přístroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413647479
70 | M | 000311216.1 | krabice přístrojová | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1540908368
71 | M | 000333021 | lišta vkládací 18x13 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1039008773
72 | M | 000900333021 | příslušenství pro lištu vkládací 18x13 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090905955
73 | M | 000333041 | lišta vkládací 40x15 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014501611
74 | M | 000900333021.1 | příslušenství pro lištu vkládací 40x15 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597899957
75 | M | 000209435 | datový kabel S/FTP Cat.6A 4x2xAWG27 "zadavatel umožňuje nabídnout i jiné rovnocenné řešení" | m | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1398546903
76 | M | 000321124 | trubka ohebná PVC pr.25 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807630083
77 | M | 000321126 | trubka ohebná PVC pr.40 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -711221299
| D | 741_05a | Elektroinstalace - slaboproud - montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 210010004 | trubka plast ohebná,pod omítkou pr.29 | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2004468050
79 | K | 210010006 | trubka plast ohebná,pod omítkou pr.48 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -344424873
80 | K | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954726714
81 | K | 210010111 | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837033029
82 | K | 210010301.1 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919591221
83 | K | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -56823781
84 | K | 210950301 | kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 375102403
85 | K | 290111312 | příslušenství pro lištu vkládací do š.20mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979046712
86 | K | 290111312.1 | příslušenství pro lištu vkládací do š.40mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179068499

## D.3.1 - Lékařská technologie
{319f38bd-03eb-4b06-aee3-769a785389d6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
03 - Provozní soubory
Soupis:
D.3.1 - Lékařská technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26001551
|  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27305350
|  | SPECTA, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27305350
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Tomáš Václavík |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2022/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
03 - Provozní soubory
Soupis:
D.3.1 - Lékařská technologie
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Václavík
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 750A - 750A - Lékařské vybavení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
03 - Provozní soubory
Soupis:
D.3.1 - Lékařská technologie
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Tomáš Václavík
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 750A | 750A - Lékařské vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 750a_R_001 | stůl pracovní 2500/800/750 mm - dod + mtž + doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270017023
| P |  | Poznámka k položce: pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 3x nerezová průchodka v desce, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách | [14 empty] | P | 2
2 | K | 750a_R_002 | kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný - dod + mtž + doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2009902982
| P |  | Poznámka k položce: mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tlouťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch | [14 empty] | P | 2
3 | K | 750a_R_003 | židle pojízdná s područkami – koženka - dod + mtž + doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767012268
| P |  | Poznámka k položce: rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka | [14 empty] | P | 2
4 | K | 750a_R_004 | dávkovač dezinfekce pákový - dod + mtž + doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402756516
| P |  | Poznámka k položce: objem min. 500 ml, nerezové provedení, vč. zásobníkové láhve, průhle pro kontrulu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru | [14 empty] | P | 2
5 | K | 750a_R_005 | dávkovač mýdla - dod + mtž + doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 193653527
| P |  | Poznámka k položce: objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použití příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny | [14 empty] | P | 2
6 | K | 750a_R_006 | zásobník papírových ručníků - dod + mtž + doprava | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1095231438
| P |  | Poznámka k položce: zásobník papírových ručníků, nerezové provedení, náplň min. 400 ks, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný | [14 empty] | P | 2
9 | K | 750a_R_102 | demontáž a odborná likvidace stávajícího RTG kompletu - Součástí nového RTG kompletu - zajistí dodavatel nového RTG kompletu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1572678737

## 99 - Vedlejší a ostatní n...
{dc8e4261-59fb-409b-ba5e-a735cacf19ad}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 26001551
|  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27305350
|  | SPECTA, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27305350
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 27305350
|  | SPECTA, s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ27305350
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS - CÚ 2022/I. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jejich cena je stanovena zpracovatelem rozpočtu na základě zkušeností s cenou prací obdobného charakteru a vychází z charakteru obdobných prací, které jsou v ceníku ÚRS uvedeny. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SPECTA, s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní a provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stavební úpravy pro obměnu skiaskopicko - skiagrafického RTG systému
Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín |  |  | Datum: | 30. 11. 2022
Zadavatel: |  |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s. |  |  | Projektant: | SPECTA, s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | SPECTA, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -182885630
2 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - úprava projektové dokumentace s ohledem na vybrané zařízení | … | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1221521379
| P |  | Poznámka k položce: Uvedené technické řešení stavební připravenosti (vč. připravenosti TZB) lze na základě požadavků konkrétního vybraného dodavatele technologie RTG a po schválení těchto změn GP a investorem upravit tak, aby lépe vyhovovalo požadavkům dodavatele zařízení. Případnou úpravu projektové dokumentace stavební připravenosti si zajistí zhotovitel! | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 034203000 | Zařízení staveniště |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -595598359
| P |  | Poznámka k položce: - oplocení staveniště - staveništní buňka - příruční sklad - ohrazení a označení stavby - připojení na IS | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 043203000_3 | Měření hluku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -996032066
| D | VRN6 | Územní a provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 060001000 | Územní a provozní vlivy |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1663092186
| P |  | Poznámka k položce: - ztížená doprava materiálu na staveniště s ohledem na chod nemocnice - práce v noci + přesuny zaměstnanců - požární hlídky - ostraha staveniště | [14 empty] | P | 2