## AULA
201672/5 | Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
Stávající Aula
T | TOPENÍ
Zařízení | Položka | Referenční výrobek Ceník | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
A | VYTÁPĚNÍ AULY
001 | DEMONTÁŽE A ÚPRAVY
A.001 | Zaměření a prohlídka před zahájením prací |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.002 | Koordinační práce s ostatními profesemi | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
A.003 | Stavební přípomoce | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
A.004 | Uzavření a vypuštění dané části systému UT |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.005 | Demontáž st.vytápěcích jednotek vč. montážního materiálu, izolací a armatur |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.006 | Ekologická likvidace a úklid prostor |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.007 | Příprava přípojného potrubí pro osazení nových otopných těles |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
200 | ARMATURY
Veškeré přírubové armatury budou dodány vč. potřebných protipřírub, závitové armatury budou dodány vč. potřebných přípojných šroubení - nutno zakalkulovat v jednotkové ceně.
Připojovací H armatura přímá pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem vč. omezovače průtoku s vypouštěním + termohlavice
A.201 | Armatura s adaptéry pro připojení k otopnému tělesu |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.202 | Termostatická hlavice s ochranou proti zcizení |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
300 | POTRUBÍ, IZOLACE, NÁTĚRY
Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být provedeny pomocí varných tvarovek.
A.301 | DN15 |  | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
Nátěry potrubí bez izolace: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá 2x emailování – odstín RAL 9010 - bílá
A.302 | Nátěr trubek do DN20 |  | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
400 | OTOPNÁ TĚLESA, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá) svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Pravé spodní připojení, integrovaná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.
A.401 | Deskové otopné těleso TYP 33/900/1200 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
900 | OSTATNÍ NÁKLADY
A.901 | Prohlídka a zaměření před objednáním |  | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A.902 | Montážní materiál |  | 20 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
A.903 | Ostatní pomocný a spojovací materiál |  | 4 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
A.904 | Vynášející systémové nestandardní konstrukční prvky |  | 0.4 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
A.905 | Montážní mechanismy, lešení, plošiny |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.906 | Jímky pro MaR |  | 0 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.907 | Proplach otopných těles |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.908 | Proplach vodního systému vč. vyčištění filtrů po výplachu |  | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
A.909 | Napouštění, tlakování a odvzdušnění vodního systému |  | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A.910 | Tlaková a dilatační zkouška vodního systému |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.911 | Zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.912 | Provozní zkouška vodního systému |  | 72 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A.913 | Zkouška dle ČSN vodního systému |  | 72 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
A.914 | Protokol o zapojení a provozní zkoušce |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
A.915 | Pospojení a uzemnění potrubí |  | 8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
A.916 | BOZP - školení | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
A.917 | Noční dohled nad svařováním |  | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
REK | REKAPITULACE
REK.901 | Dodávka a montáž celkem | [7 empty] | 0
REK.902 | Náklady na dopravu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
REK.903 | Vnitrostaveništní doprava | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
REK.904 | Zařízení staveniště (1% z ceny díla) | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
REK.905 | Předávací a výrobní dokumentace |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
REK.906 | Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM VYTÁPĚNÍ bez DPH | [7 empty] | 0

## SO002
201672/5 | Sportovní hala pro tělesnou výchovu NOVÁ PAKA
SO002 | Sportovní hala
T | TOPENÍ
Zařízení | Položka | Referenční výrobek Ceník | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
D | DEMONTÁŽE A ÚPRAVY
D.001 | Zaměření a prohlídka před zahájením prací |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.002 | Koordinační práce s ostatními profesemi |  | 12 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D.003 | Stavební přípomoce |  | 24 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
D.004 | Uzavření a vypuštění dané části systému UT |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.005 | Demontáž stávajícího zařízení kotelny |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.006 | Přesun hmot |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.007 | Uskladnění |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.008 | Ekologická likvidace a úklid prostor |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.009 | Příprava pro zpětnou montáž |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.010 | Zpětná montáž zařízení a úprava a dopojnení potrubí |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
D.011 | Demontáž, posun a zpětná montáž komínového tělesa |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1 | VYTÁPĚNÍ ZÁZEMÍ SPOTRTOVNÍ HALY
001 | ZAŘÍZENÍ KOTELNY
Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 70 kW při spádu 50/30 °C (62,6 kW při spádu 80/60 °C). Min.-max. příkon 13,3 – 64,3 kW. Výměník tepla ze slitiny Al-Si vč. integrovaného předsměšovacího hořáku Integrovaný předsměšovací hořák, normovaný emisní faktor dle EN15502 - CO 4,7 mg/kWh, NOx 19,9 mg/kWh Hladina akustického výkonu dle ErP 61 dB(A) Připojovací tlak plynu 17-25 mbar
K1.001 | Nástěnný kondenzační plynový kotel |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.002 | Nástěnný kondenzační plynový kotel |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství k plynovým kotlům
K1.002a | Připojovací sada kaskádového odkouření pro kotel, obsahuje spalinovou klapku s adaptérem DN160/110, čidlo spalin a přisávací mřížka na samostatný přívod spalovacího vzduchu |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.003a | Připojovací čerpadlová skupina, vč. pojistného ventilu 3 bary, kotlového čerpadla, zpětné klapky, uzávěrů s teploměry, plynového kohoutu a manometru |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.003b | Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe, obsahuje rámy, sběrné potrubí, plynovou trubku 2", termohydraulický rozdělovač a izolaci |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.004a | Kaskádový reg.modul vč. regulačního přístroje s možností napojení na nadřazený systém. Regulátor umístěný na zdi, ne v kotli. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.004b | Modul pro topný okruh vč. čidla |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.004c | Sada čidla teplé vody, obsahuje čidlo TV Ø 6 mm, připojovací konektory a montážní materiál do jímky |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.004d | Komunikační kabeláž vč. montážního materiálu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.004e | Prokabelování zařízení technikem a uvedení do provozu vč. výchozí revize |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství kotelny
K1.005 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 4 topné okruhy vč. návarků pro teploměry a vypuštění. Dodávka vč. nožiček a izolace. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.006 | Neutralizační zařízení, vč. granulátu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Zařízení pro udržování tlaku a doplňování vody
K1.007 | 1 řídící jednotka s jedním čerpadlem, expanzomat |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Membránová tlaková expanzní nádoba pro uzavřené rozvody vytápění (PN6) vč. příslušenství
K1.001b | Expanzní nádoba - přídavná 8l |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.008a | Expanzní nádoba 200l - hlavní |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.008b | Expanzní nádoba 35l - přídavná |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.008c | Připojovací sady a expanzní potrubí |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.008d | KK 3/4" se zajištěním k expanzním nádobám a expanzomatům |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.008e | KK 1" se zajištěním k expanzním nádobám a expanzomatům |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.008f | Zprovoznění zařízení technikem a uvedení do provozu vč. výchozí revize |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Úpravna vody demineralizací
K1.009a | Zařízení pro úpravnu vody vč. filtru, oddělovacího členu, vodoměru, dávkovacích nádob, chemie a zprovoznění |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.009b | Demineralizační sada, obsahuje patronu s kapacitou 8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.009c | Zapůjčení demineralizační patrony pro prvotní napuštění |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.009d | Projekt úpravny vody vč. rozboru vody měřením na místě a optimalizace návrhu podle kvality vody v místě aplikace |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.009e | Zprovoznění zařízení technikem a uvedení do provozu vč. výchozí revize |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.009f | Revize expanzní nádoby |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Ohřev vody
K1.010 | Stacionární akumulační zásobník o objemu 1000l s integrovaným 1 výměníkem tepla pro nepřímý ohřev teplé vody. Zásobník vč. příslušenství, návarků a tepelné izolace pro osazení do prostoru kotelny. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Odkouření
K1.011a | Dopojení odkouření všech kotlů na jednotný stávající spalinovod vč. příslušenství a montážního materiálu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.011b | Revize odkouření |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
101 | OBĚHOVÁ ČERPADLA
Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením nebo přírubovým spojem, s EC motorem s integrovaným elektronickým přizpůsobováním výkonu.Tlaková třída všech čerpadel bude min. PN10. Veškerá přírubová čerpadla budou dodána vč. potřebných protipřírub a izolačních skořepin - nutno zakalkulovat v jednotkové ceně.
K1.101 | Oběhové čerpadlo jednoduché Q=1,170 m3/h; H=12 m; P=0,295 kW; I=1,28 A; U=230 V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.102 | Oběhové čerpadlo jednoduché Q=1,793 m3/h; H=9 m; P=0,275 kW; I=1,2 A; U=230 V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.104 | Oběhové čerpadlo jednoduché Q=3,490 m3/h; H=6,5 m; P=0,16 kW; I=1,05 A; U=230 V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.105 | Oběhové čerpadlo jednoduché Q=1,793 m3/h; H=5,0 m; P=0,08 kW; I=0,58 A; U=230 V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.199 | Parametrizace čerpadel, nastavení vč. výchozí revize |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
200 | ARMATURY
Veškeré přírubové armatury budou dodány vč. potřebných protipřírub, závitové armatury budou dodány vč. potřebných přípojných šroubení - nutno zakalkulovat v jednotkové ceně.
Kulový kohout, závitový, z niklované mosazi, ovládání pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ
K1.201 | DN15 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.202 | DN20 |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.203 | DN25 |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.204 | DN32 |  | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ
K1.205 | DN50 |  | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.206 | DN65 |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Filtr, závitový, z mosazi, t= 0°C až +80°C, PN dle TZ
K1.207 | DN20 |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.208 | DN25 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.209 | DN32 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ
K1.210 | DN50 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.211 | DN65 s magnetem |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Zpětná klapka, závitová, z mosazi, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ
K1.212 | DN20 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.213 | DN25 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.214 | DN32 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Zpětná klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, z litiny, t= -10°C až +100°C, PN dle TZ
K1.215 | DN50 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ
K1.221 | DN15, kvs = 2,52 m3/h |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.222 | DN20, kvs = 5,7 m3/h |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.223 | DN25, kvs = 14,2 m3/h |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.224 | DN32, kvs = 14,2 m3/h |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.225 | DN40, kvs = 19,3 m3/h |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Třícestný směšovací ventil, závitový, z bronzu, s měřícími vsuvkami, t=-15°C až +150°C, PN dle TZ, řízený servopohonem
K1.231a | DN15, kvs= 2,5 m3/h |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.231b | servopohon 24VAC, ovládací napětí 0-10V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny , s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ, řízený servopohonem
K1.232a | DN25, Qmax= 1,75 m3/h |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.232b | servopohon 230VAC, on/off |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, pro topné soustavy, kalorimetrické počítadlo, odporové teploměry, spojování na závit, vč. kulových ventilů a mosazných jímek, šroubení, Mbus modulu a napájecího modulu + parametrizace
K1.241 | DN15, qp = 1,5 m3/h, l = 110 mm |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.242 | DN20, qp = 2,5 m3/h, l = 130 mm |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.243 | DN 25, qp = 3,5 m3/h, l = 260 mm |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Vypouštěcí kohout, závitový, z bronzu, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a uzavíracím víčkem, t= -10°C až 90°C, PN dle TZ
K1.251 | DN15 |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, s možností uzavření, t= 0°C až 150°C, PN dle TZ
K1.252 | DN10 |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Radiální teploměr, včetně jímky L 50, 75 a 100 mm, t= 0°C až 120°C, PN dle TZ
K1.253 | spodní napojení 1/2“ M |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Radiální manometr, včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací smyčky, rozmezí 0 - 10 bar
K1.254 | spodní napojení 1/4" M |  | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Pryžový kompenzátor, závitový s pružným prvkem EPDM, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ
K1.255 | DN25 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.256 | DN32 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Pryžový kompenzátor, přírubový s pružným prvkem EPDM vč. protipřírub, z pozinkované oceli, t= -10°C až 100°C, PN dle TZ
K1.257 | DN50 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Pojistný ventil, závitový, z mosazi, t= +5°C až 110°C, PN dle TZ
K1.258 | 3 bar |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Připojovací H armatura přímá pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem vč. omezovače průtoku s vypouštěním + termohlavice
K1.260 | Armatura s adaptéry pro připojení k otopnému tělesu |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.259 | Termostatická hlavice s ochranou proti zcizení |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
300 | POTRUBÍ, IZOLACE, NÁTĚRY
Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály. Veškeré odbočení, oblouky, redukce které jsou započteny v běžných metrech musí být provedeny pomocí varných tvarovek.
K1.301 | DN15 |  | 400 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.302 | DN20 |  | 40 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.303 | DN25 |  | 40 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.304 | DN32 |  | 130 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.305 | DN40 |  | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.306 | DN50 |  | 15 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.307 | DN65 |  | 25 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
Řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, délka 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,037 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C. Potrubí vedené ve venkovním prostředí s oplechováním.
K1.308 | Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem, pro trubky DN15 |  | 390 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.309 | Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem, pro trubky DN20 |  | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.310 | Tepelná izolace tl. 50 mm s Al polepem, pro trubky DN25 |  | 40 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.311 | Tepelná izolace tl. 60 mm s Al polepem, pro trubky DN32 |  | 130 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.312 | Tepelná izolace tl. 30 mm s Al polepem, pro trubky DN40 |  | 5 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.313 | Tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem, pro trubky DN50 |  | 15 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.314 | Tepelná izolace tl. 50 mm s Al polepem, pro trubky DN65 |  | 25 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.315 | Tepelná izolace tl. 50 mm s Al polepem, pás pro izolaci armatur |  | 120 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
K1.316 | Oplechování hliníkovým plechem, armatury v rozebíratelném provedení | POUZE POTRUBÍ NA STŘEŠE | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
Řezaná potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu, délka 2 m. Izolace určena pro potrubní rozvody teplé a studené vody, třída reakce na oheň je EL dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 10°C je λ=0,040 W.m-1.K-1
K1.317 | Tepelná izolace tl. 20 mm, pro trubky DN15 |  | 10 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.318 | Tepelná izolace tl. 20 mm, pro trubky DN20 |  | 10 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
Nátěry potrubí pod izolaci: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá
K1.319 | Nátěr trubek od DN15 do DN40 |  | 595 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.320 | Nátěr trubek od DN50 |  | 40 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
Nátěry potrubí bez izolace: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá 2x emailování – odstín RAL 9010 - bílá
K1.321 | Nátěr trubek do DN20 |  | 20 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
400 | OTOPNÁ TĚLESA, PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Univerzální otopné těleso, deskové, z ocelového plechu, profilované nebo hladké desky, kvalita povrchu dle DIN 55 900, práškový vypalovací lak RAL 9016 (bílá) svařené boční obložení, odnímatelný horní kryt. Pravé spodní připojení, integrovaná vložka ventilu. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.
K1.401 | Deskové otopné těleso TYP 11/500/600 |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.402 | Deskové otopné těleso TYP 11/900/1600 |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.403 | Deskové otopné těleso TYP 33/900/1200 |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Pro podlahové vytápění bude použito vícevrstvé plastové potrubí s kyslíkovou bariérou, aby nedocházelo k vytrhávání vlivem tuhosti potrubí. Potrubí bude přichycováno na izolační desku (dodá stavba) s rastrovou folií pomocí trnů. Provedení podlahového vytápění bude na základě dílenské dokumentace dodavatele, na základě tepelných ztrát, návrhových ploch, teplot jednotlivých prostorů a navrženou skladbu podlahy.
K1.451 | Trubka s kyslíkovou bariérou 16x2,0 mm, 240m |  | 2880 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.452 | Folie s rastrem 100m2 (1,05 x 100,0m) |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.453 | Černá spona 34mm, |  | 4500 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.454 | Plastový fixační trn pro folii s rastrem 25mm |  | 3000 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.455 | Chránička černá pro 16 až 18 |  | 150 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.456 | Obvodový dilatační pás, výška 15cm, délka 50m, 8mm |  | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.457 | Vodící oblouk pro trubky, pod rozdělovač, pro 16 až 18 |  | 60 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.458 | Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry, 9 okruhů |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.459 | Rozdělovač podl.top. z nerez oceli s průtokoměry, 10 okruhů |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.460 | KK s teploměrem pro nerezový rozdělovač - červený |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.461 | KK s teploměrem pro nerezový rozdělovač - modrý |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.462 | Skříň pod omítku pro nerez.rozv, l=1025mm |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.463 | Svěrné šroubení pro 16x2 |  | 58 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.464 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, závitový, řízený servopohonem |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.465 | Prokabelování zařízení technikem a uvedení do provozu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
Elektrický přímotopný konvektor. Konvektor bude vybaven vlastním nastavitelným termostatem. Součástí dodávky tělesa jsou montážní konzole na stěnu.
K1.491 | Elektrický přímotop Q=500W |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
900 | OSTATNÍ NÁKLADY
K1.901 | Prohlídka a zaměření před zahájením dodávek a montáží |  | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
K1.902 | Montážní materiál |  | 982.5 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
K1.903 | Ostatní pomocný a spojovací materiál |  | 327.5 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
K1.904 | Vynášející systémové nestandardní konstrukční prvky |  | 12.75 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
K1.905 | Montážní mechanismy, lešení, plošiny |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.906 | Jímky pro MaR |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.907 | Proplach otopných těles |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.908 | Proplach vodního systému vč. vyčištění filtrů po výplachu |  | 655 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.909 | Napouštění, tlakování a odvzdušnění vodního systému |  | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
K1.910 | Tlaková a dilatační zkouška vodního systému |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.911 | Zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.912 | Provozní zkouška vodního systému |  | 72 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
K1.913 | Zkouška dle ČSN vodního systému |  | 72 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
K1.914 | Protokol o zapojení a provozní zkoušce |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.915 | Pospojení a uzemnění potrubí |  | 655 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
K1.916 | Orientační štítky |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.917 | Barevné polepy potrubí |  | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.918 | Revize kabelových připojení a komunikačních kabelů |  | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
K1.919 | BOZP - školení | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
K1.920 | Noční dohled nad svařováním |  | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
K1.921 | Koordinační práce s ostatními profesemi | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
K1.922 | Stavební přípomoce | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
K1.923 | Ekologická likvidace odpadu a závěrečný úklid |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.924 | Zpracování provozních řádů a návodů |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K1.925 | Vybavení strojovny/kotelny dle platných předpisů (zarámované schéma, lékárnička, php apod.) |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2 | VYTÁPĚNÍ SPOTRTOVNÍ HALY
K2.001 K2.002 | Zářič s plynule modulovaným hořákem a izolací reflektoru z keramického silikátu. Připojovací talk plynu 15-60 mbar. Sálavá účinnost zářiče 70,2%. Sezónní účinnost dle ErP 2018 - 86,9%.
K2.001a | Tmavý plynový zářič o výkonu 29 kW |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.001b | Hořákový set pro tmavý zářič |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.003 | Regulace s dotykovým displejem zabezpečeným proti neoprávněné manipulaci pomocí servisního PIN kódu. Řízení modulace hořáků. Nadřazená komunikace ModBus RS485 a Ethernet pro chybová hlášení, poruchy.
K2.003a | Regulátor teploty |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.003b | Vnitřní teplotní čidlo |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.003c | Venkovní teplotní čidlo |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.003d | Komunikační kabeláž vč. montážního materiálu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.003e | Prokabelování zařízení technikem a uvedení do provozu vč. výchozí revize |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.004 | Systém pro přívod spalovacího vzduchu/odvod spalin. Dodávka vč. montážního materiálu nutno zakalkulovat v jednotkové ceně.
K2.004a | Vertikální odkouření |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.004b | Střešní příruba - rovná střecha |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.004c | Připojovací set - typ C |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.004a | Výchozí revize spalinovodu |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.005 | Příslušenství k plynovým zářičům
K2.005a | Ochranný kryt proti balónům |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.005b | Plynové připojení - hadice + pojistka + ventil R1/2" |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
K2.005c | Závěsný set do trapézu |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
REK | REKAPITULACE
REK.901 | Dodávka a montáž celkem | [7 empty] | 0
REK.902 | Náklady na dopravu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
REK.903 | Vnitrostaveništní doprava | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
REK.904 | Zařízení staveniště (1% z ceny díla) | NENÍ V CENĚ, ZAJISTÍ STAVBA
REK.905 | Předávací a výrobní dokumentace |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
REK.906 | Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| CELKEM VYTÁPĚNÍ bez DPH | [7 empty] | 0