## Titulní list
VÝKAZ VÝMĚR
Profese | Vzduchotechnika
Stavba | Sportovní hala, Nová Paka
Projektant | Ing. Barbora Rolincová
P.č. | Název položky | celkem ( Kč )
AHU 01. | Větrání nové přístavby | 0
AHU 02. | Větrání bufetu a zázemí | 0
AHU 03. | Větrání stávající tělocvičny | 0
EF 01. | Větrání stávajícího hygienického zázemí | 0
SF 01. | Větrání kotelny | 0
ACC 01. | Zdroj chladu pro AHU 01 | 0
ACC 02. | Zdroj chladu pro AHU 02 | 0
ACC 03. | Zdroj chladu pro AHU 03 | 0
OST. | Ostatní náklady | 0
| Celkem | 0
bez DPH
Vypracoval |  | Za objednatele
Jméno: | Ing. Barbora Rolincová | Jméno:
Datum: | 12/2021 | Datum:
Podpis:
| Celkem | 0
bez DPH

## SSZ
Pozice | Položka | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
| VZDUCHOTECHNIKA | [6 empty] | 0
AHU 01. | Větrání nové přístavby | [6 empty] | 0
AHU 01.001 | Vzduchotechnická jednotka: Průtok vzduchu P/O: 16 150/16 150 m3/h, Externí tlak: 400 / 400 Pa - venkovní, horizontální provedení Přívodní část: - uzavírací klapka, filtr F7, rotační rekuperátor s ventilátor s AC motorem, vodní ohřívač (41,1 kW, 60/40°C), přímý výparník (42,2 kW, chladivo R410A); Odvodní část: - pružná manžeta, filtr M5, ventilátor s AC motorem, rotační rekuperátor, uzavírací klapka Transport jednotky na střechu objektu v celku jeřábem. Jednotka z výroby bez vystrojení - kompletní dodávka MaR. Celková hmotnost 2500 kg. Zařízení v souladu s Nařízením komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.001a | Náhradní sada filtrů F7 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.001b | Náhradní sada filtrů M5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.001c | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.001d | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.051 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 1400x1100 mm, délka 1500 mm - 5 tlumících vložek o šířce 200 mm, vzálenost mezi vložkami 80 mm | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.052 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 1400x1100 mm, délka 1000 mm - 5 tlumící vložky o šířce 200 mm, vzálenost mezi vložkami 80 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.053 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 1400x560 mm, délka 1000 mm - 4 tlumící vložky o šířce 200 mm, vzálenost mezi vložkami 150 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.054 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 1400x630 mm, délka 1000 mm - 9 tlumících vložek o šířce 100 mm, vzálenost mezi vložkami 56 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.055 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 710x400 mm, délka 1000 mm - 4 tlumící vložky o šířce 100 mm, vzálenost mezi vložkami 78 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.056 | Kruhový tlumič hluku - DN 280, délka 1500 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.101 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu - DN 250 - pozice č. VAV.01.01, VAV.01.51 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.102 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu - DN 400 - pozice č. VAV.01.02, VAV.01.52 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.103 | Variabilní regulátor průtoku vzduchu - 900 x 400 mm - pozice č. VAV.01.03, VAV.01.53 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.104 | Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN 150 - jednolistá, pozinkovaná, ruční ovládání | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.201 | Dýza, přívodní - DN 250 - průtok vzduchu 200 m3/hod | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.202 | Talířový ventil, přívodní - DN 160 - kovový | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.203 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, přívodní - 600 x 150 mm - kovová, včetně regulace R1 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.204 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, přívodní - 625 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.205 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, přívodní - 225 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.206 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, přívodní - 525 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.207 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, přívodní - 500 x 150 mm - kovová, včetně regulace R1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.251 | Talířový ventil, odvodní - DN 125 - kovový | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.252 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 825 x 125 mm - kovová, včetně regulace R1 | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.252 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 825 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.253 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 800 x 100 mm - kovová, včetně regulace R1 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.254 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 425 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.255 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 225 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.256 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 625 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.257 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 200 x 150 mm - kovová, včetně regulace R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.258 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 300 x 150 mm - kovová, včetně regulace R1 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.259 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 325 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.259 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 500 x 450 mm - kovová, včetně regulace R1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.401 | Požární ucpávka - potrubí DN 125 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.501 | Protidešťová žaluzie - 1500 x 1500 mm - v provedení do potrubí - včetně pletiva proti vletu ptactva | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.502 | Protidešťová žaluzie - 1300 x 1100 mm - v provedení do potrubí - včetně pletiva proti vletu ptactva | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 125 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 150 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 27 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.703 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.704 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 200 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.705 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 250 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 30 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.706 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 280 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 51 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.707 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 315 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 55 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.708 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 400 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 7 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.709 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 450 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 66 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.710 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 500 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 31 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.711 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - perforované, děrované potrubí - DN 400 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 120 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 280 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.901 | Minerální tepelná izolace s oplechováním - tloušťka izolace 80 mm, cena včetně montáže - Isover, Orstech - cena včetně montáže | 510 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.952 | Koordinace s profesí ELE | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.953 | Koordinace s profesí MaR | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 01.954 | Box z PUR panelů (tepelně - izolačních) - Krytí pro regulátory průtoku - box rozměrově přizpůsobit regulátoru - včetně revizního otvoru a prostoru na případný servis a kompletní výměnu - odolný vůči větru a dešti - nutné před realizaci přesně zaměřit a dle skutečných rozměrů vytvořit dílenskou a výkresovou dokumentaci | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení dodávkou profese MaR
pozn: | Vystrojení VZT jednotky, servopohonů a prokabelování dodávkou profese MaR
pozn: | Ocelová konstrukce pro VZT jednotku dodávkou profese STAVBA
pozn: | Prostup střechou, vč. případné ocelové výměny, hydroizolace/oplechování a zapravení - dodávka profese STAVBA
pozn: | Dodávka a návrh regulačního směšovacího uzle k vodnímu ohřívači dodávkou profese ÚT
AHU 02. | Větrání bufetu a zázemí | [6 empty] | 0
AHU 02.001 | Vzduchotechnická jednotka: Průtok vzduchu P/O: 700/700 m3/h, Externí tlak: 200 / 200 Pa - venkovní, horizontální provedení Přívodní část: - uzavírací klapka, filtr F7, rotační rekuperátor s ventilátor s EC motorem, elektrický ohřívač (2,5 kW), přímý výparník (3,0 kW, chladivo R32); Odvodní část: - pružná manžeta, filtr M5, ventilátor s EC motorem, rotační rekuperátor, uzavírací klapka Transport jednotky na střechu objektu v celku jeřábem. Jednotka z výroby bez vystrojení - kompletní dodávka MaR. Celková hmotnost 580 kg. Zařízení v souladu s Nařízením komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.001a | Náhradní sada filtrů F7 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.001b | Náhradní sada filtrů M5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.001c | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.001d | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.051 | Kruhový tlumič hluku - DN 280, délka 1000 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.201 | Stěnová mřížka, čtyřhranná, přívodní - 500 x 150 mm - průtok vzduchu 350 m3/hod | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.251 | Stěnová mřížka, čtyřhranná, odvodní - 400 x 100 mm - průtok vzduchu 155 m3/hod | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.252 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 225 x 75 mm - kovová, včetně regulace R1 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.253 | Krycí mřížka, čtyřhranná na potrubí, odvodní - 150 x 125 mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 280 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.901 | Minerální tepelná izolace s oplechováním - tloušťka izolace 80 mm, cena včetně montáže - Isover, Orstech - cena včetně montáže | 160 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.952 | Koordinace s profesí ELE | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 02.953 | Koordinace s profesí MaR | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení dodávkou profese MaR
pozn: | Vystrojení VZT jednotky, servopohonů a prokabelování dodávkou profese MaR
pozn: | Prostup fasádou, vč. případné ocelové výměny, hydroizolace/oplechování a zapravení - dodávka profese STAVBA
pozn: | Napájení a jištění elektrického ohřívače dodávkou profese ELE
AHU 03. | Větrání stávající tělocvičny | [6 empty] | 0
AHU 03.001 | Vzduchotechnická jednotka: Průtok vzduchu P/O: 2 900/2 900 m3/h, Externí tlak: 300 / 300 Pa - venkovní, horizontální provedení Přívodní část: - uzavírací klapka, filtr F7, rotační rekuperátor s ventilátor s EC motorem, elektrický ohřívač 7,5 kW, přímý výparník (7,6 kW, chladivo R32); Odvodní část: - pružná manžeta, filtr M5, ventilátor s EC motorem, rotační rekuperátor, uzavírací klapka Transport jednotky na střechu objektu v celku jeřábem. Jednotka z výroby bez vystrojení - kompletní dodávka MaR. Celková hmotnost 750 kg. Zařízení v souladu s Nařízením komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.001a | Náhradní sada filtrů F7 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.001b | Náhradní sada filtrů M5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.001c | Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.001d | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.051 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 1000 x 250 mm, délka 1000 mm - 2 tlumící vložky o šířce 300 mm, vzálenost mezi vložkami 200 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.052 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný - 1000 x 250 mm, délka 1000 mm - 7 tlumících vložek o šířce 100 mm, vzálenost mezi vložkami 43 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.201 | Dýza, přívodní - DN 250 - průtok vzduchu 580 m3/hod | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.251 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, odvodní - 500 x 500 mm - kovová, včetně regulace R1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 250 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 80 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.901 | Minerální tepelná izolace s oplechováním - tloušťka izolace 80 mm, cena včetně montáže - Isover, Orstech - cena včetně montáže | 100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.952 | Koordinace s profesí ELE | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AHU 03.953 | Koordinace s profesí MaR | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení dodávkou profese MaR
pozn: | Vystrojení VZT jednotky, servopohonů a prokabelování dodávkou profese MaR
pozn: | Prostup fasádou, vč. případné ocelové výměny, hydroizolace/oplechování a zapravení - dodávka profese STAVBA
pozn: | Napájení a jištění elektrického ohřívače dodávkou profese ELE
EF 01. | Větrání stávajícího hygienického zázemí | [6 empty] | 0
EF 01.001 | Ventilátor do potrubí - vzduchový výkon 340 m3/hod - externí tlak na ventilátoru 100 Pa - ventilátor s EC motorem; 0,08 kW; 0,7 A; 230 V - včetně rychloupínacích spon | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.001a | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.001b | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.051 | Kruhový tlumič hluku - DN 125, délka 600 mm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.101 | Zpětná klapka do potrubí, kruhová - DN 125 - pozinkovaná, do potrubí | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.251 | Talířový ventil, odvodní - DN 125 - kovový | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.252 | Talířový ventil, odvodní - DN 160 - kovový | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.501 | Protidešťová žaluzie - 250 x 250 mm - v provedení do zdi, včetně pozedního rámu - včetně pletiva proti vletu ptactva | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 125 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 160 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 1 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 1.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 0.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.901 | Kaučuková izolace, samolepící, pro VZT potrubí, s povrchovou úpravou Al folií - tloušťka izolace 19 mm - cena včetně montáže | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.951 | Koordinace s profesí STAVBA | 2 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EF 01.952 | Koordinace s profesí ELE | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení a ovládání dodávkou profese ELE
pozn: | Prostup obvodovou stěnou, vč. hydroizolace/oplechování a zapravení - dodávka profese STAVBA
SF 01. | Větrání kotelny | [6 empty] | 0
SF 01.001 | Ventilátor do potrubí - max. vzduchový výkon 1660 m3/hod - externí tlak na ventilátoru 150-200 Pa - ventilátor s EC motorem; 0,17 kW; 1,3 A; 230 V - včetně rychloupínacích spon - ventilátor spínán dle provozních režimu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.001a | Zprovoznění autorizovaným technikem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.001b | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.002 | Potrubní elektrický ohřívač - max. topný výkon 9 kW - 9,0 kW; 13,0 A; 400 V | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.003 | Filtrační komora do potrubí - připojení na potrubí DN 250 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.101 | Regulační klapka do potrubí, kruhová - DN 250 - včetně servopohonu | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.201 | Čtyřhranná mřížka na potrubí, přívodní - 500 x 200 mm - kovová, včetně regulace R1 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.251 | Krycí mřížka do potrubí - DN 250 - včetně pletiva | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.501 | Výfukový element, kruhový - sešikmený - DN 250 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.502 | Sací element, čtyřhranný, sešikmený - 355 x 355 mm - v provedení do potrubí - včetně pletiva proti vletu ptactva | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.701 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 250 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.702 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu - DN 355 - běžné provedení, třída těsnosti A(I. A II.), 30% tvarovek | 1.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.801 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - ROVNÉ - skupina I - třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.802 | Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY - skupina I- třída těsnosti A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, včetně regulačních a náběhových plechů | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SF 01.901 | Kaučuková izolace, samolepící, pro VZT potrubí, s povrchovou úpravou Al folií - tloušťka izolace 19 mm - cena včetně montáže | 2.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení a ovládání dodávkou profese MaR
pozn: | Prostup střechou, vč. hydroizolace a zapravení - dodávka profese STAVBA
ACC 01. | Zdroj chladu pro AHU 01 | [6 empty] | 0
ACC 01.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qc = 44,8 kW, P = 10,9 kW, chladivo R410a, I = 17,8 A, U = 400V/50Hz - rozměrové a hmotnostní parametry dle výkresové části a tabulky zařízení - váha jednotky 240 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.001a | Řídící box (MODBUS + MOV)+ EX | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.001b | Expanzní ventil (6-58 kW) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.001c | Kabel pro expanzní ventil - délka 3m | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.001d | Modul omezení výkonu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.002 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 12,7/25,58 mm | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.003 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.004 | Tlaková zkouška Cu potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.005 | Zkouška těsnosti Cu potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.006 | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.007 | Revize chladícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.008 | Doplnění chladiva | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.009 | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.010 | Samonosný systém pod kondenzační jednotku na střeše dle statického výpočtu a přesného návrhu dodavatelské firmy (vzorové nosné prvky zobrazeny ve výkresové části PD. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 01.011 | Koordinace s profesí ELE | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení dodávkou profese ELE
ACC 02. | Zdroj chladu pro AHU 02 | [6 empty] | 0
ACC 02.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qc = 3,4 kW, P = 0,98 kW, chladivo R32, I = 4,4 A, U = 230 V - rozměrové a hmotnostní parametry dle výkresové části a tabulky zařízení - váha jednotky 40 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.001a | Řídící box (MODBUS + MOV)+ EX | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.001d | Modul omezení výkonu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.002 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 6,35/9,52 mm | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.003 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.004 | Tlaková zkouška Cu potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.005 | Zkouška těsnosti Cu potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.006 | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.007 | Revize chladícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.008 | Doplnění chladiva | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.009 | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.010 | Samonosný systém pod kondenzační jednotku na střeše dle statického výpočtu a přesného návrhu dodavatelské firmy (vzorové nosné prvky zobrazeny ve výkresové části PD. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 02.011 | Koordinace s profesí ELE | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení dodávkou profese ELE
ACC 03. | Zdroj chladu pro AHU 03 | [6 empty] | 0
ACC 03.001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qc = 8,0 kW, P = 2,45 kW, chladivo R32, I = 10,9 A, U = 230 V - rozměrové a hmotnostní parametry dle výkresové části a tabulky zařízení - váha jednotky 65 kg | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.001a | Řídící box (MODBUS + MOV)+ EX | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.001d | Modul omezení výkonu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.002 | Izolované Cu potrubí (třída hořlavosti B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. - 9,52/15,88 mm | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.003 | Ochrana proti UV záření pro venkovní Cu potrubí | 4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.004 | Tlaková zkouška Cu potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.005 | Zkouška těsnosti Cu potrubí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.006 | Revize elektrického zařízení | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.007 | Revize chladícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.008 | Doplnění chladiva | 0 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.009 | Založení evidenční knihy chladícího zařízení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.010 | Samonosný systém pod kondenzační jednotku na střeše dle statického výpočtu a přesného návrhu dodavatelské firmy (vzorové nosné prvky zobrazeny ve výkresové části PD. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACC 03.011 | Koordinace s profesí ELE | 1 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozn. | Silové napájení dodávkou profese ELE
OST. | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
999.001 | Doprava na staveniště | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.002 | Zařízení staveniště, likvidace odpadů, úklid pracoviště, skladové prostory | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.003 | Stacionární jeřáb - manipulace na místě (délka ramene min. 20 m) | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.004 | Stacionární jeřáb - doprava | 100 | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.005 | Lešení a mobilní plošiny | 7 | dnů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.006 | Samonosný systém pod VZT potrubí na střeše | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.007 | Montážní materiál | 1850 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.008 | Těsnící materiál | 1000 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.009 | Spojovací materiál | 260 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.010 | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.011 | Koordinace profesí na stavbě | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.012 | Regulace vzduchových výkonů, zaregulování zařízení | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.013 | Spuštění zařízení autorizovanou osobou | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.014 | Protokoly o zprovoznění a zkouškách | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.015 | Autorský dozor projektanta | 50 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.016 | Zaškolení obsluhy | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.017 | Dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena architektem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.018 | Předávací dokumentace | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.019 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.020 | Atestované měření hluku | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.021 | Vzorkování prvků VZT | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.022 | Koordinace s dodavatelem interiérů | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.023 | Koordinace s autorským dozorem | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.024 | Nepředvídané práce, stavbou způsobené změny, které nemohou být v jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy, budou-li prokázány dokladem. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999.025 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | a) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
Pozn. | b) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd. jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
Pozn. | c) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby (pokud je stavebním úřadem požadováno)
Pozn. | b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.)