A.	OBSAH DOKUMENTACE

Písemnosti

1.	Technická zpráva vč. katalogového listy rozvaděčů	C 402.1-1

2.	Výpis materiálu a prací					C 402.1-2

Výkresy

3. 	Situace veřejného osvětlení- část 1			C 402.1-01

4. 	Situace veřejného osvětlení- část 2			C 402.1-02

B.	TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.	Identifikační údaje

1.1.	Název stavby:		Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice III/3023

1.2.	Stavební objekt:    		SO 402.  Přeložka vedení veřejného osvětlení

1.3.	Stupeň dokumentace:	Projektová dokumentace provedení stavby

1.4.	Místo stavby:			Teplice nad Metují

1.5.	Investor:			Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

1.6.	Projektant:			Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

1.7.	Subdodavatel:		ENERGIAPROJEKT CZ, s. r. o.

2.	Účel objektů a rozsah projektové dokumentace

2.1.	Účel objektů

Účelem této části stavby je realizace veřejného osvětlení realizovaného v rámci rekonstrukce silnice III/3023 v Teplicích nad Metují vč. nového rozvaděče označeného R.VO.

2.2.	Rozsah řešených objektů

2.2.1.	Projekty řeší

- veřejné osvětlení od mostu přes řeku Metuji po zastávku BUS u odbočky

k nádraží ČD

- veřejné osvětlení  od odbočky k ČD po nádraží ČD

- kabelové rozvody veřejného osvětlení vč. osazení nových stožárů VO

- kabelové trasy pro veřejné osvětlení

- nový rozvaděč R.VO vč. jeho napájení

- zemní práce související s instalací veřejného osvětlení

- kabelové chráničky pod novou komunikací pro osvětlení přechodů

realizované v další etapě výstavby

2.2.2. Projekt neřeší

- venkovní osvětlení v jiných částech než je řešená lokalita

- osvětlení nových přechodů vč. příslušných zemních prací

3.	Výchozí podklady

3.1.	Dokumentace ke stavebnímu řízení vč. stavebního povolení

3.2.	Situace rekonstruovaných komunikací převzatá z DPS

3.3.	Koordinační situace stávajících sítí v řešené lokalitě převzatá z DSP

3.4.	Konzultace na Technických službách Města Teplice nad Metují

3.5.	Světelně-technický návrh osvětlení vypracovaný společností

¨	Artechnic - Schréder a.s., Vinohradská 74 I 130 00 Praha 3

3.6.	Normy ČSN a ostatní předpisy

3.7.	Prohlídka staveniště

4.	Charakteristika území stavby

4.1.	Prostory staveniště

Stavba bude provedena na pozemcích identifikovaných v projektu pro územní řízení a stavební povolení, když jejich majitelé vyslovili souhlas s provedením této stavby. Projekt veřejného osvětlení řešeného touto projektovou dokumentací nepřekračuje rámec tras a technického vybavení, který byl v dokumentaci pro stavební povolení.

Stavba VO je navržena v obvodu a z části v ochranném pásmu železniční trati ČD 026 Častolovice – Meziměstí. V prostoru stavby se ze stávajících inženýrských sítí nacházejí tyto inženýrské sítě: telekomunikační kabely přenosové a přístupové sítě, kabelové vedení NN 1kV, kabelové a signalizační vedení ČD, vodovod, kanalizace, plynovod.

4.2.	Prováděné průzkumy

Před zpracováním projektu byla provedena prohlídka trasy nových rozvodů veřejného osvětlení. V průběhu zpracování projektové dokumentace byla provedena konzultace se zástupci majitele a správce veřejného osvětlení.

Trasy veřejného osvětlení byly zvoleny s ohledem na stávající a nové inženýrské sítě, jejichž umístění bylo zakresleno v koordinační situaci a s ohledem na nově navržené a upravované komunikace.

4.3.	Mapové a geodetické podklady

K projektu veřejného osvětlení byla použita koordinační situace této stavby zpracovaná generálním projektantem stavby a geodetické zaměření stavu před zahájením stavby veřejného osvětlení.

4.4.	Příprava pro výstavbu veřejného osvětlení a podmiňující skutečnosti

Nové trasy kabelových vedení budou realizovány v hranicích vymezujících staveniště. Po dobu výstavby se musí provést zábor pozemku v celé trase vedení. Před zahájením výkopových prací budou s jejich postupem seznámeni majitelé dotčených pozemků a stávající inženýrské sítě se musí v terénu vytýčit majiteli a správci těchto sítí.

Realizace tohoto objektu je podmíněna realizací přeložek a nových kabelových vedení v majetku společnosti ČEZ Distribuce.

5.	Technické řešení

5.1.	Základní technické údaje

5.1.1.	Napěťová soustava		3 PEN, AC, 400 V/TN-C

3 NPE, AC, 400 V/TN-S

5.1.2.	Jmenovité napětí kabelů	1 kV

Provozní napětí		0,4 Kv

    - Ochrana před nebezpečným dotykem

Živé části:		článek 3.2.2.3	Ochrana kryty nebo přepážkami

článek 3.2.2.4	Ochrana izolací

Neživé části:		základní - samočinným odpojením od zdroje

doplňková - ochranným  pospojováním

5.1.4.	Bilance potřeby elektrické energie

Nově instalovaný výkon		2.100 W

Výpočtové zatížení			2.100 W

Výše uvedená potřeba elektrického výkonu bude kryta z nového rozvaděče veřejného osvětlení ozn. R.VO.

5.1.5.	Požadavky ČSN EN 13201 na komunikaci třídy C, třída osvětlení S3 jsou:

průměrná osvětlenost úseku pozemní komunikace ≥ 10 lx

celková rovnoměrnost osvětlenosti povrchu pozemní komunikace ≥ 0,4

5.1.6.	Vypočtené hodnoty osvětlení jsou:

průměrná osvětlenost úseku pozemní komunikace 11,0 lx

celková rovnoměrnost osvětlenosti povrchu pozemní komunikace 0,435

5.2.	Upozornění

Před zahájením výkopových prací budou realizační firmou vytýčeny veškeré stávající a nově položené inženýrské sítě. Případná kolize navržených tras napájecích kabelů veřejného osvětlení a rozmístění nových sloupů veřejného osvětlení se stávajícími sítěmi bude řešena projektantem na místě stavby za účasti zástupce majitele dotčené inženýrské sítě, investora stavby a zástupce správce veřejného osvětlení. V zastavěné části a v prostoru se stávajícími inženýrskými sítěmi budou výkopové práce pro kabelové trasy a základy sloupů prováděny ručně.

Pokládku kabelových vedení veřejného osvětlení bude nutné koordinovat s rekonstrukcí komunikací a chodníků.

5.3.	Rozdělení veřejného osvětlení do tras

5.3.1.	Trasa 1 od nového rozvaděče veřejného osvětlení R.VO k mostu přes Metuji

Kabel typu CYKY-J 4x10mm2 v této trase napájí osvětlovací body označené S2 až S4 podél rekonstruované komunikace třídy „C3“. Je veden z nového rozvaděče R.VO a končí na sloupu označeném S4.

5.3.2.	Trasa 2 od nového rozvaděče veřejného osvětlení R.VO k zastávce BUS

Kabel typu CYKY-J 4x25mm2 v této trase napájí osvětlovací body označené S1 a S5 až  S16 podél rekonstruované komunikace třídy „C3“. Je veden z nového rozvaděče R.VO a končí na sloupu označeném S14.

Ze stožáru této trasy S6 bude napojeno kabel typu CYKY-J 4x10mm2 stávající VO na odbočce k nádraží ČD, kde bude vývod ukončen ve skříni SP100 na stávajícím dřevěném stožáru. Z v této skříně bude vyveden vývod pro napájení stávajícího veřejného osvětlení.

Ze stožáru této trasy S14 budou napojeny kabel typu CYKY-J 4x10mm2 dva stožáry S15 a S16.

5.3.3.	Trasa 3 od osvětlovacího bodu S14 k osvětlovacímu bodu S19

Kabel typu CYKY-J 4x10mm2 vyvedený ze stožáru S14 napájí osvětlovací body označené S17 až  S19 podél stávající komunikace třídy „D“ vedené k vlakovému nádraží.

5.4.	Napájení a ovládání veřejného osvětlení

5.4.1.	Napájení veřejného osvětlení a specifikace rozvaděče R.VO

Nové světelné body veřejného osvětlení jsou napájeny z nového rozvaděče R.VO. Rozvaděč R.VO je napojen na distribuční kabelovou síť NN společnosti ČEZ distribuce, a. s. z kabelové připojovací skříně typu SS100/PPE1 umístěné v plastovém pilíři, která je situovaná u rozvaděče R.VO. V této skříni se do pojistkových spodků osadí nožové pojistky o jmenovitém proudu 63A.

Specifikace rozvaděče R.VO

Nový rozvaděč je navržen v typovém zapojení od dodavatele DCK Holoubkov

Typ rozvaděče: rozvaděč v plastovém pilíři RVO S1/PKP8P/SH09V

Jmenovitý proud hlavního jističe RVO: 50A

Jmenovitý proud jističů ve vývodech 20A

Maximální připojovací kabely na vstupu a výstupu CYKY-J 4x25mm2

Stupeň krytí: IP44/IP10

Jmenovité pracovní napětí: 230/400V

V rozvaděči osazen elektroměr pro fakturační přímé měření spotřeby

elektrické energie, ovládací obvody se soumrakovým spínačem a spínacími

hodinami.

5.4.2.	Ovládání veřejného osvětlení

Mimo napájecího kabelu je do nového rozvaděče sveden kabel ovládací. Stávající vrchní kabelové vedení pro veřejné osvětlení probíhá na stávajícím dřevěném sloupu umístěném v prostoru nového rozvaděče. V novém stavu bude tento sloup zachován a stávající vrchní vedení na něm ukončeno. Pomocí nového kabelu CYKY-J 4x10mm2 napojeného na stávající vrchní vedení VO budou vývody v novém rozvaděči R.VO ovládány.

5.5.	Popis osvětlení komunikací

Navrhované osvětlení v trase 1 a 2 podél komunikace třídy „CIII“ bude proveden na nových stožárech o výšce nad komunikací 9 m s povrchovou úpravou oboustranným pozinkováním v bezpaticovém provedení. Tyto sloupy jsou v dokumentaci označeny S1 až S16. Na sloupech jsou umístěny rovné oboustranné pozinkované výložníky s náklonem 5o a délky 1,5 m. Na výložnících jsou instalována svítidla například od společnosti Schreder typu SAFIR 1s výbojkou 100W/D3/SON-T Pia Plus o příkonu zdroje světla 100W, se kterými byl proveden výpočet osvětlení. V patách sloupů jsou instalovány jejich elektrovýzbroje osazené pojistkou o jmenovitém proudu 6 A, přes kterou je svítidlo napojeno kabelem CYKY-J 3x2,5mm2. Počet světelných bodů podél této třídy komunikace je 16 kusů.

Navrhované osvětlení v trase 3 podél komunikace třídy „D“ bude proveden na nových stožárech o výšce nad komunikací 6 m s povrchovou úpravou oboustranným pozinkováním v bezpaticovém provedení. Tyto sloupy jsou v dokumentaci označeny S17 až S19. Na sloupech jsou přímo namontována svítidla bez výložníků například od společnosti Schreder typu SAFIR 1 s výbojkou 70W/D3/SON-T Pia Plus se kterými, byl proveden výpočet osvětlení. V patách sloupů jsou instalovány jejich elektrovýzbroje osazené pojistkou o jmenovitém proudu 6 A, přes kterou je svítidlo napojeno kabelem CYKY-J 3x2,5mm2. Počet světelných bodů podél této třídy komunikace jsou 3 kusy.

Oba typy sloupů jsou v zemi ukotveny do pouzdrových betonových základů umístěných v trase i mimo trasu napájecích vedení. V základech jsou založeny plastové trubky pro přivedení napájecích kabelů do paty sloupů ke stožárovým rozvodnicím. Typ rozvodnice bude volen dle vybavení stožáru svítidly. Umístění stožárů je zakresleno na výkresech situace.

Stožáry budou mezi sebou propojeny uzemňovacím drátem FeZn 10 mm. Uzemňovací drát bude uložen do stejného výkopu s kabelovým vedením pod jeho pískové lože. Jeho vzdálenost od kabelu je minimálně 10 cm. V trasách bude použito celkem 19 ks stožárů.

5.6.	Trasy kabelových vedení a zemní práce

Navržené kabelové vedení VO bude uloženo v zemi v běžném výkopu v pískovém loži zakryto výstražnou fólií PVC. Zemnící pásek bude kladen do výkopu pod pískové lože. Při souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 736005 případně vzdálenosti dle požadavku majitelů a správců stávajících inženýrských sítí. U vodovodu a kanalizace je to 1,5 m, respektive 2 m. Kde nelze tuto vzdálenost dodržet bude kabel VO uložen do kabelové chráničky průměru 110 mm.

Při uložení kabelu do vozovky, při křížení s komunikací a vjezdy na pozemky budou kabely uloženy v kabelových chráničkách o průměru 110 mm v hloubce 100 cm s přesahem 0,5 m od kraje vozovky.

V chodnících a volném terénu budou kabely uloženy v hloubce 70 cm od jejich povrchu.

Kabely a osy stožárů budou umístěny v minimální vzdálenosti 80 cm od okraje vozovky.

5.7.	Demontáž stávajících světelných bodů

V trase nového veřejného osvětlení jsou ve stávajícím stavu umístěny dřevěné stožáry, které budou v rámci stavby demontovýny.

6.	Řešení dopravy

Příjezd k řešenému prostoru výstavby a realizovaným trasám kabelových vedení je po stávajících silnicích a místních komunikacích.

7.	Péče o bezpečnost práce

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě. Při práci je nutné dodržovat ustanovení vyhlášek vydaných k zajištění bezpečnosti práce.

Postup práce prováděné v prostoru stávajících elektrických zařízení podléhá režimu práce prováděné na a v blízkosti elektrických zařízení, který je dán normami ČSN a podnikovými normami a předpisy vydanými společnosti ČEZ a. s.

Prováděné výkopy budou po dobu jejich otevření označeny výstražnými páskami a valy z vykopané zeminy. Omezení přístupů na pozemky, které sousedí s dotčenými pozemky bude projednáno s jejich majiteli a případně zabezpečeno pomocí můstků a přejezdů.