## FORMULAR SV
| Speciální základní škola Augustina Bartoše, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice | Soupis výkonů
„REKONSTRUKCI KOTELNY ČERVENÝ KOSTELEC“ na st.par.č. 322/2, k.ú. Červený Kostelec.
| 090-elektroinstalace | katalogové ceny bez DPH |  |  | 2022-10-12
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena
REKAPITULACE
443 | Spínací zařízení |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie |  |  |  | 0
445 | Osvětlení |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
443 | Spínací zařízení
dozbrojení stávajícího rozváděče "RS1.NP"
443.0001 | jistič B25/3 | ks | 1 |  | 0
443.0002 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
443.0003 | montáž | ks | 1 |  | 0
rozváděč "RSK"
443.0004 | plastová rozvodnice k částečnému zapuštění pod omítku IP 55 - min 36 prvků | ks | 1 |  | 0
443.0005 | svodič přepětí I.+II. st. 12,5/275 3+0 M | ks | 1 |  | 0
443.0006 | svorka RSA 6 | ks | 6 |  | 0
443.0007 | vypínač 40/3 | ks | 1 |  | 0
443.0008 | proudový chránič 40/4/B/0,03-A | ks | 1 |  | 0
443.0009 | jistič B10/1 | ks | 5 |  | 0
443.001 | jistič B16/1 | ks | 3 |  | 0
443.0011 | jistič B16/3 | ks | 1 |  | 0
443.0012 | jistič B20/3 | ks | 1 |  | 0
443.0013 | lišta propojovací 10-3P-3TE | ks | 3 |  | 0
443.0014 | podružný materiál | ks | 1 |  | 0
443.0015 | montáž | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Rozvody elektrické energie
444.0001 | krabice A 8/5 IP 54 | ks | 6 |  | 0
444.0002 | krabice KO 125 | ks | 2 |  | 0
444.0003 | tuhá, hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností ∅ 16,5 vč. spojek a uchycení | m | 60 |  | 0
444.0004 | hmoždinka vč. vrutu - 6x40 | ks | 100 |  | 0
444.0005 | hmoždinka vč. vrutu - 8x60 | ks | 100 |  | 0
444.0006 | svorka zemnící ZSA 16 | ks | 20 |  | 0
444.0007 | páska zemnící úzká ZS 16 | ks | 20 |  | 0
444.0008 | svorka kabelová 2x1-2.5 | ks | 40 |  | 0
444.0009 | svorka kabelová 3x1-2.5 | ks | 30 |  | 0
444.001 | svorka kabelová 4x1-2.5 | ks | 10 |  | 0
444.0011 | drátěný žlab 50/50 | m | 24 |  | 0
444.0012 | spojka bez šroubová | ks | 16 |  | 0
444.0013 | nosník 50 | ks | 16 |  | 0
444.0014 | sádra stavební | q | 0.1 |  | 0
444.0015 | CY 4 zž | m | 50 |  | 0
444.0016 | CY 16 zž | m | 16 |  | 0
444.0017 | CYKY O2x1,5 | m | 8 |  | 0
444.0018 | CYKY O3x1,5 | m | 10 |  | 0
444.0019 | CYKY J3x1,5 | m | 110 |  | 0
444.002 | CYKY J3x2,5 | m | 35 |  | 0
444.0021 | CYKY J4x10 | m | 16 |  | 0
444.0022 | CYKY J5x1,5 | m | 16 |  | 0
444.0023 | CYKY J5x2,5 | m | 4 |  | 0
444.0024 | CYKY J7x1.5 | m | 4 |  | 0
444.0025 | spínač uzamykatelný, 20A T0-2-1/Z/SVA(A) vč. svodiče přepětí 275V AC, T3 6kV, akustická signalizace | ks | 2 |  | 0
444.0026 | vypínač č. 01 šedo-bílý IP 54 | ks | 3 |  | 0
444.0027 | vypínač č. 05 šedo-bílý IP 54 | ks | 1 |  | 0
444.0028 | vypínač č. 06 šedo-bílý IP 54 | ks | 2 |  | 0
444.0029 | jednonásobná zásuvka šedo-bílá IP54 | ks | 2 |  | 0
444.003 | jednonásobná zásuvka vč. svodiče přepětí III. st. šedo-bílá IP 44 | ks | 2 |  | 0
444.0031 | zásuvka 5x32A nástěnná IP 44 | ks | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0032 | podružný materiál 3% z nosného materiálu |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444 | Montáž rozvodů elektrické energie
444.0033 | krabicová rozvodka lištová vč. zapojení | ks | 6 |  | 0
444.0034 | upevnění plastových lišt | m | 60 |  | 0
444.0035 | kabelový žlab vč. podpěr | m | 24 |  | 0
444.0036 | motáž rozváděče do 50 kg | ks | 3 |  | 0
444.0037 | tabulky a štítky na kabely | ks | 11 |  | 0
444.0038 | osazení hmoždinky do panelu | ks | 200 |  | 0
444.0039 | uzemnění na povrchu do 50mm2 | ks | 20 |  | 0
444.004 | kabel CYKY do 4x10 PU | m | 16 |  | 0
444.0041 | kabel do CYKY 5x2.5 VU | m | 187 |  | 0
444.0042 | drát do 25 mm2 pevně ulož. | m | 66 |  | 0
444.0043 | příplatek za zatahování kabelu do 0,7 kg | m | 100 |  | 0
444.0044 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 11 |  | 0
444.0045 | připojení prvku v GO | ks | 10 |  | 0
444.0046 | připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace | ks | 3 |  | 0
444.0047 | přetočení kabelu z bubnu | m | 24 |  | 0
444.0048 | demontáže stávajících kabelů do pr. 2,5 mm, vč. likvidace | m | 80 |  | 0
444.0049 | demontáže stávajících spínacích prvků a zásuvek, vč. likvidace | ks | 10 |  | 0
444.005 | vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště | ks | 1 |  | 0
444.0051 | Rýha v betonu - hl.3cm š.3cm | m | 10 |  | 0
444.0052 | Výchozí revizní zpráva 6 paré | KPL | 1 |  | 0
444.0053 | Dokumentace skutečného provedení 6 paré + 1x CD, vč. protokolu o měření intenzity osvětlení dle čsn 12464-1 | KPL | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
444.0054 | zednické přípomoce 3% z ceny montáže | ks |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Osvětlení
445.0001 | 1/ L2 6 E 2k0 840 LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (světelný tok zdroje 2000 lm; 15.0 W) | ks | 9 |  | 0
445.0002 | 2/ L2 6 E 2k8 840 LED svítidlo, polykarbonátový opálový difuzor (světelný tok zdroje 2800 lm; 21.0 W) | ks | 3 |  | 0
445.0003 | nouzové svítidlo LED s piktogramem, přisazeno na zeď, 3W, 1 hod IP 54 | ks | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
445 | Montáž osvětlení
445.0004 | upevnění LED svítidel vč.připoj. | ks | 12 |  | 0
445.0005 | upevnění nouzových svítidel | ks | 2 |  | 0
445.0006 | demontáže stávajících svítidel, vč. likvidace | ks | 10 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0