## výkaz
Specifikace ÚT neslouží k přímé objednávce materiálu, ale pouze jako podklad pro objednávkový list a přípravu dodavatele
VÝPIS MATERIÁLU
stupeň DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PROFESE : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
SOCIÁLNÍ REHABILITACE PROKOPA HOLÉHO 221, HRADEC KRÁLOVÉ
1 | Sestava plynového kondenzačního kotle s nerezovým výměníkem s topným výkonem 19,7 kW
| a nepřímotopného zásobníku TV s objemem 160 l včetně tepelné izolace |  | 1 | set
| čidlo venkovní teploty |  | 1 | ks
| propojovací sada mezi kotlem a zásobníkem |  | 1 | ks
| Inhibitor koroze do topného systému |  | 3 | l
| koaxiální adaptér DN125/80 |  | 1 | ks
| koaxiální koleno s kontrolním otvorem DN110/160 |  | 1 | ks
| koaxiální potrubí DN 125/80 500 mm |  | 2 | ks
| patní koleno s podpěrou DN 125/80 |  | 1 | ks
| flexibilní trubka DN 80 |  | 8 | m
| komínový poklop černý DN 80 |  | 1 | ks
| mazací prostředek, tuba 50 ml |  | 1 | ks
2 | Membránová expanzní nádoba
| o objemu 18 l / 4 bary |  | 1 | ks
| konzola s páskou na stěnu |  | 1 | ks
| servisní ventil se zajištěním | 3/4" | 1 | ks
3 | Vyvažovací ventil s vypouštěním | kv 1,35 | 1 | ks
|  | kv 2,30 | 1 | ks
4 | Ultrazvukový měřič tepla | kvs 2,06 | 2 | ks
5 | Vypouštěcí kulový kohout s integrovaným těsněním, hadicovou vývodkou a zátkou
|  | DN 15 | 6 | ks
6 | Kulový kohout plnoprůtokový s ovládací páčkou, niklovaný
|  | DN 20 | 4 | ks
|  | DN 25 | 3 | ks
7 | Odlučovač kalu s magnetem | 1" | 1 | ks
8 | Připojovací H-šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem
| rohové | kvs 1,48 | 9 | ks
| krytka |  | 9 | ks
9 | Termostatický H-ventil z korozivzdorného bronzu pro otopné stěny a koupelnové žebříky
| rohový | kvs 0,049-0,67 | 9 | ks
| krytka |  | 9 | ks
10 | Termostatický ventil z korozivzdorného bronzu pro podlahové konvektory
| rohový | kvs 0,049-0,86 | 1 | ks
11 | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním pro podlahové konvektory
| rohové | kvs 1,31 | 1 | ks
12 | Termostatická hlavice pro otopná tělesa |  | 18 | ks
13 | Dálková hlavice pro podlahový konvekor
| kapilára 2 m pro připojení hlavice |  | 1 | set
14 | Deskové otopné těleso se spodním středovým připojením s integrovaným ventilem kvs 0,75
připojení termostatické hlavice vpravo
| 21/0500/1000 |  | 4 | ks
| 21/0500/1400 |  | 3 | ks
| 22/0500/1200 |  | 1 | ks
| 22/0500/1600 |  | 1 | ks
barva dle výběru investora
15 | Koupelnový otopný žebřík se spodním středovým připojením
| 1500/0600 |  | 2 | ks
| 1820/0750 |  | 1 | ks
barva dle výběru investora
16 | Otopná stěna se spodním středovým připojením
| 11/2000/0400 |  | 1 | ks
| 20/2000/0500 |  | 1 | ks
| 20/2000/0600 |  | 1 | ks
| 20/2000/0700 |  | 1 | ks
| 21/2000/0400 |  | 1 | ks
| 21/2000/0500 |  | 1 | ks
barva dle výběru investora
17 | Podlahový konvektor s přirozenou konvekcí včetně krycí mřížky
| 140/425/3000 |  | 1 | ks
18 | Měděné potrubí přesné pro rozvody topení
|  | 15 | 149 | m
|  | 18 | 25 | m
|  | 22 | 50 | m
|  | 28 | 4 | m
| fitinky, kolena, T-kusy |  | 1 | kpl
19 | IZOLACE POTRUBÍ
Pěněný polyetylen s uzavřenou buněčnou strukturou
pro měděné potrubí
| 13 mm | 15 | 149 | m
| 13 mm | 18 | 25 | m
| 13 mm | 22 | 50 | m
| 20 mm | 28 | 4 | m
| materiál pro montáž izolace |  | 1 | kpl
20 | závěsy potrubí -závěsy, fitinky, objímky, závitové tyče |  | 1 | kpl
vzdálenost závěsů 2,5 m v celé trase rozvodů v šachtách a pod stropem
21 | Doplnkové konstrukce z profilového materiálu, závěsy potrubí |  | 1 | kpl
profily L
22 | Ostatní náklady
| Zaregulování soustavy a seřízení průtoků dle vyhlášky č. 193/2007 Sb., § 7, odst. 6, včetně protokolu o měření a nastavení průtoků |  | 1 | kpl
| Stavební přípomoce |  | 1 | kpl | #REF!
| Dilatační a tlakové zkoušky |  | 1 | kpl | #REF!
| Topná zkouška |  | 1 | kpl
Poznámka:
Měření a regulace kotelny je specifikována v nabídce dodavatele kotlů.
Předpokládá se, že montáž regulace a její zprovoznění provede odborný servis při najíždění kotle.