Akce: Výměna venkovních rozvodů dešťové a splaškové kanalizace pro objekt

č.p. 1544 v ul. Jos. Jungmanna , 504 01 Nový Bydžov

Investor: Gymnázium , Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov ,

Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

Projektová dokumentace  řeší výměnu venkovních rozvodů splaškové kanalizace ve venkovní části objektu č.p. 1544 v ul. Jos. Jungmanna , Nový Bydžov  a likvidaci dešťových vod ve dvorní části objektu. Splaškové vody z objektu jsou v současnosti zaústěny do septiku s přepadem do obecní kanalizace a do vsaku ( RD ). Dešťové vody jsou zaústěny do vsaku u objektu a částečně vyvedeny na terén.

Demontáže , bourací práce :

Demontovány budou stávající akumulační jímky na splaškovou kanalizaci a již nefunkční kanalizační potrubí v zemi . Jímky na vsak dešťové kanalizace , zpevněná betonová plocha , která sloužila ke složení uhlí . Po demontáži a likvidaci vybouraného materiálu na skládku budou plochy doplněny zeminou a proveden výsev trávníku.

Splašková kanalizace :

Do nové ležaté kanalizace bude zaústěno stávající svodné potrubí z objektu. Napojení bude provedeno v podsklepené části na stávající stoupačku případně již vyměněné svodné potrubí. U nepodsklepené části bude provedeno napojení před objektem. Rozsah prací viz výkresová část PD . Výměna bude provedena až k revizní šachtě DN 1000 před objektem.

Ležatá kanalizace je navržena z potrubí PVC KG SN8 .Potrubí bude spojováno násuvným hrdlovým spojem s pryžovým těsnícím kroužkem zajišťující vodotěsný spoj.

Na trase se osadí revizní šachty PVC DN 425 s korugovaným šachtovým dnem pro potrubí ( DN 150, DN 200 ) , korugovanou rourou a litinovým poklopem (12,5t ).

Na potrubí DN 300 ( beton ) vedené z RD bude zřízena betonová revizní šachta DN 1000 s litinovým poklopem.

Po skončení montáže bude celý rozvod podroben příslušným zkouškám ( dle ČSN EN 12056-1 čl. 6 bude provedena zkouška funkčnosti a to dle příslušných ustanovení ČSN

75 6909) . O provedených zkouškách bude proveden zápis , který bude součástí předávacího protokolu.

Dešťová kanalizace :

Dešťové kanalizační odpady jsou venkovní . Venkovní dešťové svody jsou na úrovni terénu opatřeny novými lapači střešních splavenin v litinovém provedení ( DN 125 ).

Dešťové vody  budou svedeny do betonové akumulační jímky o objemu 7,5m3 a 6m3 s přepadem do  vsakovacích studní. Betonové akumulační jímky jsou v provedení určeného po pojezd osobními automobily.

Voda z jímky bude čerpána ponorným čerpadlem a bude využívána pro zálivku . Čerpadlo bude spínáno ručním vypínačem s hlídáním hladiny proti nedostatku vody v nádrži.

Vsakovací šachta je provedena z betonových skruží DN 1000mm o celkové hloubce 3m. Celkový užitný objem vsakovacích šachet je 3,6m3  Vsakovací šachta je zakryta betonovou přechodovou skruží na poklop DN 600 ( odvětrávací ) – viz výkres vsakovací šachty.

Dle hydrogeologického posudku zpracovaného na vedlejší pozemek  jsou podmínky pro vsak  nepříznivé do hloubky 2,7m.  Níže jsou podmínky naopak příznivé.

Ležatá kanalizace je navržena z potrubí PVC KG SN8 .Potrubí bude spojováno násuvným hrdlovým spojem s pryžovým těsnícím kroužkem zajišťující vodotěsný spoj.

Dešťová voda dle ČSN 75 6760 čl. 6.8.1 :                                 Qd = i . A . C

C    …………. Součinitel odtoku střecha                                            1,0

A    …………. Půdorysná plocha – střechy ½ do dvora                  380 m2

I     …………. Intenzita deště                                                     0,0113 l.s / m2

Qd1 = 0,0113 . 380 . 1 = 4,3 l/s

Dále se vychází z návrhových srážek ,které činí v případě 15min. deště s jednoletou periodicitou 113l.s/ha tj. Celkem 3,9 m3. V případě postupu dle ČSN 75 9010 „ Vsakovací zařízení srážkových vod „, kdy je počítáno s periodicitou 0,2 vychází objem likvidovaných vod na cca 7,8m3.

Zemní práce :

Veškerá křížení a souběžná podzemní zařízení budou před zahájením stavby vytýčena.

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 6133 a ČSN 73 6005. Výkopy budou prováděny převážně strojně , v ochranných pásmech zařízení pak pouze ručně. Rýha bude pažená. Jsou předpokládány jednoduché poměry s předpokládaným zatříděním zeminy ve I. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133 . Ležaté kanalizační potrubí bude uloženo v pískovém loži o min. výšce 10cm. Obsyp potrubí bude proveden pískem s kamenivem zrnitosti do 10mm. Bude prováděn po vstvách výšky cca 15cm. V první fázi bude proveden obsyp a hutnění stran potrubí ( je doporučeno prolít vodou ). Obsyp kanalizačního potrubí by měl být proveden za stálého hutnění do výšky min. 30cm nad vrch potrubí. Stabilita potrubí ve výkopu závisí především na kvalitě zhutnění,  které by mělo dosáhnout rozmezí 85-95% původní struktury. Přímo nad potrubím se obsyp nezhutňuje. Po záhozu bude trasa uvedena do původního stavu.

Přebytečný výkopek z rýhy a jam v celém úseku bude využit při terénních úpravách v prostoru staveniště , popřípadě se odveze na skládku určenou investorem.

vodovod :

Ze stávající studně bude vedeno nové potrubí v zemi LD PE 40 x 5,5 s min. krytím 1,2m do objektu . Toto potrubí bude vedeno jako příprava pro možné využití studniční užitkové vody . V souběhu s vod. potrubím bude veden el. Kabel CYKY 5x2,5 v chráničce pro možnost napojení ponorného čerpadla ve studni.

POV :

Před realizací budou stávající splašky z jímek vyčerpány a odvezeny fekálním vozem na ČOV. Kanalizační potrubí bude měněno ve spádu od betonové revizní šachty před objektem k jednotlivým odbočkám vedených z objektu. Při realizaci odbočky z páteřního rozvodu bude soc. zařízení uzavřeno . Po přepojení otevřeno , splašky budou vedeny již novým potrubím. V souběhu se splaškovou kanalizací bude zhotovena dešťová kanalizace ( potrubí vedené v souběhu ) Po realizaci splaškové kanalizace bude zhotovena dešťová kanalizace . Po dokončení akce bude uveden terén do původního stavu a proveden výsev nového trávníku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Montážní a instalační práce provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací musí být  proškoleni a znalí příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Nakládání s odpady

S odpady bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny a předány oprávněné osobě.

V blízkosti či souběhu vodovodní přípojky s jinými sítěmi je nutno pracovat dle pokynů jejich správců , dle ČSN 736005 a jiných ČSN a dodržovat stavební a bezpečnostní předpisy.

Závěr :

Projekt zdravotní techniky byl zpracován na základě norem a příslušných bezpečnostních předpisů. Při realizaci stavby je nutno dodržet montážní předpisy výrobce daného zařízení.

Vypracoval : Zahradníček J.