## CHLA strojovna
| CHLAZENÍ (Dokumentace pro provádění stavby) |  |  | Výr. příkaz číslo |  | Varianta : | I.
| URGENTNÍ PŘÍJEM, SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B" |  |  |  |  | Datum : | 05.08.2023
Oblastní nemocnice Náchod, část přesun strojovny chlazení
Pozice | Z a ř í z e n í - č i n o s t | Výrobce | Jed- | Množ- | Jednotková | Jednotková | Celková
|  |  | notky | ství | cena D | cena M | cena
Přesun strojovna chlazení
1 | Demontáž a opětovná montáž stávajících oběhových čerpadel, pomocné konzole |  | ks | 2 |  | 0 | 0
2 | Pomocné konstrukce (konzole) a pružné kompenzátory pro instalaci oběhových čerpadel |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Deskový výměník výkon cca 600 kW, primár 4/7oC nemrznoucí směs, sekundár 8/11oC voda |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Tepelná izolace výměníku (např. kaučuková 30 mm + AL polep) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Pomocné konstrukce (konzole) pro výměníku |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Expanzní nádoba objem 50 litrů, pomocné armatury |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Expanzní nádoba objem 110 litrů, pomocné armatury |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
8 | Rozdělovač/sběrač vč. hrdel, jímky, nátrubky, tepelně izolovaný (viz.schéma výkres), |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Pomocné konstrukce (konzole) pro rozdělovač/sběrač |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Manometr 0-6 bar vč. jímky |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0
11 | Teploměr do jímky |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0
12 | Filtr DN25 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Filtr DN100 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Redukční ventil DN25 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Pojistný ventil DN20/8 bar |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
16 | Zpětná klapka DN25 |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0
17 | Přeinstalace stávající napouštěcí ventil vč. kabeláže |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
18 | Ruční regulační ventil DN32 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Ruční regulační ventil DN50 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
20 | Ruční regulační ventil DN65 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Kulový uzávěr DN15 |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0
22 | Kulový uzávěr DN25 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
23 | Kulový uzávěr DN32 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
24 | Kulový uzávěr DN50 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
25 | Kulový uzávěr DN65 |  | ks | 7 | 0 | 0 | 0
26 | Kulový uzávěr DN80 (nebo klapka) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
27 | Klapka uzávěr DN100 |  | ks | 6 | 0 | 0 | 0
28 | Vypouštěcí ventil DN 10+zátka |  | ks | 22 | 0 | 0 | 0
29 | Automatický odvzduš.ventil DN10+KU10 |  | ks | 20 | 0 | 0 | 0
30 | Aditivum pro úpravy vody primární okruh |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Aditivum pro úpravy vody sekundární okruh |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Ocelové nebo měděné potrubí 15x1včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) |  | bm | 12 | 0 | 0 | 0
33 | Ocelové nebo měděné potrubí 28x1 (28x1,5)včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) |  | bm | 24 | 0 | 0 | 0
34 | Ocelové nebo měděné potrubí 35x1,5včetně tvarovek spojované lisováním (nebo tenkostěnná uhlíková ocel) |  | bm | 30 | 0 | 0 | 0
35 | Ocelové potrubí DN50 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0
36 | Ocelové potrubí DN65 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0
37 | Ocelové potrubí DN80 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) |  | bm | 50 | 0 | 0 | 0
38 | Ocelové potrubí DN100 včetně tvarovek spojované lisováním (tenkostěnná uhlíková ocel) |  | bm | 36 | 0 | 0 | 0
39 | Tepelná izolace návleková min. tl. 13 mm, pro potrubí 15x1 , kaučuková, Al polep |  | bm | 12 | 0 | 0 | 0
40 | Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí 28x1 (28x1,5), kaučuková, Al polep |  | bm | 24 | 0 | 0 | 0
41 | Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí 35x1,5, kaučuková, Al polep |  | bm | 35 | 0 | 0 | 0
42 | Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí DN50, kaučuková, Al polep |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0
43 | Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí DN65, kaučuková, Al polep |  | bm | 40 | 0 | 0 | 0
44 | Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí DN80, kaučuková, Al polep |  | bm | 50 | 0 | 0 | 0
45 | Tepelná izolace návleková min. tl. 20 mm, pro potrubí DN100, kaučuková, Al polep |  | bm | 36 | 0 | 0 | 0
46 | Doizolování armatur, tl. 15-20 mm, kaučuková, Al polep |  | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
47 | Záslepka DN15 |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0
48 | Záslepka DN25 |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0
49 | Záslepka DN65 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
50 | Zaregulování a kontrola pojistných a bezpečnostních prvků, uvedení do provozu |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Demontáž a následná montáž stávajících prvků MaR, čidel, armatur, nátrubků, a úprava kabeláže strojovny chlazení |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Demontáž a následná montáž prvků elektro a úprava kabeláže strojovny chlazení |  | sada | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Návarky a přechodky pro napojení na stávající rozvody chlazení |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0
54 | Dílčí demontáž napojovacích rozvodů a armatur chladící vody v technické místnosti |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
55 | Ekologická likvidace vypuštěného chladiva |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
56 | Požární ucpávky dle PBŘ stavby |  | sada | 4 | 0 | 0 | 0
57 | Pomocné konstrukce |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Uzemnění zařízení |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Závěsy, objímky a konzole pro instalaci rozvodů včetně spojovacího materiálu |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Přesun hmot |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
61 | Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních šroubení a ventilů, instalace popisek |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
62 | Provozní zkoušky, tlakové zkoušky |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
63 | Revize |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
64 | Zaškolení obsluhy, protokoly |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
65 | Ekologická likvidace odpadu a demontovaných prvků |  | soubor | 1 |  | 0 | 0
| Celkem část CHLAZENÍ STROJOVNY (bez DPH) |  | Kč |  |  |  | 0