## D.1.4.4-MaR
Soupis
POLOŽKA | KS | TYP | POPIS | DODAVATEL | JEDN. CENA | CENA CELKEM
|  |  | PERIFÉRIE |  |  | 0
Pol 01 | 37 | ks | Samolepící magnetický kontakt k montáži na hliníková okna, s vyvedeným dvoužilovým kabelem 2m | MaR | 0 | 0
Pol 02 | 25 | ks | IRC hlavice 24V DC, NO, s vyvedeným kabelem, závit M30x1,5 | MaR | 0 | 0
Pol 03 | 15 | ks | Ovladač regulátoru s čidlem teploty a displejem, s komunikací např. Ethernet, BacNet | MaR | 0 | 0
|  |  | ŘÍDICÍ SYSTÉM |  |  | 0
Řídící systém
Pol 04 | 1 | ks | PLC, centrální jednotka, rozhraní např. 2xETH 10/100, BACnet 2xRS-485, bez vstupů a výstupů, podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - výstup pro displej | MaR | 0 | 0
Pol 05 | 15 | ks | Regulátor vytápění (fancoilu) s komunikací např. Ethernet, BacNet, Bacnet MS/TP, 8UIO, 4SSR, 4 Relays, 24V | MaR | 0 | 0
|  |  | ROZVADĚČE |  |  | 0
|  |  | Rozvaděč MaR DT1.21 |  |  | 0
Pol 06 | 1 | kpl | Plastový rozvaděč 300x500x150 (š/v/h), IP65, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroj 24V DC, jistič, pojistky, relé, svorek, atd) | MaR | 0 | 0
Pol 07 | 1 | kpl | Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace | MaR | 0 | 0
|  |  | Rozvaděč MaR DT1.22, 1.23, 1.63. 1.64, 1.65, 2.51, 2.52, 2.55, 2.56. 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63 |  |  | 0
Pol 08 | 14 | ks | Plastový rozvaděč 300x400x150 (š/v/h), IP65, kompletně vybavený vč. silových vývodů (zdroj 24V DC, jistič, pojistky, relé, svorek, atd) | MaR | 0 | 0
Pol 09 | 14 | kpl | Montáž rozvaděče - vnitřní zapojení, kompletace | MaR | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  | 0
|  |  | Elektroinstalace |  |  | 0
Pol 10 | 30 | ks | Svorková krabice včetně Wago svorek | MaR | 0 | 0
|  |  | Kabeláž |  |  | 0
Pol 11 | 125 | m | Kabel CYKY J 3x1,5 | MaR | 0 | 0
Pol 12 | 662 | m | Kabel JYStY 2x2x0,8 | MaR | 0 | 0
Pol 13 | 15 | m | PRAFlaSafe® X J 3x1,5 | MaR | 0 | 0
Pol 14 | 35 | m | PRAFlaCom® F 2x2x0,8 | MaR | 0 | 0
Pol 15 | 45 | m | Kabel FTP Cat 5e, B2ca s1d1a1 | MaR | 0 | 0
Pol 16 | 45 | m | Vodič CYA 6 ZŽ | MaR | 0 | 0
Pol 17 | 1 | kpl | Podružný montážní materiál (propojovací krabice, stahovací pásky, …) | MaR | 0 | 0
|  |  | Nosné části |  |  | 0
Pol 18 | 80 | m | Kabelový žlab drátěný 50/50mm, vč víka, podpěr, spojek | MaR | 0 | 0
Pol 19 | 126 | m | Kabelová lišta 15/10 | MaR | 0 | 0
Pol 20 | 1 | kpl | Podružný montážní materiál (hmoždinky, vruty, požární ucpávky, …) | MaR | 0 | 0
|  |  | MONTÁŽNÍ PRÁCE |  |  | 0
|  |  | Periférie |  |  | 0
Pol 21 | 107 | kpl | Montáž a zapojení přístrojů dodávaných MaR (snímače, IRC hlavice, svorkové krabice…) | MaR | 0 | 0
Pol 22 | 15 | kpl | Zapojení přístrojů dodávaných strojní částí (fancoily …) | MaR | 0 | 0
|  |  | Rozvaděče |  |  | 0
Pol 23 | 15 | kpl | Montáž rozvaděčů - přesun a usazení rozvaděče na místo | MaR | 0 | 0
|  |  | Kabeláž |  |  | 0
Pol 24 | 882 | m | Montáž kabeláže - uložení kabelů do kabelových tras | MaR | 0 | 0
Pol 25 | 178 | ks | Ukončení kabelů | MaR | 0 | 0
|  |  | Nosné části |  |  | 0
Pol 26 | 80 | m | Montáž nosných částí - kabelový žlab | MaR | 0 | 0
Pol 27 | 126 | m | Montáž nosných částí - kabelová lišta | MaR | 0 | 0
|  |  | OSTATNÍ |  |  | 0
|  |  | Software |  |  | 0
Pol 28 | 1 | kpl | Uživatelský SW - ŘS | MaR | 0 | 0
Pol 29 | 15 | kpl | SW pro prostorové regulátory | MaR | 0 | 0
Pol 30 | 1 | kpl | SW doplnění vizualizace systému Honeywell | MaR | 0 | 0
Pol 31 | 1 | kpl | SW rozšíření licence o 10 regulátorů do systému Honeywell | MaR | 0 | 0
|  |  | Uvedení do provozu |  |  | 0
Pol 32 | 1 | kpl | Oživení a uvedení technologie do provozu | MaR | 0 | 0
Pol 33 | 1 | kpl | Komplexní zkoušky periférií | MaR | 0 | 0
Pol 34 | 1 | kpl | Zaškolení obsluhy | MaR | 0 | 0
Pol 36 | 1 | kpl | Výchozí revize elektro | MaR | 0 | 0
Všechny řídící systémy (ŘS) nové technologie měření a regulace budou připojeny po komunikační lince Ethernet na stávající dispečerské pracoviště nemocnice Náchod. Dispečerské pracoviště (velín) je umístěno v novostavbě pavilónu K, kde je umístěno hardwarové vybavení určené pro vizualizaci, ovládání a nastavení nové technologie. ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, Modbus TCP/IP tak, aby nabízený řídící systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím nemocničním hlavním řídícím systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell.
|  |  | CENA CELKEM BEZ DPH |  |  | 0