## Rozpočet PP
Zakázka |  |  |  |  | Stupeň
URGENTNÍ PŘÍJEM - PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B" |  |  |  |  | DPS
D.1.9 - Potrubní pošta
Kapitola |  |  |  |  | Datum
Soupis |  |  |  |  | 06/2023
Číslo
Zpracovatel technologické části: PROFITUBE PROCZECH |  |  |  |  | D.1.9
Číslo položky | Položka | Množství | Jednotky | Cena za jednotku | Cena celkem
STANICE 110mm
1 | Nemocniční stanice (stávající) včetně příslušenství (signalizace, koš, držák pouzder) - autorizovaná demontáž, seřízení stanice, autorizovaná montáž po ukončení rekonstrukce objektu | 4 | ks | 0 | 0
2 | Koncový díl stanice včetně klapky | 3 | ks | 0 | 0
3 | Polstrování do záchytného koše | 4 | ks | 0 | 0
4 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 4 | ks | 0 | 0
5 | Značení komponentů | 4 | ks | 0 | 0
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ - 110mm
6 | Přepravní pouzdro ANTIBAKTERIÁLNÍ (vnitřní délka 230mm x Ø cca 80mm, včetně 2 čipů), otevíratelné z obou stran, technologie iontů stříbra, jízdní kroužky z uhlíkových vláken s prodlouženou životností | 4 | ks | 0 | 0
7 | Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (vnitřní délka 230mm x Ø 80mm, včetně 2 čipů) | 4 | ks | 0 | 0
8 | Naprogramování pouzder a zavedení do databáze systému PP, nastavení automatické údržby | 8 | ks | 0 | 0
9 | Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard | 2000 | ks | 0 | 0
VÝHYBKY - 110mm
10 | Třícestná elektronická výhybka 110 mm, stávající - autorizovaná demontáž, seřízení, autorizovaná montáž po ukončení rekonstrukce objektu | 1 | ks | 0 | 0
11 | Koncový díl k výhybce 110 mm, se 2 vzduchovými klapkami | 1 | ks | 0 | 0
12 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Značení komponentů | 1 | ks | 0 | 0
VÝHYBKY - 160mm
14 | Třícestná elektronická výhybka 160 mm - systémová | 1 | ks | 0 | 0
15 | Koncový díl k výhybce 160 mm, se 2 vzduchovými klapkami | 1 | ks | 0 | 0
16 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Značení komponentů | 1 | ks | 0 | 0
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
18 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný | 230 | m | 0 | 0
19 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 40 | m | 0 | 0
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl | 0 | 0
JÍZDNÍ POTRUBÍ - 110mm
21 | Trasa jízdního potrubí včetně příslušenství - demontáž, likvidace | 48 | m | 0 | 0
22 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé | 60 | m | 0 | 0
23 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé | 20 | ks | 0 | 0
24 | Nerezová spojka pro napojení stanic | 8 | ks | 0 | 0
25 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | 8 | ks | 0 | 0
26 | Funkční zkouška průchodnosti trasy | 1 | kpl | 0 | 0
27 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl | 0 | 0
JÍZDNÍ POTRUBÍ - 160mm
28 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, včetně spojek a protihlukové izolace, šedé | 105 | m | 0 | 0
29 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek a protihlukové izolace, šedé | 28 | ks | 0 | 0
30 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | 13 | ks | 0 | 0
31 | Funkční zkouška průchodnosti trasy | 1 | kpl | 0 | 0
32 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl | 0 | 0
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 110mm
33 | Protipožární manžety EI 120 | 5 | ks | 0 | 0
34 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 5 | ks | 0 | 0
35 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 5 | ks | 0 | 0
36 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks | 0 | 0
37 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 5 | ks | 0 | 0
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 160mm
38 | Protipožární manžety EI 120 | 20 | ks | 0 | 0
39 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 20 | ks | 0 | 0
40 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 20 | ks | 0 | 0
41 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | ks | 0 | 0
42 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 20 | ks | 0 | 0
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
43 | Autorizované parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka, odstávky technologie | 1 | kpl | 0 | 0
45 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl | 0 | 0
46 | Školení údržby (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl | 0 | 0
47 | Zařízení staveniště | 1 | kpl | 0 | 0
48 | Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky, doprava a ubytování techniků/montážníků | 1 | kpl | 0 | 0
49 | Manipulační technika - montážní plošiny, zvedací mechanizace pro ukládání potrubí do země, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice | 1 | kpl | 0 | 0
50 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl | 0 | 0
51 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 4 | paré | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje autorizovanou montáž/demontáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, licencí a osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.
Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.
Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva a Výkresová část technologie.