## List1
Akce: URGENTNÍ PŘÍJEM – PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI PAVILONU “A“ A PAVILONU “B“
Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
Část projektu: D.1.4.10 - Medicinální plyny
Položky | Celk.počet | m.j. | JC (dodávka, montáž) | Cena Kč
Potrubní rozvod
Potrubí Cu ø 8x1mm | 34 | m | 0 | 0
Potrubí Cu ø 12x1mm | 215 | m | 0 | 0
Potrubí Cu ø 18x1 mm | 202 | m | 0 | 0
Potrubí Cu ø 22x1mm | 642 | m | 0 | 0
Potrubí Cu ø 28x1,5mm | 134 | m | 0 | 0
Potrubí Cu ø 42x1,5mm | 193 | m | 0 | 0
Prořez potrubí 3% | 1 | ks | 0 | 0
Pájka Ag 45% | 4500 | g | 0 | 0
Chránička potrubí ø 12 | 27 | ks | 0 | 0
Chránička potrubí ø 18 | 30 | ks | 0 | 0
Chránička potrubí ø 22 | 15 | ks | 0 | 0
Chránička potrubí ø 28 | 6 | ks | 0 | 0
Chránička potrubí ø 42 | 7 | ks | 0 | 0
Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 8x1 | 21 | ks | 0 | 0
Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 12x1 | 247 | ks | 0 | 0
Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 18x1 | 100 | ks | 0 | 0
Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 22x1 | 252 | ks | 0 | 0
Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 28x1 | 58 | ks | 0 | 0
Potrubní tvarovky Cu pro potrubí ø 42x1,5 | 51 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro jeden plyn ø 12 | 28 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro dva plyny ø 18 | 8 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro jeden plyn ø 42 | 5 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro dva plyny ø 12, 12 | 19 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro dva plyny ø 18, 18 | 26 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro dva plyny ø 42, 42 | 3 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro tři plyny ø 12, 12, 12 | 15 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro tři plyny ø 18, 18, 18 | 20 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro tři plyny ø 22, 22, 22 | 79 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro tři plyny ø 22, 22, 28 | 13 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro tři plyny ø 28, 28, 28 | 16 | ks | 0 | 0
Konzolový systém pro tři plyny ø 42, 42, 42 | 15 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil DN 10, včetně šroubení | 5 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil DN 15, včetně šroubení | 3 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil DN 20, včetně šroubení | 2 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil DN 25, včetně šroubení | 4 | ks | 0 | 0
Uzavírací ventil DN 40, včetně šroubení | 3 | ks | 0 | 0
Sestava provozního alarmu pro O2: - uzavírací ventil DN 6 - kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa - čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA - propojovací "kostka" | 4 | ks | 0 | 0
Sestava provozního alarmu pro Air4bar: - uzavírací ventil DN 6 - kontrolní manometr, měřící rozsah 0-1 MPa - čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA - propojovací "kostka" | 4 | ks | 0 | 0
Sestava provozního alarmu pro Vac: - uzavírací ventil DN 6 - kontrolní manometr, měřící rozsah -100-0 kPa - čidlo provozního alarmu s výstupem 4-20 mA - propojovací "kostka" | 4 | ks | 0 | 0
Značení potrubí | 1420 | m | 0 | 0
Ochranný plyn při pájení potrubí | 1420 | m | 0 | 0
Čistící plyn - dusík | 1420 | m | 0 | 0
Tlaková zkouška, úseková | 24 | ks | 0 | 0
Tlaková zkouška, závěrečná | 6 | ks | 0 | 0
Napojení na stávající rozvod, včetně odstávky | 9 | ks | 0 | 0
Cena - Potrubní rozvod |  |  |  | 0
Signalizace
Skupinový uzávěr pro dva plyny (O2-1x, Vac–1x), . instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 . (2x ventil 3/4´´,2x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 1x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x vakuometr rozsah 100-0 kPa) | 1 | ks | 0 | 0
Skupinový uzávěr pro tři plyny (O2-1x, Air4bar–1x, Vac – 1x), . instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 . (3x ventil 3/4´´,3x čidlo klinické signalizace 4-20 mA, 2x manometr rozsah 0-1 Mpa, 1x vakuometr rozsah 100-0 kPa) | 5 | ks | 0 | 0
Monitorovací zařízení, instalace pod omítku, musí splňovat ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 | 3 | ks | 0 | 0
Propojovací kabel ventilové krabice a monitorovacího zařízení klinického alarmu | 120 | m | 0 | 0
Cena - Signalizace |  |  |  | 0
Ukončovací prvky
Lékařský panel pro O2 Výkres č. D.1.4.10.7, detail 01,02 | 16 | ks | 0 | 0
Lékařský panel pro Vac Výkres č. D.1.4.10.7, detail 02 | 10 | ks | 0 | 0
Zdrojový most pro jedno lůžko Výkres č. D.1.4.10.7, detail 03 Specifikace vybavení D.1.4.10.8 | 11 | ks | 0 | 0
Pevný stativ Výkres č. D.1.4.10.7, detail 04 Specifikace vybavení D.1.4.10.8 | 3 | ks | 0 | 0
Pevný stativ Výkres č. D.1.4.10.7, detail 05 Specifikace vybavení D.1.4.10.8 | 1 | ks | 0 | 0
Dvouramenný sklopný stativ Výkres č. D.1.4.10.7, detail 06 Specifikace vybavení D.1.4.10.8 | 2 | ks | 0 | 0
Cena - Ukončovací prvky |  |  |  | 0
Demontáže
Demontáž vakuové stanice: - 2x vývěva - 1x zásobník o kapacitě 1 m3 - 1x filtrace - propojovací potrubí | 1 | ks | 0 | 0
Demontáž stávajícího potrubí včetně stávajícího propojovacího uzlu | 40 | hod | 0 | 0
Cena - Signalizace |  |  |  | 0
Montáže, revize, zkoušky
Revize, zk. dle ČSN EN 7396-1 ed.2, zkoušky dle LEK | 1 | ks | 0 | 0
Uvedení do provozu, provozní zkoušky, zkušební provoz | 1 | ks | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
Přesun hmot (doprava materiálu) | 1 | ks | 0 | 0
Cena - Montáže, revize, zkoušky |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH |  |  |  | 0