## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | Vytápění | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | Školní skleníky Střední školy zahradnické, Kopidlno |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | REKO topného sytému-skleníky-II.etapa-č.akce SM/22/310 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Doškář Pavel |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Doškář Pavel
Objednatel |  | Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 332023
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | REKO topného sytému-skleníky-II.etapa-č.akce SM/22/310 |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | Školní skleníky Střední školy zahradnické, Kopidlno |  |  | Vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | HZS - ostatní dodávky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr - slepý položkový rozpočet
Stavba : |  | REKO topného sytému-skleníky-II.etapa-č.akce SM/22/310 |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | Školní skleníky Střední školy zahradnické, Kopidlno |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713463211 | Montáž tepelné izolace potrubními pouzdry s PE folií 1vrstvá D do 50mm | m | 88 |  | 0
2 | 631-40001 | Izolace ze skruží z minerální vaty s Al fólií, 28x30 mm | m | 24 |  | 0
3 | 631-40003 | Izolace ze skruží z mierální vaty s Al fólií, 35x30 mm | m | 12 |  | 0
4 | 631-40005 | Izolace ze skruží z minerální vaty s Al fólií, 40x40 mm | m | 52 |  | 0
5 | 631-40006 | Fólie flexibilní samopelící parotěsná, tl. 0,12mm, bílá | m2 | 30 |  | 0
6 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 0 | 1.95 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 731 | Kotelny
7 | 731249131R00 | Montáž kotlů ocel teplovod, elektrický do 12 kW | soubor | 1 |  | 0
8 | IC 731 01 | Kotel přímotopný elektrický odporový, s elektrovýzbrojí a čerpadlem (Q 0-2,8 m3/h, Y=0-6, J/kg, 35W), jmenovitý výkon 7,5-9 kW při 80/60C, max. provozní tlak 2,5 bar, max. výstupní teplota 45C - nastavitelný provozní termostat | kus | 1 |  | 0
9 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 0 | 4.9 | 0
| Celkem za | 731 Kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny
10 | IC 73222-001 | Montáž výměníku deskového pájeného do 10 kW, podpěrná konstrukce na stěnu | soubor | 1 |  | 0
11 | IC 732 01 | Deskový výměník z nerezové oceli protiproudý, výkon 8,0 kW (pro dt 37,6/32,3-30/35,1), 40 desek, plocha 0,874 m2 (9,2 kW/m2), dp1/dp2 5,7/5,8 kPa, připojení G 3/4 | soubor | 1 |  | 0
12 | IC 732 02 | Izolační pouzdro EPP pro daný výměník | kus | 1 |  | 0
13 | 732339102R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové PN10, 25l | soubor | 1 |  | 0
14 | IC 732 03 | Nádoba tlaková expanzní s membránou, PN6 (6 bar), 25l, závitové připojení G3/4 | kus | 1 |  | 0
15 | IC 732 04 | Nástěnný držák EN s upínacím pásem | kus | 1 |  | 0
16 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN25 | kus | 2 |  | 0
17 | IC 732 05 | Oběhové čerpadlo spirální, monoblok, bezucpávkové DN25, PN10, max t 110 C, s frekvenčním měničem (maxQ= 2,1m3/h, max Y= 40 J/kg, P=18W) | soubor | 1 |  | 0
18 | IC 732 06 | Oběhové čerpadlo spirální, monoblok, bezucpávkové DN25, PN10, max t 110 C, s frekvenčním měničem (maxQ= 2,8m3/h, max Y= 60 J/kg, P=35W) | soubor | 1 |  | 0
19 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 0 | 2.15 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1
20 | 733111104R00 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných, DN20 | m | 16 |  | 0
21 | 733111105R00 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných, DN25 | m | 4 |  | 0
22 | 733113114R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 | kus | 16 |  | 0
23 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0
24 | IC 733178315 | Potrubí vícevrstvé, PeX-Al-PeX, spojované lisováním, D25x2,5 | kus | 8 |  | 0
25 | IC 733178316 | Potrubí vícevrstvé, PeX-Al-PeX, spojované lisováním, D32x3,0 | kus | 8 |  | 0
26 | IC 733178317 | Potrubí vícevrstvé, PeX-Al-PeX, spojované lisováním, D40x4,0 | kus | 52 |  | 0
27 | IC 733-001 | Hadice připojovací flexi, hadice EPDM + opletení nerez, DN20, l=1000mm | kus | 10 |  | 0
28 | 733191923R00 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových, navaření odbočky DN20 | kus | 2 |  | 0
29 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel. závitového do DN 40 | m | 12 |  | 0
30 | IC 767-001 | Konstrukce ocelové podpěrné | soubor | 1 |  | 0
31 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 0 | 3.9 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1
32 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 15 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
33 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
34 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
35 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
38 | IC 734 01 | Kulový kohout plnoprůtokový uzavírací, mosaz, těsnění PTFE, PN35, tmax 185C, DN20 | kus | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
39 | IC 734 02 | Kulový kohout plnoprůtokový uzavírací, mosaz, těsnění PTFE, PN35, tmax 185C, DN25 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
40 | IC 734 03 | Kulový kohout plnoprůtokový uzavírací, mosaz, těsnění PTFE, PN35, tmax 185C, DN32 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
41 | IC 734 04 | Zpětný ventil pružinový, mosaz CW617N, PN15, t max 90C, DN25 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
42 | IC 734 05 | Zpětný ventil pružinový, mosaz CW617N, PN15, t max 90C, DN32 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
43 | IC 734 06 | Kulový kohout vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10, tmax 110C DN15 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
44 | IC 734 07 | Ventil odvzdušňovací automatický, PN10, tmax 120C, DN15 | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
45 | IC 734 08 | Ventil pojistný membránový (EPDM-pryž), mosaz, pro teplou vodu podle ČSN EN 1491, PN10, tmax 95C, DN15 (177mm2) pot 2,0bar | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
46 | IC 734 09 | Ventil servisní k EN se zajištěním, PN10, tmax 120C, DN20 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | IC 734 10 | Ventil vyvažovací ruční, PN20, tmax 120C, kv=0,511-5,70m3/hod, DN20 | kus | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | IC 734 11 | Přímočinný regulátor tlakové diference, PN25, t max 120C, doporučený rozsah 100-1000 kg/hod, DN20 (kv 3,5m3/hod) | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | IC 734 12 | Ventil regulační trojcestný otočný, použitý jako rozdělovací, mosaz DZR, PN10, t max 110C, DN15, kv=1,0 | kus | 1 |  | 0
50 | IC 734 13 | Pohon k ventilu regulačnímu, otočný s proporcionálním řízením, 24V stř/ss, 50/60 Hz, řídící signál 0-10V, doba běhu 60s | kus | 1 |  | 0
51 | 734411147R00 | Teploměr dvoukovový DTU, pevný stonek 100mm | kus | 5 |  | 0
52 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-4bar č.03313, D160 | kus | 1 |  | 0
53 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 15 |  | 0
54 | IC734499211 | Montáž návarků pro MaR | kus | 3 |  | 0
55 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 0 | 0.37 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry
56 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí základní, do DN50 | m | 20 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | HZS - ostatní dodávky |  |  |  |  | 1
57 | IC 799 01 | Topná zkouška | hodina | 24 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | IC 799 02 | Servisní uvedení do provozu | hodina | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
59 | IC 799 03 | Napojení přímotopného elektrokotle na rozvaděč elektro | soubor | 1 |  | 0
60 | IC 799 04 | Dodávka MaR s napojením na stávající řídící systém (rozšíření systému MaR vč. softwaru, doplnění rozvaděče MaR, montáž + revize + dokumentace) - přenos z listu MaR | soubor | 1 | 0 | 0
61 | IC 799 05 | Oprava prvků konstrukce stolů s temperováním pro pěstování rostlin (podle skutečné realizace) - topné hadice flexo PP (PN2,5, tmax 120C) D25/20 | m | 400 |  | 0
62 | IC 799 06 | Oprava prvků konstrukce stolů s temperováním pro pěstování rostlin (podle skutečné realizace) - připojovací šroubení pro flexi trubky PP, 25x3/4" | kus | 10 |  | 0
63 | IC 799 07 | Oprava prvků konstrukce stolů s temperováním pro pěstování rostlin (podle skutečné realizace) - spojky pro flexi trubky PP, D25 | kus | 10 |  | 0
64 | IC 799 08 | Oprava prvků konstrukce stolů s temperováním pro pěstování rostlin (podle skutečné realizace) - ALU fólie nad topné hadice, 50x1m | m2 | 25 |  | 0
65 | IC 799 09 | Oprava prvků konstrukce stolů s temperováním pro pěstování rostlin (podle skutečné realizace) - drážkovaná EPS deska 180x100cm, tl.50mm - vytvoření drážek pro ohyb potrubí | kus | 20 |  | 0
66 | IC 799 10 | Oprava prvků konstrukce stolů s temperováním pro pěstování rostlin (podle skutečné realizace) - zavlažovací textílie 1 l/m2, š. 180cm, 25m | m2 | 25 |  | 0
67 | IC 799 11 | Oprava prvků konstrukce stolů s temperováním pro pěstování rostlin (podle skutečné realizace) - krycí jehličková fólie, š. 180cm, 100m | m2 | 180 |  | 0
68 | IC 799 12 | Konstrukce ochranná předávací stanice (z ocelových profilů a pletiva, montážní vstup) | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | 99 HZS - ostatní dodávky |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MaR
| Popis | Cena za ks |  | m.j. | Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT8) – doplnění stávajícího řídícího systému MaR
PBI-33S | RS-485 modul 16 bipol. vstupů 24V, Un=10÷30V, -10÷60°C |  | 1 | ks | 0
EAIN…/HD | KONFIG. ZESILOVAČ |  | 2 | ks | 0
EPOU…/HD | KONFIG. ZESILOVAČ |  | 1 | ks | 0
PBIO-33S | RS-485 modu 8 vstupů 24V, 8 relé, Un=10÷30V, -10÷60°C |  | 1 | ks | 0
| SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ APLIKAČNÍHO SW) |  | 1 | ks | 0
0
PERIFERIE
QAD22 | PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 |  | 1 | ks | 0
QAP22 | KABELOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 |  | 1 | ks | 0
RAM-TW.2000M | PŘÍLOŽNÝ TERMOSTAT 17-90°C (NASTAVENÍ HODNOTY POD KRYTEM) |  | 1 | ks | 0
| SMYČKA + KOHOUT |  | 1 | ks | 0
| REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa |  | 1 | ks | 0
1x REGULAČNÍ VENTIL VČETNĚ POHONU (24V/0-10V) V DODÁVCE ÚT
0
ROZVADĚČ DT8– úprava a doplnění stávajícího rozvaděče MaR
| VÝVODKA PG.. S MATICÍ |  | 10 | ks | 0
B6/1 | JISTIČ 6A 1POL. |  | 2 | ks | 0
BM900001 | POMOCNÝ KONT. |  | 2 | ks | 0
PT570730 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC |  | 2 | ks | 0
RT424730-- | Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm |  | 2 | ks | 0
MM216870 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ |  | 2 | ks | 0
MM216374 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE |  | 2 | ks | 0
MM216376 | ZAPÍNACÍ KONTAKT |  | 4 | ks | 0
IK110004-- | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 |  | 10 | ks | 0
SFR.4 | POJISTKOVÁ SVORKA |  | 2 | ks | 0
| POMOCNÝ MATERIÁL |  | 1 | ks | 0
| ÚPRAVA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE MaR |  | 1 | ks | 0
0
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A DOPLNĚNÍ KABELOVÝCH TRAS
| kabel CYKY 3x1,5 |  | 30 | m | 0
| kabel JYTY 4x 1 |  | 50 | m | 0
| POKLÁDKA KABELŮ |  | 80 | m | 0
| NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ |  | 8 | ks | 0
| ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ KABELOVÉ TRASY |  | 1 | ks | 0
| DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL |  | 1 | ks | 0
| OSTATNÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE MaR |  | 1 | ks | 0
0
| DOPRAVA |  | 1 | ks | 0
| REVIZE |  | 1 | ks | 0
| OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ |  | 1 | ks | 0
| ZAŠKOLENÍ OBSLUHY |  | 1 | ks | 0
| KOORDINACE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST |  | 1 | ks | 0
| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS) |  | 1 | ks | 0
0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0