1. Úvod

1.1 Rozsah  projektu

Projektová dokumentace měření a regulace řeší  regulaci VZT a automatické ovládání cirkulačního čerpadla TUV na akci "Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice, Stavební úpravy a přístavba".

Obsahem technického řešení je návrh systému regulace VZT včetně snímání poruchových stavů.

Součástí projektu je silnoproudé připojení čerpadel, servo ventilů, ventilátorů a dalších zařízení  technologie VZT.

1.2  Návaznost  na  jiné  projekty

Tento  projekt   navazuje  na :

-  projekt  VZT

Vypracovala : Ing. Cincibusová

2. Charakteristika regulovaného zařízení a technický   popis

Technické  řešení  regulace

Regulace VZT bude provedena například procesní stanici mark (DOMAT CONTROL SYSTEM), která bude instalována  do rozvaděče MaR (DTV1).

Součástí rozvaděče budou mimo jiné výstupní relé,  jistící a  spínací  prvky silnoproudého  napájení.

Regulátor  umožňuje  programové   řízení   pracující  v  reálném  čase  s hodnotami teploty  dle  volby  uživatele.

Řízení provozu a regulace VZT je postaveno na využití volně programovatelné procesní stanice s I/O moduly. Ta na základě vypracovaného a vloženého softwarového vybavení bude zajišťovat všechny  funkce provozu a regulace.

Do vstupů řídícího systému budou zavedeny čidla a kontakty řídících povelů a zpětných poruchových a jiných hlášení. Výstupy řídícího systému  budou přednostně realizovány přímým napojením akčních členů. To vše dle regulačního schématu.

Obsluha s ní bude komunikovat pomocí ovládacích panelů umístěných na dveřích rozvaděčů MaR.

ROZVADĚČ  DTV1

VZT1- Zař.č.01 - DÍLNY KUCHYNĚ, SKLADY POTRAVIN

v sestavě

přívod - přívodní klapka, filtr, Rekup. s obtokovou klapkou, 2x přívodní ventilátor (EC 0-10V), 2x klapka,  chladič/ohřev (KJ1.1), vodní ohřívač, klapka (odstavení dílny kuchyně), chladič/ohřev (KJ1.2 – sklady potravin)

odtah – klapka (odstavení dílny kuchyně), filtr, 2x klapka, 2x odvodní ventilátor (EC 0-10V), rekuperátor, odtahová klapka

- - jednotka bude provozována v časovém režimu nebo manuálně  ze dveří rozvaděče a z prostoru pomocí ovladačů místního ovládání MS1.1-4

- - provozní režim č.2 bude trvalé větrání skladů a provozní režim č.1 v týdenním časovém programu se bude připínat větrání dílny kuchyně

- - přívodní a odtahové  ventilátory budou řízeny signálem 0-10V na konstantní průtok vzduchu pro příslušný provozní režim dle požadavků PD VZT

- - regulace teploty přívodního vzduchu se provádí kaskádně pomocí rekuperátoru a následně ohřívačem/chladičem (KJ1.1) teplovodním ohřívačem, ohřívačem/chladičem (KJ1.2 – sklady potravin) na konstantní hodnotu přívodního vzduchu Tp=20°C (dle volby uživatele) s omezením minimální a maximální teploty přívodního vzduchu, požadovaná teplota přívodu je brána jako řídící hodnota a lze ji dle požadavku měnit

- - signalizace teplot, provozních stavů, zanesení filtrů, poruchy ventilátorů, čerpadel, mrazové ochrany atd. budou zobrazeny na displeji regulátoru

Výrobce ventilátorů s EC motorem garantuje možnost bezproblémového chodu ventilátoru od 15% nominálních otáček, což by ale nemuselo stačit pro tak malé množství vzduchu v režimu č.2 (pouze sklady potravin). Navržené řešení výrobce jednotky je použitím dvojice ventilátorů vedle sebe. Každý ventilátor má přímo na svém sacím hrdle klapku. V režimu č.2 by regulace odpojila jeden z dvojice ventilátorů a uzavřela klapku na jeho sání. V provozu by pak zůstal pouze druhý z dvojice ventilátorů, kde by potom už neměl být problém snížit otáčky na požadovanou úroveň, aby množství vzduchu pro sklady bylo pouze 900 m3/hod.

Pro chlazení a ohřev přívodního vzduchu je navržená kondenzační jednotka (KJ1.1, KJ1.2) přímého chlazení s integrovaným kompresorem, která je od výrobce vybavena vlastní automatikou.

Ze systému MaR  budou zajištěny tyto základní funkce:

- - spouštění kondenzační jednotky (KJ) – povolení chodu, přepínání režimu

- - sledování stavu KJ – porucha, chod

- - regulace výkonu výparníků přes AHU-BOX signálem 0-10V – podle požadované teploty vzduchu

- - omezení chodu zařízení podle venkovní teploty

VZT3 - Zař.č.3 - CHODBA

v sestavě

přívod - přívodní klapka, filtr, přívodní ventilátor, 2x el. ohřívač

odtah –

-    jednotka bude provozována v časovém režimu nebo manuálně  ze dveří rozvaděče

-    po zapnutí se otvírají přívodní klapka, zapíná se přívodní ventilátor

-    regulace teploty přívodního vzduchu se provádí kaskádně pomocí 2x el.ohřívačem na konstantní hodnotu přívodního vzduchu Tp=20°C (dle volby uživatele) s omezením minimální a maximální teploty přívodního vzduchu, požadovaná teplota přívodu je brána jako řídící hodnota a lze ji dle požadavku měnit

-    nutno zajistit doběh po vypnutí VZT pro vychlazení el.ohřívače

-  signalizace teplot, provozních stavů, zanesení filtru, poruchy ventilátoru, poruchy el.ohřívače atd. budou zobrazeny na displeji regulátoru

VZT8- Zař.č.8 - ŽEHLENÍ + SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA, PRÁDELNA

v sestavě

přívod - přívodní klapka, filtr, přívodní ventilátor, 2x el. ohřívač

odtah – odtahový ventilátor

-    jednotka bude provozována v časovém režimu nebo manuálně  ze dveří rozvaděče a z prostoru pomocí ovladače místního ovládání MS8

-    po zapnutí se otvírají přívodní klapka, zapíná se přívodní a odtahový ventilátor

-    regulace teploty přívodního vzduchu se provádí kaskádně pomocí 2x el.ohřívačem na konstantní hodnotu přívodního vzduchu Tp=20°C (dle volby uživatele) s omezením minimální a maximální teploty přívodního vzduchu, požadovaná teplota přívodu je brána jako řídící hodnota a lze ji dle požadavku měnit

-    nutno zajistit doběh po vypnutí VZT pro vychlazení el.ohřívače

-  signalizace teplot, provozních stavů, zanesení filtru, poruchy ventilátoru, poruchy el.ohřívače atd. budou zobrazeny na displeji regulátoru

VZT9- Zař.č.9 - STROJOVNA VZT

v sestavě

přívod - přívodní klapka

odtah – odtahový ventilátor

-    jednotka bude provozována v časovém režimu nebo manuálně  ze dveří rozvaděče

-    po zapnutí se otvírají přívodní klapka, zapíná se odtahový ventilátor

-  signalizace provozních stavů, poruchy ventilátoru, atd. budou zobrazeny na displeji regulátoru

CIRKULACE TUV

Součástí TUV bude cirkulační čerpadlo, které bude provozováno v týdenním časovém režimu a to dle požadavku provozovatele.

Poruchové stavy:

Porucha cirkulačního čerpadel  je signalizován v řídícím systému

Bude řešeno pravidelné každodenní protáčení všech oběhových čerpadel a proběh směšovacích a dvoucestných armatur v době odstavení jako prevence proti jejich zatuhnutí.

Všechny regulované veličiny jsou patrné z regulačního schématu.

Při zkušebním provozu je možné upřesněni software regulace dle specifik technologického zařízení a případně i nestandardních požadavků investora!

- 3. Základní  technické  údaje

#### ROZVADĚČ DTV1

-   Rozv. síť :      3+PE+N, AC 400V, 50Hz /TN – S

-   Ovl.  napětí  : 1+PE+N, AC 230V, 50Hz /TN - S

DC  24V,  AC  24V

- Instalovaný  výkon  :  Pi  =  cca  25kW

Ochrana  před  nebezp. dotykem : - automatickým odpojením  od  zdroje, dále malým bezpečným napětím 24V.

Prostředí: ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
Stanovení základních charakteristik dle protokolu vnějších vlivů - viz část elektro.

Při vypracování projektové dokumentace byly použity platné předpisy a ČSN, zvláště řada ČSN 33 2000. Platnost předpisů a ČSN musí být v době realizace ověřena.

4. Způsob montáže

Veškeré montážní práce musí být provedeny dle platných ČSN. Svorková zapojení jednotlivých regulačních prvků je nutno před vlastní montáží prověřit s dodanými typy. Dále je nutno postupovat dle „Návodů pro montáž a obsluhu přístrojů“.

K montáži budou použity kabely viz tabulka vodičů.

Kabely budou umístěny do kabelových žlabů a plastových vkládacích lišt. Odbočky ze žlabů se uloží do plastových ochranných trubek. V prostorech mimo strojovnu VZT budou kabely vedeny v podhledech na skupinových příchytkách. Konce kabelů budou chráněny plastovými ohebnými trubkami.

Vedení kabelových tras bude upřesněno před vlastní montáží.

Přívod pro rozvaděče MaR bude napojen ze sil. rozvaděč elektro (zajistí profese elektro).

V prostoru s technologií bude profesí elektro provedeno pospojení všech neživých částí elektrických zařízení, potrubí a vodivých kabelových tras atd., páskem FeZn 30/4, pohyblivá zařízení vodičem CYA6/zelenožlutým/ se připojí na hlavní pospojení objektu ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

Ochranný vodič bude v rozvaděčích MaR přizeměn vodičem CYA6 na zemnící síť objektu.

Přechodový zemní odpor musí být max. 15 Ohmů.

Umístění jednotlivých regulačních prvků je zřejmé z technologického schématu

Umístění prostorových přístrojů bude nutné před započetím montáže konzultovat s objednatelem a upravit dle dispozice stavby.

Umístění rozvaděčů MaR viz půdorys, možno upravit dle dispozice stavby.

5. Požadavky na jiné profese

Profese ÚT

- zajistí dodávku a zabudování čerpadel

- zajistí zabudování regulačních armatur

Profese ZTI

- zajistí dodávku a zabudování cirkulačních čerpadel

Profese VZT

- dodávka a montáž technologie VZT

Profese ELEKTRO

- zajistí silové napojení rozvaděče MaR (DTV1)

- zajistí silové napojení všech chladících jednotek

- Stavba

- pro montážní práce ve výšce nad 3m zajistí stavba lešení

- - zajistí vysekání rýh a prostupů ve stěnách pro montáž kabelů a jejich vyplnění a omítnutí

6.  Návrh na komplexní zkoušky MaR,  revize a závěr

Po dokončení montáže je nutné provést komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování všech regulačních obvodů. A to vše během zkušebního provozu. Délka bude stanovena ve smlouvě o dílo. Při zkušebním provozu je také možné upřesnit software regulace dle specifik technologického zařízení a požadavků investora, je-li to možné!

Provozovatel je povinen zajistit revizní zprávy elektro-zařízení. Výchozí elektro-revizi předá objednateli dodavatel zařízení před předáním elektrorozvodů do provozu včetně odstranění drobných závad na zařízení, které se může vyskytnout během zkušebního provozu. Průběžnou revizní zprávu si již musí provozovatel zajistit u odborné firmy v předepsaných lhůtách.

Návod k obsluze a zaškolení obsluhy bude součástí dodávky projektovaného zařízení.

Provozovatel je povinen vypracovat „MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD“, který bude obsahovat podrobné poučení pro obsluhu zařízení, v němž je nutno zdůraznit, že ruční chod zařízení slouží výhradně pro potřeby údržby, opravy a seřizování a pokud přesto přijme obsluhovatel provoz na ruční ovládání, je zodpovědný za bez závadový provoz i za případnou havárii. Ruční provoz jakéhokoli zařízení slouží pouze pro potřeby údržby, opravy a seřizování.