## List1
SEZNAM VAD A PORUCH V OBJEKTU A JEJICH PŘÍČINY
POPIS VADY, PORUCHY | UMÍSTĚNÍ VADY, PORUCHY | DRUH VADY, PORUCHY | PRIORITA OPRAVY | ROZSAH OPRAVY | ORIENTAČNÍ CENA OPRAVY | NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | ETAPA
trhliny ve venkovních omítkách | fasády všeobecně | statická, estetická | vysoká | komplexní | 530000 | odstranění odlupujících se částí omítek, sanace trhlin sešitím a zapravení omítek v okolí trhlin | 1
degradovaná ŽB monolitická konstrukce venkovního vstupního schodiště (zrezivělá výztuž a odlupující se krycí vrstvy betonu) | venkovní vstupní schodiště | statická, estetická | vysoká | komplexní | 130000 | odstranění odlupujících se částí betonových krycích vrstev a výztuže s následnou sanací ŽB nosné konstrukce | 1
nedostatečné akustické parametry | celá budova | funkční, estetická | nízká | komplexní | 460000 | výměna dveřních křídel za nové | 4
prasktiny a nerovnost nášlapných vrstev | převážně 1.PP | estetická | nízká | minimálně garáž a dílny | 1900000 | vyrovnávací vrstva, výměna nášlapné vrstvy | 4
morálně zastaralé zábradlí na jižní straně terasy, nedostatečné kotvení | na jižná straně fasády (terasa) | funkční | vysoká | kompletní náhrada | 115000 | nové zakotvení a náhrada stávajícího zábradlí | 1
morálně opotřebený vzhled plechového zastřešení a klempířských výrobků | celá budova | estetická | nízká | komplexní | 700000 | výměna prvků, nátěr | 4
trhliny na rozhraní zdiva a železobetonových konstrukcí obvodových nenosných výplňových stěn | zejména 1. nadzemní podlaží a přednáškový sál, jižní a západní obvodové stěny | statická, estetická | vysoká | komplexní | 200000 | odstranění odlupujících se částí omítek a zapravení omítek v okolí trhlin | 1
trhliny v povrchových vrstvách v místě dilatace uvnitř objektu | ve všech podlažích | statická, estetická | nízká | komplexní | 165000 | odstranění odlupujících se částí omítek a provedení dilatační úpravy s krycí dilatační lištou | 2
trhliny na rozhraní zdiva a železobetonových konstrukcí vnitřních dělících nenosných stěn | zejména 2. nadzemní podlaží | statická, estetická | nízká | komplexní | 105000 | odstranění odlupujících se částí omítek a provedení vyspravení omítek včetně výmalby | 2
trhliny v místě napojení spojovacího krčku spojujícího objekt s jižní věží | 1. a 2. nadzemní podlaží | statická, estetická | vysoká | komplexní | 120000 | odstranění odlupujících se částí omítek a provedení dilatační úpravy s krycí dilatační lištou; vyspravení klempířských výrobků kryjících dilataci v exteriéru | 1
trhliny v místě napojení spojovacího krčku do planetária | 1. nadzemní podlaží, vnitřní omítky | statická, estetická | nízká | komplexní | 90000 | odstranění odlupujících se částí omítek a provedení dilatační úpravy s krycí dilatační lištou | 2
trhliny ve stropní desce jižní věže | stropní deska nad 1.PP | statická, estetická | nízká | komplexní | 95000 | odstranění odlupujících se částí omítek a provedení vyspravení omítek včetně výmalby | 2
trhliny ve stropní desce 1. podzemního podlaží (pod kinosálem) | stropní deska nad 1.PP | statická, estetická | nízká | komplexní | 330000 | odstranění odlupujících se částí omítek a provedení vyspravení omítek včetně výmalby | 2
otázka umístění dalekohledů v 3.NP (na střeše) včetně souvisejících stavebních úprav (stěny a zastřešení) | prostor 3.NP | statická | vysoká (v případě požadavku na instalaci dalekohledů) | - | 4500000 | ve fázi zpracování PD pro DSP, resp. DPS, nutnost provést podrobný průzkum stávajících ŽB konstrukcí vč. stanovení nutných zesilujících opatření (uhlíkové lamely, zesílení ŽB průřezů přibetonováním, apod.) | -
morálně zastaralá otopná tělesa | celá budova | estetická | nízká | komplexní | 2410000 | výměna starých otopných těles za nové | 4
plynová kotelna nevyhovující současným standartům | kotelna v 1.PP | funkční | střední | komplexní | 500000 | výměna starých plynových kotlů za nové | 2
chybějící chlazení místnosti sálu, kancelářských prostor a společenských prostor | celá budova | funkční | střední | komplexní | 230000 | instalace nových vnitřních i venkovních jednotek chlazení | 3
zateplení obálky budovy | celá budova | funkční | střední | komplexní | 4780000 | zateplení obálky budovy z důvodu zajištění tepelné pohody v budově | 2
nedostatečná výměna vzduchu na některých hygienických zazemích | prostory WC | funkční | střední | komplexní | 250000 | výměna ventilátorů a doplnění prvků pro regulaci vzduchu | 2
Elektroinstalace nevyhovuje dnešním standardům | celá budova | funkční | střední | komplexní | 4200000 | nové elektro rozvody dle platných ČSN | 2
Osvětlení v celém objektu jsou již technicky a vizuálně zastaralé | celá budova | estetické, funkční | nízká | komplexní | 540000 | výměna starých svítidel za nová s LED technologií, Návrh nového osvětlení dle ČSN EN 12464-1. pro spnění minimální osvětlenosti. | 2
Zastaralé a opotřebované zařizovací předměty ZTI | celá budova | estetická | nízká | komplexní | 450000 | výměna zastaralých zařizovacích předmětů za nové | 3
Zastaralé a opotřebované výtokové armatury | celá budova | estetická | nízká | komplexní | 70000 | výměna zastaralých výtokových armatur za nové | 3
chybějící děšťový svod | severní strana objektu | funkční | vysoká | komplexní | 25000 | doplnění dešťového svodu | 1
kolize dešťového svodu D6 s nově vzniklou rampou pro vozíčkáře | severní strana objektu | funkční | vysoká | komplexní | 40000 | přesunutí dešťového svodu z prostoru rampy | 2
Zastaralé a zkorodované splaškové potrubí | ve všech podlažích | funkční | nízká | komplexní | 640000 | výměna stávajícího litinového potrubí za nové z PVC | 3
Využití dešťových vod a případné vsakování | celá budova | funkční | střední | komplexní | 3360000 | svodné deštové potrubí v nových trasách a osazení retenčního a vsakovacího zařízení | 2
Zrušení stávajícího septiku a využití napojení na veřejnou kanalizaci | celá budova | funkční | střední | komplexní | 950000 | nová trasa svodného potrubí, zrušení stávajícího septiku a napojení na veřejnou kanalizaci | 2
zastaralé jednotky chlazení vnitřní a venkovní | v místnostech 107 a 227 | funkční | nízká | komplexní | 230000 | výměna za nové jednotky | 4
chybějící systém měření a regulace | celá budova | funkční | nízká | komplexní | 980000 | instalace systému | 3
doporučené nucené větrání S REKUPERACÍ celé budovy, vzhledem k budoucímu zateplení obálky budovy | celá budova | funkční | střední | komplexní | 2350000 | instalace VZT jednotek S REKUPERACÍ pro celou budovu | 2
VEŘEJNÁ ČÁST ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: | sever a východ řešeného území
absence chodníků |  | funkční, bezpečnostní | nízká | cca 170m² | 360000 | vybudování chodníků | 4
absence parkovacích stání |  | funkční | vysoká | cca 450m² | 1630000 | vybudování 33 parkovacích stání pro veřejnost | 1
narušená konstrukce stávajících komunikací |  | funkční | střední | cca 500m² | 2290000 | výměna konstrukce včetně podkladů, zřízení obrub, šířka komunikace 4,0-4,5m | 3
stávající zeleň |  | estetická | střední | cca 250m² | 275000 | ošetření/zastřihnutí/kácení dle dendrologie | 3
NEVEŘEJNÁ ČÁST - AREÁL: | západ a jih řešeného území
absence chodníků |  | funkční, bezpečnostní | nízká | cca 150m² | 320000 | vybudování chodníků | 4
absence parkovacích stání |  | funkční | střední | cca 55m² | 230000 | vybudování parkovacích stání | 3
narušená konstrukce stávajících komunikací |  | funkční | střední | cca 530m² | 2430000 | výměna konstrukce včetně podkladů, zřízení obrub, šířka komunikace ze 3,5m na 4,0m | 3
stávající oplocení (pletivo,brána,sloupky) |  | estetická, funkční | střední | komplexní | 325000 | nový protikorozní nátěr brány a pletiva, vyspárování betonových sloupků | 3
nové oplocení |  | funkční | střední | komplexní | 1360000 | umístit na pozemky investora, cca 0,5m od hranice pozemku | 3
Celkové náklady - 1. ETAPA: |  |  |  |  | 2750000
Celkové náklady - 2. ETAPA: |  |  |  |  | 17755000
Celkové náklady - 3. ETAPA: |  |  |  |  | 9280000
Celkové náklady - 4. ETAPA: |  |  |  |  | 6380000
POZN: Uvedené ceny za opravu jsou bez DPH.