a)	Úvod	3

b)	Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu okolí objektu	3

c)	Geologické podmínky v okolí stavby	4

d)	Technický popis stavby, materiálové řešení	5

e)	Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu konstrukcí objektu	7

f)	Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu technických zařízení objektu	10

g)	Požární ochrana	15

    - Úvod

V rámci průzkumných prací stávajícího objektu hvězdárny bylo nutné dodržet zadávací podmínky, které umožňovaly volit průzkumné metody, které v co nejmenší míře narušují běžný provoz stávajícího objektu či jeho jednotlivých částí. Ze stejného důvodu byly voleny, i s přihlédnutím k plánovanému budoucímu využití, které se téměř neliší od stávajícího, postupy zkoušek, které byly prováděny v maximální míře nedestruktivními metodami. Převažovalo významně vizuální zkoumání při místním šetření. To bylo provedeno v několika etapách v průběhu ledna a února roku 2020 za účasti uživatele, zastoupeného ředitelem hvězdárny Mgr. Krejčím, a technických pracovníků hvězdárny.

V následujících kapitolách jsou uvedeny informace z provedených vizuálních průzkumů a dostupné archivní informace týkající se geologických podmínek v okolí objektu hvězdárny.

    - Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu okolí objektu

Popis technického stavu okolí objektu

Na základě prohlídky přilehlého okolí objektu byl zjištěn stav komunikací, oplocení 
a zeleně, jenž je odpovídající době výstavby areálu v návaznosti na využívání 
a působení počasí.

Komunikace a zpevněné plochy:

Komunikace a zpevněné plochy lze v blízkosti objektu hvězdárny rozdělit na veřejné (sever a východ - obratiště a ul. Zámeček) a neveřejné (západ a jih - za bránou hlavního vjezdu).

Před objektem hvězdárny se nachází stávající obratiště umožňující otáčení vozidel sk. 2 (např. HZS, BUS, svoz odpadu). Tento prostor je dopravně napojen na stávající místní komunikaci ulice Zámeček, která prošla stavebními úpravami v podobě zřízení nových obrub a přídlažeb včetně nových chodníků a parkovacích ploch pro planetárium. K obratišti je na severní straně objektu napojena rozšířená komunikace využívaná k parkování a hlavní vjezd do areálu hvězdárny, za nímž pokračuje areálová komunikace. Obratiště není vybaveno dělícími prvky, např. obrubníky, což má za následek narušení okrajových částí komunikace. Na plochu obratiště navazují dva vstupy do objektu hvězdárny, před těmito vstupy zcela chybí chodníky, které by chránily chodce i budovu. Parkování před objektem není odděleno od běžného provozu, vozidla stojí různě, což může ovlivnit průjezdný prostor např. na obratišti.

Působením počasí a vlivem užívání jsou v areálové komunikaci trhliny s předpokladem zásahu do podkladních vrstev. Komunikace není vybavena obrubami a narušené okrajové části komunikace přímo navazují na terén. V areálu chybí chodníky a vymezená parkovací stání, vozidla v jižní části stojí na nezpevněné ploše.

Oplocení:

Stávající oplocení je tvořeno betonovými sloupky s pletivem bez vážných poškození.  Brána na hlavním vjezdu do areálu vlivem stáří a počasí koroduje, branka vedle brány je nevyužívaná.

Stávající zeleň:

Stromy v okolí objektu po prohlídce nevykazují výrazná poškození ohrožující provoz na  přilehlých komunikacích. Lze předpokládat, že kořenový systém může zasahovat do podkladních vrstev komunikace. Některé stromy a křoviny na severní straně objektu zasahují do dopravního prostoru obratiště a hlavního vjezdu a zakrývají pohled na hvězdárnu.

Závěry a doporučení týkající se okolí objektu

V návaznosti na provedené stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch u planetária lze doporučit v podobném duchu upravit i okolí hvězdárny.

Doporučujeme provést tyto úpravy:

- ve veřejné části okolí objektu vybudovat chodníky před vstupy z ulice Zámeček 
v návaznosti na okolní pěší trasy

- ve veřejné části okolí objektu vybudovat parkovací stání oddělená od dopravního prostoru komunikací

- vyměnit kryt a podkladní vrstvy areálové komunikace a obratiště, osadit obruby

- v neveřejné části areálu oddělit parkovací stání od areálové komunikace (např. zpevnit plochu zatravňovací nebo vegetační dlažbou, případně vodorovným dopravním značením)

- očistit betonové sloupky oplocení a drobné vady vyspárovat maltou

- pletivo a bránu opatřit novým protikorozním nátěrem

- zadat dendrologický průzkum, na jeho základě naložit se stávající zelení (např. ošetřit, zastřihnout, vykácet z důvodu stavebních úprav okolí hvězdárny)

Jakub SGLUNDA

    - Geologické podmínky v okolí stavby

Geologické podmínky v okolí stavby jsou poměrně dobře zmapovány v již provedených průzkumech, které jsou archivovány v Archivu geofondu České geologické služby.

V příloze je doložen geologický průzkum z roku 1987, který mapoval lokalitu východně od objektu hvězdárny, a to s ohledem na plánovanou výstavbu zemního vodojemu. Bylo provedeno 14 průzkumných vrtů.

Ze stejného důvodu, tj. výstavba zemního vodojemu, byl prováděn geologický průzkum v roce 1994. Byly provedeny 3 průzkumné vrty. I tento průzkum je součástí přílohy.

V případě plánování stavebních úprav v podobě např. přístavby je určitě 
v budoucnu nutné provést doprůzkum, který by potvrdil a upřesnil informace uvedené v archivních průzkumech, a to zejména v případě v čase se měnící úrovni hladiny spodních vod a její agresivity vůči betonovým či ocelovým konstrukcím.

Ing. Dušan HALAMA

    - Technický popis stavby, materiálové řešení

Stávající objekt hvězdárny je podsklepený v celém svém půdoryse a má tři nadzemní podlaží, kdy třetí nadzemní podlaží je tvořeno věžovitě vystupujícími prostorami pro pozorování včetně přístupových schodišť, popř. skladu, zakončenými kopulemi. Ty umožňují rotaci konstrukce kopule kolem svislé osy a zároveň částečně otevření vzájemným odsunutím dvojice pohyblivých částí. Zbývající plochy 3. NP zaujímají otevřené, nezastřešené terasy, které slouží opět pro pozorování.

Objekt byl postupně s přestávkami budován v letech 1947 až 1961, a tomu odpovídá i jeho materiálově konstrukční charakter. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonová monolitická konstrukce skeletového typu.

V rámci objektu se vyskytuje přiznaná dilatační spára v nosné železobetonové rekonstrukci skeletu, která je řešena zdvojením svislých nosných konstrukcí - sloupů.

Součástí hvězdárny je na její jižní straně samostatně stojící věž, která je s hlavní částí objektu hvězdárny propojena pouze v úrovni 1. a 2. nadzemního podlaží, a to spojovacím krčkem. Ten je tvořený nosnou železobetonovou trámovou konstrukcí v úrovni podlahy každého z dvojice podlaží a střechy, a nenosnými obvodovými prosklenými stěnami. V úrovní základů není věž se samotným objektem propojena. Uvnitř věže je masivní, hluboko (několik metrů) založený pilíř, který tvoří pevnou základnu pro hlavní pozorovací dalekohled. Samotný pilíř je oddělen (dilatován) od okolních konstrukcí stropů či stěn věže tak, aby se zabránilo jakémukoliv přenosu otřesů či vibrací z objektu na pilíř v návaznosti na požadovanou stabilitu instalovaného dalekohledu.

Stropní konstrukce jsou v případě stropu nad 1.PP železobetonové monolitické trámové, nad 1.NP a 2.NP tvořené železobetonovou monolitickou deskou podporovanou příčně orientovanými průvlaky. Po obvodu jsou železobetonové monolitické nadpraží a atiky. Stropní konstrukce nad 3.NP je lokálně tvořena železobetonovým monolitickým trámových stropem, popř. pouze železobetonovou monolitickou deskou. Nosné konstrukce kopulí jsou tvořené prostorovou dřevěnou trámovou konstrukcí. V případě hlavní pozorovací kopule na jižní straně objektu je s ohledem na rozměry (vnější průměr cca 8 m) kopule dřevěná nosná trámová konstrukce doplněna o nosné ocelové rámy. Zastřešení přednáškového kinosálu je tvořeno dřevěnou trámovou konstrukcí sedlového typu s valbou. Konstrukce střechy je mimo výše uvedené případy plochá, s povlakovou izolací fóliového typu. Část půdorysu střechy je doplněna o pochůzí skladbu s nášlapnou plochou z dlažby (vyskytují se dva typy formátů dlažby), část je řešena jako ocelová konstrukce z pororoštů.

Výplňové zdivo obvodové či vnitřní je provedeno z cihel keramických pálených (plné, dutinové). Obvodové stěny nejsou zateplené, a to ani v místech železobetonových konstrukcí.

Vnitřní schodiště jsou v případě těch hlavních řešena jako trojramenná, schodnicová, z monolitického železobetonu se stupni v teracové úpravě. Schodiště v jižní věži s kopulí je řešeno jako točité železobetonové monolitické. Venkovní schodiště jsou rovněž betonová s povrchovou úpravou s dlažbou, popř. teraco.

Základové konstrukce budou s největší pravděpodobností s ohledem na stáří a typ objektu z prostého, popř. vyztuženého betonu, plošné, tvořené patkami a pasy.

Celý objekt hvězdárny je omítnut břizolitovou omítkou, kde sokl budovy je tvořen keramickým obkladem cihlové barvy, který se liší v jednotlivých částech svojí výškou (viz pohledy). Valbová střecha projekčního sálu včetně kopulí je tvořena plechovou krytinou v odstínech šedé barvy. Části ploché střechy jsou opatřeny asfaltovými pásy. Plechové stříšky nad bočními vstupy a venkovní parapety oken jsou v cihlovém odstínu. Zábradlí u vstupu i na střeše je kovové, taktéž v cihlovém odstínu. Okna hvězdárny jsou plastová otevíraná s nadsvětlíky v bílé barvě. Sklepní okna jsou opatřeny kovovou venkovní mříží cihlové barvy. U vstupních dveří je okenní otvor vyplněn luxférovým systémem. Okenní otvor v blízkosti hlavního vstupu do objektu je řešen pevným zasklením do ocelových profilů okrové barvy. Hlavní dveře do budovy hvězdárny jsou dvouramenné z kovových profilů hnědé barvy. Výplň těchto dveří, bočních světlíků i nadsvětlíků je z čirého skla. Vstup do objektu je tvořen předloženým teracovým schodištěm, které je zakotveno do opěrných zídek. Ty jsou obloženy kabřincovým obkladem.

Vstup do haly je přístupný ze zádveří dvouramenným otočnými dveřmi, které jsou rovněž prosklené s dřevěnou konstrukcí. Podlaha je rastrovaná vícebarevná dlažba, která je zakončena keramickým soklem tmavě hnědé barvy. Schodiště je v celém objektu řešené, jako teracové, které je opatřeno kovovým trubkovým zábradlím tmavě hnědé barvy. U ostatních nášlapných ploch podlah převažuje linoleum, ale vyskytuje se zde i teracová úprava. Ve sklepních prostorách nalezneme jak linoleum, betonovou mazaninu, tak i dřevěné desky. Omítky v objektu jsou převážně hladké vápenocementové v bílé a světle okrové barvě.  Dveře do jednotlivých místností jsou osazeny do tmavě hnědých ocelových zárubní. Dveřní křídla jsou v umakartovém provedení v barvě slonovinová kost. Strop ve vstupní hale je výškově členěn podhledem a je hladce omítnut do bílé barvy. Ostatní stropní konstrukce jsou povrchově upraveny taktéž vápenocementovou omítkou v bílé barvě. Vnitřní parapety jsou zapuštěny do ostění okenního otvoru, jsou v laminátovém provedení bílé barvy.

    - Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu konstrukcí objektu

Popis technického stavu stavebních a konstrukčních částí objektu

Na základě vizuální prohlídky přístupných částí objektu provedené v rámci průzkumné fáze lze konstatovat, že stav objektu odpovídá době svého vzniku a svému stáří, ve vazbě na účel svého využití. Nebyly zjištěny takové projevy, které by svědčily 
o případné nedostatečné únosnosti konstrukce.

Trhliny a s tím spojená odlupující se malba či omítka se vyskytují očekávaně v místě dilatací v rámci půdorysu objektu. Hlavní dilatace probíhá napříč objektem v blízkosti hlavního schodiště v centrální části objektu. Při vzájemném pohybu obou dilatovaných částí objektu dochází k vzniku viditelných trhlin v dilatační spáře a jejím blízkém okolí. Trhliny byly zjištěny i v místě, kde se napojuje východní výběžek objektu s planetáriem na hlavní část objektu hvězdárny. Ty jsou způsobené s největší pravděpodobností opět rozdílným sedáním obou uvedených částí vlivem zatékání netěsnými dešťovými svody do podloží. Na první pohled znatelné projevy rozdílného sedání jsou patrné na rozhraní spojovací chodby (krček) do jižní věže a hlavní části objektu. V rámci budoucích stavebních úprav je nutné řešit řádné provedení detailů v blízkosti dilatací a napojení jednotlivých částí konstrukcí (přiznání spáry, popř. krycí lišty interiérové, venkovní krycí lišty, hydroizolační detaily).

Dále byly zjištěny běžné drobné trhliny a s tím spojené odlupování omítky na rozhraní nosných a výplňových konstrukcí, které však neznamenají nebezpečí pro únosnost a celkovou stabilitu objektu. Jedná se zejména o rozhraní mezi zděnými výplňovými stěnami a nosnými prvky železobetonového monolitického skeletu. Toto je způsobeno reologickými procesy, tj. dotvarováním železobetonové monolitické konstrukce, a s tím spojeným nevratným průhybem vodorovných prvků nosné skeletové konstrukce. Ty pak tlačí na nenosné zděné výplňové stěny a dělící vyzdívky (příčky) a vytváří zmíněné trhliny. V případě obvodových stěn je vznik trhlin významně podpořen skutečností, že není objekt zateplen, a dokonce v místě železobetonových konstrukcí jakákoliv izolace úplně chybí. Železobetonové části nosné konstrukce jsou stejně jako zděné výplňové části obvodového pláště pouze omítnuty. Při významných změnách teplot tak dochází k velkému teplotnímu namáhání konstrukce, a to se následně projevuje právě výše uvedenými trhlinami. Toto je možné velmi významně zlepšit provedením kompletního zateplení objektu. To se navíc velmi pozitivně promítne při večerním pozorování, které nebude negativně ovlivňováno teplem vyzařovaným ze svislých konstrukcí. Kvalitní zateplení obálky v kombinaci s vhodně zvolenou barvou fasády, popř. doplněním externího stínění objektu, totiž zamezí nežádoucí akumulaci tepla.

Jako kombinace nerovnoměrného sedání vlivem zatékání netěsnými dešťovými svody do podloží a teplotního namáhání se jeví trhlina v římse a přilehlé části stěny na západní straně kinosálu.

Lokálně se vyskytují místa s odloupnutou malbou a omítkou, v místech, kde došlo k zatékání vody při poruše hydroizolací, popř. instalací.

V případě v exteriéru exponovaných částí řešeného objektu byly zjištěny degradované hydroizolační vrstvy střešních plášťů, klempířských prvků oplechování, odlupující se omítka či keramický obklad, a místy až havarijní stav bezpečnostních zábradlí na střechách. Zábradlí je nutné vyměnit v celém svém rozsahu včetně kotvení do stávající nosné konstrukce objektu.

V případě stávajících dřevěných konstrukcí kopulí je stav samotných konstrukcí odpovídající svému stáří. S ohledem na nutnou výměnu dnes již zastaralých funkčních částí pozorovacích kopulí (pohony, ovládání, příprava na robotizaci) nebyl mykologický průzkum prováděn s ohledem na uspokojivý stav konstrukcí na základě vizuální prohlídky. Dřevěné konstrukce budou nahrazeny novými při plánované výměně modernizovaných kopulí jako celků.

V případě stávajících dřevěných konstrukcí zastřešení přednáškového kinosálu, kdy byly na stávajících podhledech lokálně zjištěny projevy zatékání, nebyl mykologický průzkum proveden s ohledem na následující skutečnosti. Pro věrohodný mykologický průzkum konstrukce krovu by bylo nutné provést kompletní odkrytí konstrukce, 
tj. odstranění stávajících podhledů pro zajištění řádného přístupu ke všem částem krovové konstrukce. Toto nebylo s ohledem na zásadní dopady do provozu hvězdárny a rovněž s ohledem na finanční náklad realizováno. V případě v budoucnosti prováděných zásahů do stávající střechy však provedení mykologického průzkumu považujeme za odůvodněné a nutné.

Je možné, že se v budoucnu v průběhu případných stavebních úprav objeví po odkrytí povrchových vrstev (podhledů, obkladů, omítek, podlahových vrstev, apod.) další poruchy stávajících konstrukcí nad rámec těch zde uvedených, které bude nutné v rámci stavebních úprav sanovat. Před prováděním stavebních úprav doporučuji v místě zjištěných trhlin osadit monitorovací sádrové terče dle platných pravidel pro jejich aplikaci a po dobu nejméně 2-3 měsíců provádět sledování případné aktivity trhlin. Následně je pak teprve možné rozhodnout o způsobu sanace a konkrétní podobě stavební úpravy dané části konstrukce.

Výše zjištěné poruchy a vady jsou přehledně zobrazeny prostřednictvím fotografií v grafické části této přílohy, a to po jednotlivých podlažích.

Závěry a doporučení týkající se stavebních a konstrukčních částí objektu

Se změnou využití objektu se dle vyjádření uživatele zastoupeného ředitelem hvězdárny Mgr. Krejčím neuvažuje. Z pohledu zatížení stávajících nosných konstrukcí nebude prováděno jakékoliv navýšení. V případě oprav či výměn podlahových vrstev je nutné respektovat plošnou hmotnost stávajících podlahových souvrství. V případě úpravy polohy dělících nenosných příček je nutné použít materiály s nižší objemovou hmotností (pórobeton, sádrokarton). Z pohledu zatížení užitného musí i v budoucnu být prostory využívány obdobným způsobem jako tomu bylo dosud. Nesmí například dojít k zřízení shromažďovacích prostor s výrazně vyšším užitným zatížením dle platné ČSN EN 1991 tam, kde jsou nyní kanceláře či sociální zařízení.

V případě požadavku uživatele na umístění dalších přístrojů pro pozorování na stávající ploché střeše objektu je nutné respektovat následující doporučení s ohledem na statiku stávající nosné konstrukce střechy. Umisťovaná zařízení je možné situovat pouze v místě svislých nosných konstrukcí. Pokud toto nebude možné splnit, je možné je umístit v rámci stropní konstrukce uvnitř jejího rozpětí, avšak je nutné přenést zatížení od přístrojů přímo do svislých nosných konstrukcí, např. pomocí ocelových roznášecích rámů. Současně je nutné provést uložení pozorovacích zařízení tak, aby se do nich nepřenášelo chvění od objektu. S tím souvisí oddělení podlahy pro obsluhu od konstrukce pro uložení pozorovacích zařízení.

Objekt nevykazuje žádné známky poruch, které by vedly k nutnosti jejich statické sanace a zajištění. Žádné ze zjištěných trhlin neznamenají, že by byla překročena únosnost konstrukce či její části, a byly ohroženi pracovníci a návštěvníci hvězdárny. V případě respektování výše uvedených zásad je možné objekt i nadále bezpečně užívat.

Ing. Dušan HALAMA

V důsledku staří budovy můžeme na fasádě pozorovat trhliny a odlupovanou břízolitovou omítkou. Z tohoto důvodu je potřebné fasádu opravit tak, aby byl navrácen její původní ráz a nedegradovala tak hodnotu objektu. V souvislosti s obnovou fasády je dále na zvážení zateplení fasády například pomocí provětrávané fasádního systému tak, aby zůstaly zachovány základní rysy objektu a vzhledově korespondovala s novostavbou digitálního planetária. Co se oken a dveří týče, není zde potřeba rozsáhlejších úprav, jelikož proběhla rekonstrukce v roce 2007. Vzhledem k době rekonstrukce doporučujeme seřídit okna a dveře.

Klempířské výrobky, které jsou viditelné na fasádě objektu, jsou nutné na některých místech doplnit/nahradit a opatřit je nátěrem, který sjednotí jejich barevnou povrchovou úpravu tak, aby korespondovala s novostavbou digitálního planetária. Totéž platí o střešních plechových konstrukcích, které je nutné opravit a doporučuje se sjednotit jejich barevnou úpravu s ostatními klempířskými prvky. Na střeše se dále nachází zábradlí, které je v nevhodném stavu a je nutná jeho kompletní výměna včetně kotvení do konstrukce budovy, což považuji za prioritní krok.

Povrchové úpravy v celém objektu by bylo vhodné obnovit, z hlediska zlepšení podmínek pro naplnění funkce a účelu. V první řadě se však doporučuje věnovat se oblastem, které jsou přístupné pro návštěvníky, jakožto vstupní hala, přednáškový sál, planetárium, pozorovatelna, galerie, popřípadě veřejné WC a další místnosti, které tyto prostory komunikačně spojují. Dále je žádoucí věnovat pozornost vytvoření estetického a účelného zázemí pro zaměstnance v 1.PP. V neposlední řadě by měly být zvelebeny kancelářské prostory, dílny a garáž. V poslední řadě se uživatel může zaměřit na podružné místnosti, jakožto sklady a jiné, u kterých není nutná neprodlená estetická úpravy a pokud to opotřebení nevyžaduje, tak z hlediska ekonomického není podstatná pro plnohodnotné užívání objektu.

Ing. arch. Simona Machalová

    - Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu technických zařízení objektu

Popis technického stavu technických zařízení objektu

Vytápění:

Objekt je vytápěn dvěma plynovými kotli, z nichž každý má výkon 214,2kW. Ústřední vytápění objektu je navrženo uzavřenou soustavou teplovodního ústředního vytápění s nuceným oběhem topné vody. Pro otopná tělesa je připravována otopná voda v závislosti na venkovní teplotě.

Horizontální rozvody jsou vedeny v 1.PP pod stropní konstrukcí.  Trasy jsou z ocelového potrubí. Rozvody jsou navrženy tak, aby se jednotlivé úseky objektu mohly jednoduše uzavřít a provést na nich údržba či kontrola bez omezení ostatních části objektu. Uzavření se provede kulovými kohouty na jednotlivých částech potrubí. Vytápění objektu je rozděleno na jednotlivé větve. Větev 1 vytápí kinosál a sklep pod kinosálem, větev 2 vytápí dílny v 1.PP (033, 039, 040), větev 3 vytápí planetárium 
a prostor pod planetáriem, větev 4 vytápí severovýchodní část objektu, větev 5 vytápí prostor astronomické věže, větev 6 vytápí jižní část objektu a větev 7 vytápí severozápadní část objektu.

Připojovací potrubí k otopným tělesům je z oceli. Potrubí pro 1.PP a 1.NP je vedeno pod stropem 1.PP. K jednotlivým otopným tělesům v 1.NP potrubí prostupuje přes strop 1.PP.

Distribuce tepla v objektu je řešena litinovými článkovými otopnými tělesy s bočním připojením. Otopná tělesa jsou s uzavíratelnými regulačními radiátorovými šroubeními s možností vypouštěním.

V celém rozvodu jsou použity běžné závitové a přírubové uzavírací kulové kohouty, filtry a zpětné klapky. Potrubní rozvody jsou dále doplněny drobnými odvzdušňovacími a vypouštěcími armaturami.

Lukáš Verner

Chlazení:

V místnosti 107 jsou umístěny dvě vnitřní a na fasádě dvě venkovní split jednotky

(2 KW). Venkovní jednotky jsou umístěny na fasádě.

V místnosti 227 je umístěna vnitřní jednotka a venkovní jednotka split (3,5 KW), která má vyústění na fasádě.

Tomáš Kozák

Vzduchotechnika:

Místnosti v objektu jsou přirozeně větrány s infiltrací kromě hygienického zázemí 
a dílny. Hygienické zázemí je osazeno ventilátory pro nucený odtah zápachu mimo budovu. Pracoviště jako dílny jsou opatřeny odtahovými ventilátory pro snížení škodlivin na pracovišti během pracovní doby.

Tomáš Kozák

Vodovod:

Objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu. Hlavní uzávěr vody společně s vodoměrem je umístěn v 1.PP v místnosti č. 033.

Rozvody vody jsou provedeny z ocelového potrubí. Potrubí je vedeno v drážkách 
a zazděno. Část nově provedených rozvodů je z polypropylenového potrubí. Výtokové armatury v objektu jsou použity jak nástěnné, tak stojánkové s připojením přes rohové ventily. Klozety a pisoáry jsou napojeny přes rohové ventily. V místnosti 
č. 101 je umístěn ventil pro napojení automatu na kávu.

Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů umístěných v místnosti č. 041, 122 a 208. Zásobníky jsou připojeny přes kulové kohouty. Částečně je příprava teplé vody zajištěna průtokovými ohřívači umístěnými 
u zařizovacích předmětů.

Před vstupem do objektu ze severozápadní strany je umístěna výtoková armatura.

Kanalizace:

V areálu se nachází septik, do kterého jsou svedeny odpadní vody z objektu a dále jsou čerpány do veřejné kanalizace.

Materiál použitého potrubí na rozvody kanalizace je z velké části litina a částečně polypropylen HT. Svislé odpadní potrubí je vedeno v příčkách nebo předstěnách. V 1.PP jsou svody vedeny pod stropem a volně po stěnách. V 1.PP se nachází čistící tvarovky. Připojovací potrubí je vedeno v konstrukcích nebo instalačních předstěnách.

Zařizovací předměty jsou opatřeny zápachovou uzávěrkou. V místnosti č. 009 je umístěn sifon pro odvod kondenzátu.

Dešťová kanalizace zajišťuje odvod srážkových vod ze střechy řešeného objektu a zpevněných ploch pozemku do jednotné kanalizace. Dešťová voda z hlavní střechy je odvedena střešní dešťovou vpustí a svedena dešťovým svodem vnitřní částí objektu. Menší střechy a střecha přísálí jsou odvodněny dešťovými žlaby a svody vedenými po fasádě a dále je dešťová voda svedená pod terén. Vnější dešťové svody jsou opatřeny lapači střešních splavenin.

Veškeré rozvody splaškové a dešťové kanalizace jsou viditelné v grafické části dokumentace.

Plyn:

K objektu je přivedena nízkotlaká plynovodní přípojka. Hlavní uzávěr plynu je umístěn ve zděné skříni na hranici pozemku na severovýchodní straně od objektu. Podružný uzávěr je umístěn v zemní soupravě ve zpevněné komunikaci na severovýchodní straně objektu. Uzávěr je opatřen litinovým poklopem se žlutým nátěrem.

Rozvody plynu jsou z ocelového bezešvého potrubí. Veškeré prostupy zdivem jsou provedeny v chráničce. Potrubí vstupuje do objektu v 1.PP v místnosti č. 033. V 1.PP v místnosti č. 032 je umístěn membránový plynoměr velikosti G25, před kterým je umístěn hlavní uzávěr kotelny. Potrubí je vedeno volně po povrchu konstrukcí.

Součástí rozvodů plynu je odfukové potrubí, které ústí na jihozápadní straně objektu a je zakončeno čichačkou.

V objektu jsou na plyn napojeny dva kotle. Před každým z nich je umístěn kulový kohout a manometr.

Ing. Dominika Gancarčíková

Silnoproudá elektrotechnika:

K objektu je přivedena přípojka nn. HDS je umístěná vedle hlavního vstupu do objektu v kompaktním pilíři, vedle HDS je umístěn pilíř s fakturačním měřením. Z kompaktního pilíře vede přívod do hlavního rozvaděče RE 1 v objektu v m.č. 001 pod schodištěm. Z tohoto rozvaděče jsou napojeny další patrové a podružné rozvaděče.

Osvětlení je řešeno žárovkami a lineárními zářivkami. Osvětlení je řízeno převážně místně vypínači. Osvětlení exteriérové je řízeno PIR čidly. V objektu je použit starý rozvod TN-C, kromě některých nových rozvaděčů pro nově instalované technologie.

V objektu jsou instalované klasické zásuvkové okruhy 16A/230V, v 1.PP se nachází dílny. Jsou tam zásuvky 16A/230V, 16A/400V, 32A/400V, 63/400V a již běžně nepoužívané zásuvky 25A/400. Také jsou tam umístěny rozvaděče pro jednotlivé stroje a zařízení.

Stávající hromosvod je zbudován dle již neplatné ČSN 34 1319. Jímací soustava je mřížová a na střeše jsou s ní spojeny všechny vodivé prvky. Jímací vedení je provedeno drátem FeZn 10. Stávající hromosvod již je opotřeben povětrnostními 
a atmosférickými vlivy a však stále funkční. Uzemnění nebylo možné prověřit, jestli má dostatečně nízký zemní odpor.

Slaboproud:

Do objektu je přiveden internet od místního providera. V kancelářích je proveden rozvod strukturované kabeláže. V objektu je instalováno PZTS.

Ing. Antonín PAVELKA

Závěry a doporučení týkající se technických zařízení objektu

Vytápění:

Kotelna prošla před několika lety rekonstrukcí. Přesto již neodpovídá technickým požadavkům. Plynové kotle, které byly předělány z lehkých topných olejů na plyn, nevyhovují dnešním standardům. Stav otopné soustavy odpovídá době jejího vzniku. Technicky neodpovídá předpokladům a současným požadavkům. Otopná tělesa jsou opotřebená a oprýskaná, avšak po jejich natření a propláchnutí je možné je dále využívat. Ocelové rozvody topné vody nebylo možné ve všech místech posoudit nedestruktivní metodou z důvodu celoplošné izolace a vedení některých tras v podlaze např. ve 2.NP. Bylo by vhodné provést celkovou výměnu plynové kotelny 
a rozvodů otopné soustavy.

Lukáš Verner

Chlazení:

V objektu jsou chlazené místnosti 107 a 227 pomocí split jednotek. Tyto jednotky jsou zastaralé a neodpovídají současným standardům a požadavkům.

Tomáš Kozák

Vodovod:

Rozvody vodovodu v objektu jsou vedeny v konstrukcích a nejsou vidět. Dle zastaralých a zkorodovaných koncových prvků lze předpokládat, že i rozvody jsou zastaralé, ale funkční. Zastaralé zařizovací předměty a výtokové armatury by bylo vhodné vyměnit za nové. Do budoucna doporučuji rozvody vody vyměnit za plastové potrubí s dostatečnou izolaci. Dle velikosti objektu by bylo vhodné doplnit cirkulační potrubí.

Kanalizace:

Stávající kanalizační potrubí je ve většině objektu z litiny, ta je již časem opotřebovaná a zkorodovaná. Bylo by vhodné toto potrubí vyměnit za plastové, aby nedošlo k porušení. Dešťové svody doporučuji opatřit novým nátěrem a chybějící nahradit novými. Některé střechy objektu nemají zajištěn odvod dešťové vody, toto by bylo vhodné dořešit.

Trasu vedení kanalizačního potrubí na pozemku nebylo možné zjistit běžným průzkumem. Dle zjištěných informací, jsou odpadní vody napojeny do septiku umístěného na jižní straně pozemku.

Plyn:

Zemní plyn v objektu zásobuje kaskádu dvou plynových kotlů o jmenovitém výkonu 214,2 kW za podmínek kdy je cca Wo = 9,6 kWh/m³; při 0 °C a 101325 Pa. Účinnost spalování se pohybuje kolem 84%.

Potrubí vnitřního plynovodu OPZ je provedeno z oceli a je opatřeno protikorozní úpravou a emailováno ve žluté barvě. Nátěr je v dobrém stavu.

Odfuk zemního plynu od jednotlivých zařízení, případně armatur je patřičně vyveden do venkovního prostoru za pomoci odfukového potrubí.

Veškeré instalace vnitřního plynovodu se dle vizuální prohlídky jeví býti v pořádku. Pro přesné posouzení stavu by bylo vhodné provést tlakové zkoušky dle TPG 701 01.

Ing. Dominika Gancarčíková

Silnoproud:

V objektu jsou měděné tak hliníkové rozvody. V 1.PP v prostorách dílen jsou instalovány již nepoužívané druhy zásuvek. V některých částech je použit rozvod TN-C, nebo rozvod TN-S, který vznikl v pozdějších úpravách. Bylo by vhodné provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace. Výměna kabeláže, koncových prvků (zásuvky, vypínače) již časem opotřebeny. Také by bylo vhodné sjednotit rozvod na TN-C-S. Osvětlení je v převážné části řešen liniovými zářivkami, nebo žárovkami. Tyto zdroje by měli být vyměněny za efektivnější osvětlení se zdroji LED.

Hromosvod:

Stávající hromosvod již je opotřeben povětrnostními a atmosférickými vlivy a však stále funkční. Hromosvod je navržen dle staré normy ČSN 34 1319. V případě vážnějšího zásahu do hromosvodu, např. při rekonstrukci střechy. Bude nutné vybudovat nový hromosvod dle ČSN EN 62 305-1. až 4. To bude obnášet přidání svodů.

Slaboproud:

V kancelářích byla zbudována strukturovaná kabeláž. Bylo by v hodné udělat kompletní nový rozvod strukturované kabeláže po celém objektu, včetně zbudování centrální serverovnu pro objekt.

Ing. Antonín PAVELKA

    - Požární ochrana

Objekt v současné době není dělen do požárních úseků

Objekt je vybaven přenosnými hasicími přístroji, vnitřními hydrantovými systémy 
a nouzovým osvětlením

Závěry a doporučení týkající se technických zařízení objektu

S ohledem na věk objektu a neměnné využití není nutné dělit objekt do požárních úseků, popř instalovat nově požárně bezpečnostní zařízení.

Doporučuji doplnit nouzové osvětlení a počet přenosných hasicích přístrojů 
a vnitřních hydrantových systémů

Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ

PŘÍLOHA 1

Inženýrsko geologický průzkum z roku 1987

PŘÍLOHA 2

Inženýrsko geologický průzkum z roku 1994

PŘÍLOHA 3

E.2.1.	Okolí objektu

E.2.2.	1.PP

E.2.3.	1.NP

E.2.4.	2.NP

E.2.5.	3.NP