VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT

Počet geotermálních sond: 4 ks

Vystrojení geotermálního vrtu: PE-RC 4x d32x 2,9 mm

Délka geotermální sondy: 120 m
Celkový jmenovitý průtok primárního okruhu: 6090 l/h

Jmenovitý průtok vrtem: 1523 l/h

Vrt s nejvyšší TZ: vrt s označením V1

Horizontální rozvody (propojovací potrubí vrty - prostupová deska) 2x 52 m

Průměr propojovacího potrubí: PE-RC d40x 3,7 mm

| Tlakové ztráty (TZ) | Geotermální sondy 4x d32x 2,9 mm | Propojovací potrubí d40x 3,7 mm | Rozdělovač/ sběrač d75x 4,5 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průtokové množství na vedení (okruh) | 761 | 1523 | 6090 | l/h |
| Průtoková rychlost | 0,39 | 0,51 | 0,49 | m/s |
| TZ v potrubí | 33,44 | 17,26 | 0,13 | kPa |
| TZ v kolenech a redukcích | - | 0,40 | - | kPa |
| TZ v průtokových regulátorech | - | 2,32 | - | kPa |
| TZ v uzavíracích ventilech/klapkách | - | 0,05 | 0,19 | kPa |
| Celková TZ | 33,44 | 20,03 | 0,32 | kPa |
| TZ geotermální sondy + propojovací potrubí + rozdělovač/sběrač |  |  | 53,8 | kPa |

- Uvažované parametry tepelného čerpadla:
Topný výkon:				25,60 kW
Příkon:					5,68 kW 
COP (účinnost vytápění): 		4,5

- Výpočet je prováděn pro deltu T = 3,2K (+/- 0,2K).

- Kapalina na bázi monoetylenglykolu, dále ředěná vodou v poměru 1:2,5 s bodem nezámrznosti -15°C.

- K výše uvedeným tlakovým ztrátám je nutné dopočítat tlakovou ztrátu na výparníku tepelných čerpadel a propojení v technické místnosti mimo PE potrubí.