## List1
pozice | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
VZT
Zařízení č. 1 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova A
1.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu Vp=Vo=270m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory s proměnlivými otáčkami), vestavěný elektrický ohřívač Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu. | ks | 1
1.02 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 | bm | 7
1.03 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 | bm | 5
1.04 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 | bm | 10
1.05 | neobsazeno
1.06 | Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h) | ks | 2
1.07 | Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (50m3/h) | ks | 3
1.08 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství | ks | 1
1.09 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (80m3/h) , vč příslušenství | ks | 1
1.10 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (50m3/h), vč příslušenství | ks | 1
1.11 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d100 kovový, bílý (20m3/h), vč příslušenství | ks | 1
1.12 | Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy | ks | 1
1.13 | neobsazeno | ks
1.14 | neobsazeno | ks
1.15 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
| d100 | bm | 12
| d125 | bm | 15
| d160 | bm | 10
| d180 | bm | 5
| d200 | bm | 10
1.16 | Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce) | m2 | 5
| Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou) | m2 | 5
| Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí) | m2 | 1
Zařízení č. 2 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova B
2.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu Vp=Vo=280m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory s proměnlivými otáčkami), vestavěný elektrický ohřívač Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu. | ks | 1
2.02 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 | bm | 7
2.03 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 | bm | 6
2.04 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 | bm | 12
2.05 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d160 | bm | 1
2.06 | Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h) | ks | 2
2.07 | Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (40m3/h) | ks | 4
2.08 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství | ks | 1
2.09 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (100m3/h), vč příslušenství | ks | 1
2.10 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (60m3/h) , vč příslušenství | ks | 1
2.11 | neobsazeno
2.12 | Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy | ks | 1
2.13 | neobsazeno | ks |  | ks
2.14 | neobsazeno | ks
2.15 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
| d100 | bm | 13
| d125 | bm | 16
| d140 | bm | 2
| d160 | bm | 6
| d180 | bm | 3
| d200 | bm | 10
2.16 | Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce) | m2 | 6
| Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou) | m2 | 6
| Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí) | m2 | 1
Zařízení č. 3 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova C
3.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu Vp=Vo=280m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory s proměnlivými otáčkami), vestavěný elektrický ohřívač Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu. | ks | 1
3.02 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 | bm | 7
3.03 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 | bm | 6
3.04 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 | bm | 12
3.05 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d160 | bm | 1
3.06 | Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h) | ks | 2
3.07 | Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (40m3/h) | ks | 4
3.08 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství | ks | 1
3.09 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (100m3/h), vč příslušenství | ks | 1
3.10 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (60m3/h) , vč příslušenství | ks | 1
3.11 | neobsazeno
3.12 | Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy | ks | 1
3.13 | neobsazeno | ks
3.14 | neobsazeno | ks
3.15 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
| d100 | bm | 13
| d125 | bm | 16
| d140 | bm | 2
| d160 | bm | 6
| d180 | bm | 3
| d200 | bm | 10
3.16 | Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce) | m2 | 6
| Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou) | m2 | 6
| Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí) | m2 | 1
Zařízení č. 4 – Větrání obytných místností vč hygienických zázemí - budova D
4.01 | Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací a elektrických ohřevem, vnitřní podstropní provedení,včetně vestavěné regulace s internetem a designovým displejem a kompletním prokabelováním - jednotka odpovídajíci směrnici Ecodesign (rozměr jednotky 1116x930x290mm) ve složení : uzavírací klapka se servopohonem na přívodu a odvodu, deskový rekuperátor - účinnost teplotní zimní 93%, servopohon klapky obtoku , ventilátor na přívodu i odvodu Vp=Vo=240m3/h, pext=250Pa, Nep=Neo=60W/230V - 1,0A (ventilátory s proměnlivými otáčkami), vestavěný elektrický ohřívač Ne=0,5kW/230V, filtrace G4 na přívodu i odvodu, připojovací hrdla e1,e2,i1,i2 = d200mm, odvod kondenzátu 2xd16/22 bez sifonu. | ks | 1
4.02 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d200 | bm | 8
4.03 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d125 | bm | 7
4.04 | Akustická ohebná hadice s parozábranou d100 | bm | 7
4.05 | neobsazeno
4.06 | Rezidenční stěnový přívodní element (difuzor) s vysokou indukcí, kruhový kovový bílý s regulací průtoku d125 (60m3/h) | ks | 2
4.07 | Anemostat kovový bílý regulovatelný přívodní pro instalaci do stropu d125 (40m3/h) | ks | 3
4.08 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (120m3/h), vč příslušenství | ks | 1
4.09 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d200 kovový, bílý (90m3/h), vč příslušenství | ks | 1
4.10 | Koncový distribuční element odvodní, komfortní, talířový ventil d125 kovový, bílý (50m3/h) , vč příslušenství | ks | 1
4.11 | neobsazeno
4.12 | Výfuková hlavice - d200 - komfortní provedení, barva dle střechy | ks | 1
4.13 | neobsazeno
4.14 | neobsazeno
4.15 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
| d100 | bm | 5
| d125 | bm | 6
| d140 | bm | 2
| d160 | bm | 7
| d180 | bm | 5
| d200 | bm | 10
4.16 | Izolace tepelná a hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (přívodní potrubí čerstvého vzduchu k VZT jednotce) | m2 | 2
| Izolace hluková - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.60mm (potrubní rozvody umístěné do prostoru s VZT jednotkou) | m2 | 1
| Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí) | m2 | 1
Zařízení č.5 – Větrání technické místnosti FVE
5.01 | Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou V=50m3/h, Ne=20W/230V, průměr připojení d125. | ks | 1
5.02 | Neobsazeno
5.03 | Požární větrací klapka mechanická čtyřhranná, odolnost min.30minut, velikost 200x300 s dvěma krycími mřížkami , s pružinovým aktivačním mechanismem a tavnou pojistkou nastavenou na 74°C | ks | 1
5.04 | Výfuková hlavice - d160 - komfortní provedení, barva dle střechy | ks | 1
5.05 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
| d160 | bm | 8
5.06 | Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí) | m2 | 1
Zařízení č.6 – Větrání technické místnosti
6.01 | Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou V=100m3/h, Ne=20W/230V, průměr připojení d125. | ks | 1
6.02 | Výfuková hlavice - d160 - komfortní provedení, barva dle střechy | ks | 1
6.03 | Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu vč těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
| d160 | bm | 6
6.04 | Izolace tepelná - lamelová rohož z kamenné vlny s Al folii tl.40mm (potrubí před vyústěním do venkovního prostředí) | m2 | 1
| Montáž zařízení | zař | 6
| Komplexní zkoušky | hod | dle dohody
| Zaregulování zařízení | zař | 4
| Měření hluku | kpl | 1

## List4
Sestava kompatibility pro Anny Letenské VZT SPE.xls
Spuštěno: 25.06.2023 8:15
Pokud se sešit uloží v některém starším formátu souborů nebo pokud se otevře v některé starší verzi aplikace Microsoft Excel, nebudou uvedené funkce dostupné.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů | Verze
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 10 | Excel 97–2003