OBSAH:

1. Úvod

2. Technické řešení

3. Přehled zařízení

4. Popis jednotlivých zařízení

5. Nároky na energie

6. Požadavku na stavbu a návazné profese

7. Pokyny pro montáž

8. Požární ochrana

9. Komplexní zkoušky

1. ÚVOD

Tento projekt vzduchotechniky řeší větrání prostor objektů chráněného bydlení v Nové Pace.

Projekt je zpracován v rozsahu potřebném pro realizaci stavby.

2. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

Koncepce vzduchotechnického  zařízení vychází ze stavební dispozice objektu a požadavků na mikroklima v jednotlivých prostorách  dle  způsobu  jejich  využití.

# Dimenzování zařízení

Dimenzování množství větracího vzduchu pro jednotlivá zařízení bylo provedeno dle výměn, popř. množství vzduchu na osobu, předepsaných  ČSN EN 15665/Z1. , popř. podle množství tepla a škodlivin, které vznikají v místnostech.

Množství větracího vzduchu v jednotlivých prostorách je uvedeno ve výkresové dokumentaci.

Vstupní údaje

Ve větraných místnostech je předpokládáno dodržení následujících parametrů mikroklimatu:

Vnitřní teplota            zimní období     ti = 20C  (v místnostech s trvalým pobytem osob)

letní období       ti = viz část vytápění a chlazení

Výpočtová teplota                  zimní období  te =  -15 C

venkov. vzduchu                    letní období     te =   32 C

Topné medium                    elektrická energie

Základní výměny vzduchu :

Obývací pokoj, pokoje, ložnice               min. 20 m3/h na osobu

Koupelna                                                trvale 40m3/h (nárazově 80m3/h)

WC                                                         trvale 25m3/h (nárazově 50m3/h)

kuchyňský kout                                      min. 100m3/h

technické místnosti                                výměna cca 2x/h

Hladiny hluku:

– ve vnitřním chráněném prostoru stavby:

LA = 40 dB(A) 	– obytné místnosti – ve dne

LA = 30 dB(A) 	– obytné místnosti – v noci

-ve venkovním chráněném prostoru stavby:

LA = 50 dB(A)  denní doba

LA = 40 dB(A)   noční doba

Z hlediska hlučnosti jsou akceptovány požadavky Nařízení vlády č.272/2011 Sb., kde jsou stanoveny maximálně přípustné hladiny hluku ve vnitřních chráněných místnostech                        a venkovním prostoru.

Za účelem dodržení předepsaných hladin hluku v provozních prostorách a venkovním prostředí budou v přívodním i odvodním potrubí  zařízení osazeny tlumiče hluku (akustické hadice).

3. SEZNAM   ZAŘÍZENÍ

Zařízení   č.1 - Větrání  obytných místností vč. hygienických zázemí – budova A

2 - Větrání  obytných místností vč. hygienických zázemí – budova B

3 - Větrání  obytných místností vč. hygienických zázemí – budova C

4 - Větrání  obytných místností vč. hygienických zázemí – budova D

5 - Větrání   technické místnosti FVE – budova A

6 – Větrání  technické místnosti – budova D

4. POPIS   JEDNOTLIVÝCH  ZAŘÍZENÍ

Zařízení č.1 - Větrání  obytných místností vč. hygienických  zázemí – budova A

Pro větrání obytných místností vč zázemí v objektu  A je  navržena  větrací jednotky s rekuperací a elektrickým ohřevem vzduchu.  Jednotka je v podstropním provedení a  bude  umístěna  nad podhledem technické místnosti A.09  mezi krovy. Jednotka  slouží pouze k větrání.  V jednotce budou  elektronicky řízené sací radiální ventilátory, rekuperační výměník,  filtry přívodního a odvodního vzduchu a vestavěný elektrický  ohřívač.

Čerstvý vzduch je k jednotce  přiváděn přes žaluzii instalovanou na fasádě budovy. Přívod i odvod vzduchu  bude uzavírán regulačními klapkami se servopohony. Na sací i výtlačné straně jednotky budou umístěny akustické ohebné hadice.

Distribuce čerstvého vzduchu z jednotky bude do prostoru  místností potrubním rozvodem  z pozinkovaného plechu vedeným  nad podhledy. Do větraných místností se  vzduch bude vyfukovat přes komfortní distribuční elementy.

Znehodnocený vzduch bude odváděn  z prostor koupelny a WC a z prostoru kuchyně  přes talířové ventily. Výdech znehodnoceného vzduchu z jednotky bude vyfukován nad střechu objektu.

Pro proudění  vzduchu mezi místnostmi a zázemím musí být zajištěn v dostatečné míře převod vzduchu (podříznuté dveře příp. akustické mřížky – dodávka stavby)

Regulační modul jednotek umožňuje naprogramování výkonů zařízení během dne i týdne, plynulé řízení výkonu obou ventilátorů, automatické řízení by-passové klapky, řízení  ohřívače vč jeho ochrany proti přehřátí. Přepínání výkonu zařízení bude také tlačítky z prostoru koupelny, WC a kuchyně – tlačítka jsou dodávkou profese elektro.

Potrubní rozvody budou dle potřeby akusticky a tepelně izolovány.

Ovládání a regulace :

Jednotka   je řízená regulátorem  s ovladačem s možností řízení přes Modbus

Regulační modul zajišťuje všechny základní funkce jednotky:

• naprogramování různých výkonů větrání během dne a týdne

• plynulé řízení výkonu obou ventilátorů

• automatické ovládání klapky by-passu (obtok přiváděného vzduchu) podle teploty

venkovního vzduchu

• řízení elektrického ohřívače

• vazba chodu jednotky na uzavírací klapky na sání i výtlaku

V základním režimu jednotka pracuje cca na 50% výkon, externími signály (tlačítky z hygienických zázemí a kuchyně) se výkon upraví na 100% a po nastavené době znovu přepne do základního režimu

Zařízení č.2 - Větrání  obytných místností vč. hygienických  zázemí – budova B

Pro větrání obytných místností vč zázemí v objektu  B je  navržena  větrací jednotka s rekuperací a elektrickým ohřevem vzduchu.  Jednotka je v podstropním provedení a  bude  umístěna  nad podhledem  místnosti  B.09  mezi krovy. Jednotka  slouží pouze k větrání.

Systém větrání a regulace jednotky jsou totožné se zařízením č.1

Zařízení č.3 - Větrání  obytných místností vč. hygienických  zázemí – budova C

Pro větrání obytných místností vč zázemí v objektu  C je  navržena  větrací jednotky s rekuperací a elektrickým ohřevem vzduchu.  Jednotka je v podstropním provedení a  bude  umístěna  nad podhledem  místnosti C.09  mezi krovy. Jednotka  slouží pouze k větrání.

Systém větrání a regulace jednotky jsou totožné se zařízením č.1

Zařízení č.4 - Větrání  obytných místností vč. hygienických  zázemí – budova D

Pro větrání obytných místností vč zázemí v objektu  D je  navržena  větrací jednotky s rekuperací a elektrickým ohřevem vzduchu.  Jednotka je v podstropním provedení a  bude  umístěna  nad podhledem technické  místnosti D.09  mezi krovy. Jednotka  slouží pouze k větrání.

Systém větrání a regulace jednotky jsou totožné se zařízením č.1

Zařízení č.5 - Větrání   technické místnosti FVE – budova  A

Větrání  prostoru technické místnosti bude nucený podtlakový pomocí malého axiálního ventilátorku s výfukem vzduchu   nad střechu objektu.

Přívod vzduchu bude podtlakem přes požární stěnový element z přilehlého skladu.

Ovládání zařízení :

Spouštění ventilátoru bude z časových hodin

Pro odvod tepelné zátěže  je v prostoru umístěná chladící jednotka – viz. samostatný projekt chlazení a vytápění

Zařízení č.6 – Větrání technické místnosti – budova  D

Protože instalovaná technologie nemá žárné požadavky na větrání bude prostor větrán nuceně podtlakově pomocí malého axiálního  ventilátorku  s výfukem vzduchu nad střechu budovy.

Přívod vzduchu bude pod tlakem z okolního prostředí.

Ovládání zařízení :

Spouštění ventilátoru bude z časového spínače.

5. NÁROKY NA ENERGIE

- pro připojení VZT  zařízení na el.síť 230 V, 50 Hz je  instalovaný   příkon :

Budova  A                           0,76kW

Budova  B                           0,74kW

Budova  C                           0,74kW

Budova  D                           0,76kW

Spotřeby energií jsou pro jednotlivé VZT spotřebiče uvedeny  ve specifikaci zařízení.

6.  POŽADAVKY NA STAVBU A NÁVAZNÉ PROFESE

Stavba   -  zajistí provedení prostupů pro VZT potrubí a jejich dozdění po montáži (před

zazděním je potrubí nutno obalit pružným materiálem;

-  provede zakrytí rozvodů potrubních (dle požadavku na interiér);

- zabezpečí přístup k VZT jednotkám (z důvodu otvíraní revizního víka, provádění

pravidelné revize, čistění a výměny filtrů a vykonávání běžné údržby)

- zajistí transportní cestu zařízení.

- zabezpečí převodní otvory mezi větranými místnostmi (podříznuté dveře příp

mřížky..)

- Dodá protidešťové žaluzie umístěné na potrubí VZT na fasádě budovy

Elektro   - provede připojení, ovládání  a uzemnění vzduchotechnických  zařízení

- Dodá tlačítka pro přepínání výkonu VZT jednotek do hygienických zázemí a kuchyní a prokabeluje je s VZT zařízením

- Umístí ovladače VZT jednotek a prokabeluje je s VZT zařízením

Zdravotechnika  - zabezpečí odvod kondenzátu od  větracích jednotek

7. POKYNY PRO MONTÁŽ

Před zahájením výroby  a montáže vzduchotechnických rozvodů je třeba prověřit vedení  tras VZT  v daném místě !! Obdobně je v případě změny třeba prověřit, zda je možno osadit VZT elementy tak, aby nedošlo ke změně stavebního řešení nebo kolizi profesí.

-vzduchotechnická zařízení budou namontována dle projektu;

-při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů                         a elementů předepsané výrobci, jakož i obecně platné předpisy;

-veškeré díly vzduchovodů s volnou přírubou budou upraveny na potřebnou délku dle situace na montáži;

-závěsy budou zhotoveny na montáži z hutního materiálu. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT. Je nepřípustné na závěsy VZT osazovat potrubí jiných profesí (topení, voda, kanalizace);

-potrubí na závěsech podložit rýhovanou gumou;

-také úchyty stoupaček oddělit pružně od stavební konstrukce stropů;

-Pokud je použito ohebné potrubí, je třeba zamezit deformaci potrubí, ohyby ohebných hadic musí být plynulé, aby nedošlo k seškrcení průřezu potřebného pro průtok vzduchu, hadice kotvit objímkami tak, aby   nedocházelo k prověšení !!

-Spoje ohebného potrubí s potrubím pevným provést tak, aby nedocházelo k úniku kondenzátu z potrubí, tedy přelepit těsnící páskou a stahovací pásku zajistit proti posunu (samořez. šroubek, apod…).

-spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 34 1010 při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím;

-všechny potrubní díly určené k montáži musí být náležitě čisté;

-VZT potrubí v místech průchodů stavební konstrukcí obalit pružným materiálem!!

-Při průchodu potrubí  požární stěnou ,stropem budou požárně utěsněny hmotou třídy reakce na oheň nejvýše C, s požární odolností,  jakou musí splňovat odolnost  požárně dělící konstrukce max. EI 90.  (tzn. dobetonovány ,dozděny a utěsněny tmelem až k povrchu potrubí.

-všechny odbočky a rozbočky VZT potrubí opatřit regulačními plechy ( po zaregulování zařízení tyto elementy zaaretovat);

-instalační šachty vyzdít až po montáži VZT;

- izolace provést dle výkresové dokumentace;

-spodní hrana protiděšťových žaluzií nebo výfukových hlavic nad střechou min. 300mm nad prostorem zakončení šachet

-požární klapky, mřížky a izolace montovat dle montážního předpisu výrobce

8.  POŽÁRNÍ  OCHRANA

Projekt VZT je zpracován v souladu s ČSN 73 0872 „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

Každý objekt (A až D)  tvoří jeden požární úsek. V objektu A je navíc samostatný úsek místnost FVE.

9. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Rozsah a náplň komplexních zkoušek dohodne investor s dodavatelem samostatnou smlouvou.

Obsahem KZ by mělo být zprovoznění zařízení na předem dohodnutou dobu (cca 48 h), přičemž je třeba prověřit zejména funkci motorů, časových spínačů, servopohonů                              a ovládacích tlačítek, návaznosti na M+R a reakci na povely z ŘS.

Komplexní zkoušky je možno realizovat po ukončené montáži všech návazných  elementů zařízení