##### B. Souhrnná technická zpráva

Obsah:

B      Souhrnná technická zpráva

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

b) energetická náročnost stavby

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou

d) ochrana před hlukem

e) protipovodňová opatření

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) požité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

B.6.Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) odvodnění staveniště

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

f) maximální zábory pro staveniště

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří výstavbě, jejich likvidace

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

g) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

B.10. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi

B.11. Podmínky realizace prací , budou-li prováděny v ochranných nebo

bezpečnostních pásmech jiných staveb

B.12. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště

B.13. Ochrana životního prostředí při výstavbě

B.1   Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek předkládaného záměru se nachází v centrální čísti města Jičín v blízkosti historického jádra. Je součástí areálu Oblastní nemocnice Jičín. Území se mírně svažuje od severovýchodu od ulice Kukulova, kde se nadmořská výška pohybuje kolem 292,4 m n. m., k jihozápadu do ulice Bolzanova s nadmořskou výškou 287,8 m n. m..

Nemocniční areál nacházející se na pozemku tvoří jednotlivé pavilony oblastní nemocnice a travnaté a zpevněné plochy pro pohyb pěších i vozidel. Kolem areálu je vybudováno oplocení, které odděluje areál od veřejného prostoru a je hlavním předmětem rekonstrukce.

Areál je přístupný hlavním vjezdem s vrátnicí a závorou z ulice Bolzanova, vedlejší vstup rovněž z ulice Bolzanova mezi vrátnicí a pavilonem G v současnosti není využíván. Další vstupy do nemocničního areálu se nachází v ulici Kukulova na nároží ulic Kukulova a Foersterova. Ve směru západním od rotundy na rohu areálu přes křižovatku je objekt plicního oddělení, kde navrženo podél hranic Smetanovy a Bolzanovy ulice nové oplocení.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Inženýrsko geologický průzkum vypracovaný firmou Chemcomex Praha divize

geologie a sanace

- Stavebně technický průzkum vypracovaný firmou Diagnostika staveb-Dostál+Potužák

Stavebně technický průzkum v areálu Oblastní nemocnice Jičín prokázal zcela nevyhovující stav oplocení. Problémem jsou zejména lokální degradace omítky a zdiva, uvolnění a poškození ocelových profilů vlivem dilatačních pohybů a především nedostatečná hloubka založení zdi na úseku mezi rotundou a vjezdem v ulici Bolzanova.

U rotundy nebyly zjištěny významné statické poruchy, objekt však vyžaduje rekonstrukci fasád, výměnu oken a krovu. Dle průzkumu je zdivo téměř suché a obsah vodorozpustných solí je nízký.

Regionálně geologicky patří území k české křídové pánvi a je budováno především

písčitoslinitými sedimenty. Svrchní partii kvartérního pokryvu tvoří spraše a sprašové hlíny a jejich podloží budují sedimenty typu písčitých jílů.

Inženýrsko-geologický průzkum charakterizuje pozemek jako území s jednoduchou geologickou stavbou a složitými geotechnickými poměry. Svrchní část pokryvu v mocnosti okolo 5 m tvoří spraš a sprašová hlína. Ustálená úroveň podzemní vody leží cca v nadmořské výšce 286,5 m n. m., dle ČSN EN 206-1 je voda neagresivní.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma nadzemních vedení NN a VN stavbou nejsou dotčena. Pří realizaci stavby je nutné dodržet podmínky v ochranných pásmech dotčených správců podzemních inženýrských sítí. Řešené území respektuje ustanovení platná pro městskou památkovou zónu prvního ochranného pásma a vyžaduje provedení záchranného archeologického průzkumu. Jiná ochranná pásma se v dané lokalitě nenacházejí a realizací této stavby nová ochranná pásma nevzniknou. Dotčené území neleží v záplavovém území.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Dotčené území neleží v záplavovém území a nenachází se na poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Vzhledem ke svému charakteru nemá stavba nemá vliv okolní pozemky a stavby a odtokové poměry se nezmění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace bude prováděna na oplocení v částech v ulici Foersterova a v ulici Bolzanova mezi hlavním vjezdem a rotundou.

Podél oplocení v areálu nemocnice bude nutné vysekání křovin a vykácení náletových dřevin. V těsné blízkosti oplocení z ulice Foersterova  za pavilonem A se vyskytuje mohutný strom, jehož kořeny poškozují základy zděného plotu a na zdi oploceni jsou značné trhliny. Strom snižuje přirozenou vlhkost jemnozrnných zemin v podloží zdi, dochází ke objemovým změnám-vysychání a smršťování zemin a tím nerovnoměrnému sedání základů. Strom je žádoucí odstranit, aby nedocházelo k poškozování zdi. Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí MěÚ Jičín zamítl žádost Oblastní nemocnice Jičín na skácení stromu, bude nutné v místě základu kořeny odřezat a založit zeď plotu do dostatečné hloubky, kde již nebude docházet k vysychání jemnozrnných zemin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa

Stavba leží uvnitř areálu nemocnice v zastavěném území města, a tedy neleží na zemědělské půdě ani na lesním pozemku.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu

Jedná se o rekonstrukci a nové oplocení a opravu rotundy.  Územně technické podmínky se netýkají dané stavby.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Při realizaci oplocení z ulice Bolzanova bude na nezbytnou dobu proveden zábor poloviny městského chodníku, Chodník bude částečně rozebrán a po dokončení oplocení uveden do původního stavu. Jiné podmiňující, vyvolané a související investice nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Oplocení na úseku od hlavního vjezdu směrem k rotundě v Bolzanově ulici a v ulici Foersterova bude zrekonstruováno dle záměru do původního vzhledu a bude plnit svou dosavadní funkci oddělení nemocničního areálu a veřejného prostoru. Kolem objektu plicního oddělení na hranici z ulice Smetanova a Bolzanova bude provedeno nové oplocení, z chodníku bezbariérový přístup do objektu a rekonstrukce anglického dvorku. Rotunda na nároží ulic Bolzanova a Foersterova sloužila dříve jako trafostanice, v současnosti není využívána a bude opravena s předpokládaným budoucím účelem využití jako nemocniční kaple.

Základní kapacity:

Oplocení

celková délka stávajícího oplocení v ul. Foersterova    156,0 m

celková délka stávajícího oplocení v ul. Bolzanova	       84,0 m

celková délka oplocení kolem objektu plicního	       45,0 m

Rotunda (existující nárožní část oplocení):

Zastavěná plocha               46 m2

Obestavěný prostor            63,8 m3

Užitná plocha                     27,8 m2

Počet pracovníků                0

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

Rekonstruované objekty jsou v souladu s regulacemi územního plánu. Oplocení se stávající rotundou zůstává kompozičně beze změny.

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Rekonstrukce oplocení je navržena v kopii současného stavu tak, aby byl zachován jednotný ráz celé hranice nemocničního areálu.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se dané stavby.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání stavby je řešeno jen u objektu plicního oddělení a netýká se rekonstrukce oplocení. Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu plicního oddělení splňuje příslušnou vyhlášku 398/2009 Sb. přiměřeně s ohledem na omezený prostor mezi betonovými schody, vstupem do objektu a stávajícím stromem, u kterého nebyl dán souhlas ke skácení. Pro bezbariérový přístup je navržena rampa z chodníku ke vstupním dveřím do objektu. V objektu vstupu bude osazena nová zárubeň s plastovými dveřmi a oproti stávajícímu stavu se otočí otvírání křídla. Dveře budou pravé a budou se otvírat ven směrem od přístupové rampy. Vstup do objektu bude bezbariérově navazovat na navrženou rampu a stávající chodník.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Bezporuchový provoz a předpokládanou životnost stavby je nutno zajistit řádnou a pravidelnou údržbou. Všechny prvky stavebních konstrukcí budou navrženy v souladu s příslušnými normami a bezpečnostními předpisy. Veškeré zdroje nebezpečí budou označeny ve shodě s příslušnými ČSN.  Při provádění všech prací je nutné dodržovat příslušné normy, zákony a vyhlášky, technologické postupy, hygienické předpisy a předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Bezpečnost práce bude jednak zaručena stavebně technickými podmínkami a také důsledným dodržováním provozních řádů, údržbou a kontrolou.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

SO.01 – Rekonstrukce oplocení v Bolzanově ulici

Popis stávajícího stavu

Zeď oplocení je založena na kamenném základě z pískovců, na kterém jsou vyzděny stěny z pískovcových bloků nepravidelných tvarů, jež se vzhledem přibližují kamennému kyplovskému zdivu. Na pískovcovém zdivu je vyzděna stěna z plných cihel a pilíře z lícových cihel. Mezi pilíři ve snížené části zděného oplocení jsou osazeny výplně z kovových mříží plného průřezu. Pod výplní z mříží jsou na vyrovnávacím potěru na pískovcové zdi položeny v jedné řadě svisle lícové cihly. Cihly jsou položeny na kraji po obou stranách zdi s přesahem. Meziprostor mezi lícovými cihlami z obou stran je vyplněn betonem, do kterého jsou ukotveny stojky mřížové výplně oplocení. Hlavy pilířů jsou vyzděny z plných lícových cihel ze dvou řad naležato s přesahem. Vyzděné stěny z plných cihel jsou omítnuty. Na vrchu stěn jsou položeny dvě řádky lícových cihel. Zděné stěny a pilíře jsou oplechovány. Z důvodu  mnohaletého působení klimatických vlivů (déšť, mráz, vysychání apod.) a jejich erozivní činnosti došlo k částečnému poškození povrchu cihelných  zdi a pilířů a narušení a opadání omítek. Problémem jsou zejména lokální degradace omítky a zdiva a  uvolnění a poškození ocelových profilů vlivem dilatačních pohybů. Lokálně jsou povrchově degradované některé cihly a povrch pískovcového soklu je rovněž degradován vlhkostí a mrazem. V místech, kde nejsou již žádné omítky dochází postupně ke zvětrávání a odlupování povrchu cihel. Lícové cihly na vrchu stěn a na hlavách pilířů jsou ulámané, posunuté nebo úplně zborcené. Dobetonávka mezi lícovými cihlami je značně poškozená, popraskaná a vydrolená. Ocelové profily mezi pilíři jsou místy uvolněné a dilatačními pohyby poškozují koruny zděných pilířů. Kovová výplň je zkorodovaná a částečně zdeformována. Zákrytové plechy stěn a pilířů jsou značně zkorodované a někde úplně chybí. Zdi jsou částečně obrostlé různými popínavými rostlinami a náletovými dřevinami, které dále více narušují již tak poškozenou zeď. Cihelná zeď je téměř po celé délce vykloněná, což je způsobeno nedostatečnou hloubkou založení zdi pod terénem a zemním tlakem od zvýšeného terénu zevnitř areálu nemocnice. Při stavebně technického průzkumu byly vykopané sondy, z kterých vyplývá, že u jedné sondy byla základová spára 0,18 m a u druhé sondy 0,26 m pod úrovní chodníku. Základovou půdu plotu tvoří jíl střední plasticity, proto způsob založení plotu je dle stavebně technického průzkumu zcela nevyhovující. Jíly jsou namrzavé a vyžadují hloubku základu větší než 1,0 m. Pod dlažbou chodníku je štěrkový podsyp, kde se shromažďuje voda a mění konzistenci jílu pod základem. Z uvedeného vyplývá, že nevyhovující založení je spolu se zemním tlakem a změnou konzistence jílu v podzákladí příčinou poruch části oplocení v Bolzanově ulici.

Popis navrhovaných úprav

Z vnitřní strany zdi ze strany areálu nemocnice budou odstraněny různé popínavé a pnoucí rostliny a nálety od dřevin a křoví do vzdálenosti 4,0 m od zdi a vykopou se pařezy. Odstraní se ostnatý drát s kovovými držáky. Navrhované úpravy oplocení v ulici Bolzanově předpokládají úplnou rekonstrukci, která spočívá v demolici cihelné a kamenné zdi a základu a založení nové opěrné zdi a provedení rekonstrukce podle původního stavu a vzhledu. Na rekonstrukci oplocení budou použity stejné materiály, ze kterých je vytvořena stávající zeď, tedy cihelné a kamenné zdivo, kovová výplň z mříží a oplechování. Zeď bude založena na betonovém základě do nezárazné hloubky. Za rubem zdi pod úrovní původního terénu bude provedena železobetonová opěrná stěna, která zajistí přenesení zvýšeného zemního tlaku od zatížení z parkoviště osobních aut, které se plánuje realizovat podél oplocení uvnitř areálu nemocnice. Nad základem bude vyzděna zeď z původních vybouraných pískových kamenů, aby se zachoval původní ráz zdi oplocení. Na kamenné zdi se provede vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm a stěrková hydroizolace. Hydroizolace je navržena disperzní dvousložková do venkovního prostředí ve dvou vrstvách na základním penetračním nátěru alternativně minerální. Hydroizolace se provede na vodorovných i svislých ukončujících kamenných plochách pod cihelným zdivem a na přechodu vodorovné na svislou a v koutech se provede bandáž hydroizolační páskou. Do původní tvaru a vzhledu se vyzdí pilíře z lícových cihel a stěny z plných cihel. Hlavy pilířů budou ukončeny lícovými cihlami naležato ve dvou vrstvách s přesahem přes líce pilířů. Koruna kamenné zdi mezi pilíři bude ukončena jednou vrstvou lícových cihel svisle výšky 15 cm z obou stran. Mezi pilíře se osadí nová kovová výplň z mříže v přesné kopii původní mříže. Mříže budou do zděných pilířů ukotveny tak, aby byla umožněna jejich dilatace a nedocházelo vlivem jejich dilatačních pohybů k poškození koruny zděných pilířů. Jednotlivé prvky mříže budou vyrobeny z plného průřezu. Povrchová úprava bude provedena pozinkováním a nátěrem práškovou barvou v odstínu Terakota. Meziprostor mezi lícovými cihlami v koruně zdi bude vyplněn betonem C25/30 namíchaného z portlandského cementu a s nižším vodním součinitelem. Nesmí se použít směsné struskoportlandské cementy, aby se na lícových cihlách neobjevily výkvěty. Před betonáží bude ještě do betonovaného prostoru kolem lícových cihel a na dno vložena separační vrstva z geotextilie. Koruna cihelné stěny bude podle původního vzhledu opatřena dvěma řádkami lícových cihel výšky 2x15 cm z obou strana s přesahem přes líc stěny. Mezi řádkami cihel je navržena stěrková disperzní dvousložková hydroizolace do venkovního prostředí alternativně minerální. Stěrková hydroizolace se provede i pod hlavou ze dvou řad lícových cihel u pilířů. Konstrukce z lícových cihel budou vyspárovány speciální spárovací hmotou doporučenou výrobcem lícových cihel. Zděné stěny budou oboustranně omítnuty vápenocementovou štukovou omítkou a opatřeny fasádním silikonovým nátěrem ve světlém odstínu. Pilíře a stěny a koruna zdi pod výplní z mříže mezi pilíři budou oplechovány z měděného plechu. Viditelné zdivo z lícových cihel u koruny zdí a pilířů budou natřeny speciálním hydrofobním přípravkem určeným na  cihelné zdivo. Kamenná zeď z pískovců bude vyspárována speciální k tomu určenou vápenocementovou spárovací hmotou. Pískovcové bloky budou biocidně ošetřeny a napuštěny hydrofobním přípravkem na bázi organokřemičitanů (umožňují dýchat). Biocidní a hydrofobní ošetření je možné provádět nátěrem či nástřikem. Rub opěrné betonové zdi je odvodněn pomocí drenáže z flexibilního potrubí DN 100, které je napojeno na vodorovné trubky z PVC průměru 100 mm po 5,0 m, které prostupují zdí a odvádí vodu na místní komunikaci. Drenážní potrubí je položeno do pískového lože tl. 100 mm a je obsypáno štěrkopískem nebo kačírkem. Pod pískovým ložem a drenáží je proveden těsnící klín z jílu. Za rubem opěrné zdi a u chodníku je vložena nopová folie a nad obsypem drenáže je provedena filtrační vrstva, kterou tvoří rovnanina z původních pískovcových kamenů. Zděné oplocení včetně základu bude oddilatováno od rotundy a další dilatace budou na koncích plotových výplní (viz výkresová část). Zděné oplocení bude provedeno do původního vzhledu, s použitím stejných materiálů a ve stejných rozměrech (délkové, šířkové a výškové uspořádání). Bude proveden nový el.kabel pro napojení světelného panelu s označením nemocnice, který zůstane zachován na stejném místě. Nový el. přívod se provede i pro venkovní osvětlení ve vjezdu na zdi a světlo včetně konzoly bude vyměněno (viz elektroinstalace). Součástí stavby je i přemístění rozvaděče pro napájení el.pohonu vjezdové závory tak, aby nebyl v kolizi s novými základy oplocení a vybudování nového přístřešku pro rozvaděč včetně základu (umístění viz situace). Přístřešek o stejné půdorysné velikosti 2,0x1,4 m a výšky 1,60 m bude proveden z ocel.konstrukce z válcovaných profilů 2xU 100. Zastřešení a opláštění bude provedeno z trapézového plechu tl.75 mm s výškou vlny 35 mm. Pod přístřeškem bude provedena základová deska tl. 300 mm z betonu tř. C16/20 vyztužená ocel sítí průměru 6 s oky 100x100 mm a podsypaná štěrkodrtí tl. 500 mm.

SO.02 – Rekonstrukce oplocení ve Foersterově ulici

Popis stávajícího stavu

Způsob provedení zděného oplocení v koncepci a v použitých materiálech je stejná jako v ulici Bolzanově. Stejný je i stav poškození zdi a rozsah nutných oprav. Vzhledem k téměř stejné výšce terénu z obou stran zdi a k příznivější hloubce založení cca 0,8 m pod úrovní terénu nedošlo k vyklonění zdi a tedy nebude nutné bourat kamennou zeď z pískovců a základ. Oplocení je zde dle výsledků stavebně technického průzkumu opravitelné. Podezdívka plotu má místy degradované zdivo a poškozeny jsou i cihelné pilíře. Poruchy zdi se projevují degradací omítek, zdiva i kamene a trhlinkami způsobené kořenovým systémem stromů. U objektu čistící stanice (v situaci objekt M) je mohutný strom, jehož kořeny poškozují základy zděného plotu a na zdi oploceni jsou značné trhliny. Strom snižuje přirozenou vlhkost jemnozrnných zemin v podloží zdi, dochází ke objemovým změnám vysychání a smršťování jemnozrnných zemin (jílů) a tím nerovnoměrnému sedání základů. Strom je žádoucí odstranit, aby nedocházelo k poškozování zdi. Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí MěÚ Jičín zamítl žádost Oblastní nemocnice Jičín na skácení stromu, bude nutné v místě základu kořeny odřezat a založit zeď plotu do dostatečné hloubky, kde již nebude docházet k vysychání jemnozrnných zemin a poškozování zdi od kořenů. Poškozeny jsou cihelné pilíře, ze kterých se dilatačními pohyby uvolňují ocelové konstrukce. V celém úseku oplocení se projevuje koroze ocelového oplocení, jeho deformace od padajících větví, degradace cihel na koruně zdi, dilatační trhliny a trhliny způsobené kořenovým systém blízkých stromů.

Popis navrhovaných úprav

Z vnitřní strany zdi ze strany areálu nemocnice budou odstraněny různé popínavé a pnoucí rostliny a nálety od dřevin a křoví do vzdálenosti 4,0 m od zdi a budou vykopány pařezy. Odstraní se ostnatý drát s kovovými držáky. Navrhované úpravy oplocení v ulici Foersterově předpokládají demolici stávající cihelné zdi až po úroveň kamenné zdi, která zůstane zachována. Budou doplněny chybějící pískovce a výměna silně poškozených a zvětralých (předpoklad v rozsahu do 5 % plochy). Ojedinělé drobné trhlinky ve zdivu budou opraveny. Trhlinky je možné sanovat různými způsoby. Jako nejvhodnější se jeví injektáž trhlin spojená s jejich "sešitím". Pro sešívky se použijí vždy na obou lících porušené zdi buď speciální tyče nebo žebírkové pruty betonářské výztuže, vždy kotvené do vysekaných drážek kolmo k trhlině. Pískovcové bloky budou očištěny tlakovou vodou. Černé části pískovců budou šetrně mechanicky očištěny (pískováním, osekáním) odborně způsobilou firmou od černých krust. Spáry budou vysekány do hloubky cca 4 cm a znovu vyspárovány speciální k tomu určenou vápenocementovou spárovací hmotou. Pískovcové bloky budou biocidně ošetřeny a napuštěny hydrofobním přípravkem na bázi organokřemičitanů (umožňují dýchat). Biocidní a hydrofobní ošetření je možné provádět nátěrem či nástřikem. V blízkosti stromu u objektu čistící stanice (v situaci objekt M) se provede nový betonový základ z betonu C20/25 dostatečné hloubky a délky v souladu s projektem stavby. V místě vjezdu z ulice Foersterova zůstane nad vjezdem zděný oblouk. Odstraní se jen stávající oplechování, vymění se lícové cihly a odsekají omítky. V případě, že se po odsekání omítek zjistí, že v klenbě se objeví ojedinělé  drobné trhlinky, budou sanovány. Trhlinky v klenbách budou řádně vyčištěny, utaženy ocelovými klínky nebo z tvrdého dřeva a zainjektovány. Trhlinky v klenbách je možné sanovat též "sešívaním" jako trhlinky ve svislých zděných konstrukcích. Mezi řádky z lícových cihel se provede stěrková dvousložková hydroizolace do venkovního prostředí alternativně minerální. Na oblouku se provede oplechování z měděného plechu. V  patě oblouku nad pískovcovou podezdívkou je navržena chemická sanace proti vzlínající zemní vlhkosti. Na kamenné zdi se provede vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm a stěrková hydroizolace. Hydroizolace je navržena disperzní dvousložková do venkovního prostředí ve dvou vrstvách na základním penetračním nátěru alternativně minerální. Hydroizolace se provede na vodorovných i svislých ukončujících kamenných plochách pod cihelným zdivem a na přechodu vodorovné na svislou a v koutech se provede bandáž hydroizolační páskou. Zděné oplocení bude oddilatováno od rotundy a další dilatace bude provedena u stromu po obou stranách  nového základu a pak dle výkresové části. Další postup rekonstrukce zdi oplocení je totožný jako v ulici Bolzanově dle původního vzoru.

SO.03 – Oprava rotundy

Rotunda na nároží ulic Bolzanova a Foersterova sloužila dříve jako trafostanice, v současnosti není využívána a bude opravena s předpokládaným budoucím účelem využití jako nemocniční kaple. Jedná se o přízemní zděný objekt kruhového půdorysu s kuželovou střechou. Krytinu tvoří obyčejné tašky (bobrovky) na řídké laťování (korunová krytina). Budou vybourány stávající okna ze sklobetonových tvárnic a zbytky plechových rozvaděčů v otvorech do fasády. Vstupní dveře jsou navržené plastové v členění dle v souladu s projektem stavby. Okna jsou také navržená plastová s izolačním dvojsklem v členění dle v souladu s projektem stavby. Odstraní se vnější přístřešek pro el. rozvaděč včetně betonových schodů u rozvaděče i u vstupu do objektu. Stávající skříňový el. rozvaděč bude odstraněn a proveden se nový plastový pilíř s rozpojovací jistící skříní u plotu (viz elektroinstalace). Pro vnitřní elektroinstalaci osvětlení a zásuvek je navržen nový plastový rozvaděč, který se umístí do niky v interiéru objektu.  Z elektroinstalace se doplní v interiéru tři nová nástěnná světla, jedna zásuvka na 220 V, vypínač a nad vstupními dveřmi nástěnné světlo s vypínačem do venkovního prostoru (viz elektroinstalace). El.kabely pro osvětlení a zásuvku budou provedeny pod omítkou a napojeny v novém rozvaděči s požadovaným jištěním. Uvnitř objektu se demontují stávající zámečnické a elektroinstalační konstrukce z bývalé trafostanice. Odstraní se železobetonový strop a otlučou vnitřní omítky. Popraskaná a zaolejovaná betonová podlaha se vybourá včetně kanálků. Zazdí se otvory po kabelech a rýhy po vybetonovaném stropu. Provede se zásyp kanálků štěrkopískem a podkladní betonová mazanina z betonu C16/20 tl. 120 mm na zhutněném štěrkopískovém podsypu. Vodorovná izolace proti vlhkosti je navržena z asfaltových modifikovaných pásů na penetračním nátěru ALP. Vrchní podlahu tvoří betonová mazanina z betonu tř. C16/20 tl.80 mm s vloženou ocel. sítí průměru 5 s oky 100x100 mm hlazená ocelovým hladítkem s posypem (s protiskluznou úpravou) a opatřená 2x nátěrem na beton. Vnitřní omítky budou provedeny vápenocementové štukové (do výšky 1,0 m sanační) a opatřené malbou disperzní otěruvzdornou dvojnásobnou s penetrací v bílém odstínu. Po vybouraném el.rozvaděči se zazdí nika  a doplní fasáda na cihelném zdivu omítkou a pískovcovou podezdívkou. Před vstupem do objektu se provedou betonové schody s podestou. Na fasádě se otlučou zbytky zvětralé omítky a provede se v celé ploše nová vápenocementová štuková omítka se silikonovým nátěrem ve světlém odstínu. Vybourá se parapetní zdivo (jedna řada) z lícových cihel na pískovcové podezdívce, na které se provede vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm a stěrková hydroizolace. Hydroizolace je navržena dvousložková do venkovního prostředí ve dvou vrstvách na základním penetračním nátěru alternativně minerální. Na stěrkovou hydroizolaci se nově vyzdí jedna řada lícových cihel svisle výšky 15 cm včetně vyspárování speciální spárovací hmotou doporučenou výrobcem lícových cihel. Pohledová část parapetní zídky z lícových cihel bude natřena speciálním hydrofobním přípravkem určeným na  cihelné zdivo. Parapetní zídka bude oplechována z měděného plechu. V úrovni podlahy se na pískovcové podezdívce po obvodě objektu provede chemická sanace proti vzlínající zemní vlhkosti. V pískovcové podezdívce budou doplněny chybějící pískovce a vymění se silně poškozené (předpoklad v rozsahu do 10 % plochy). Ojedinělé drobné trhlinky ve zdivu budou sanovány jejich  injektáží spojenou s jejich "sešitím". Pro sešívky se použijí vždy na obou lících porušené zdi buď speciální tyče nebo žebírkové pruty betonářské výztuže, vždy kotvené do vysekaných drážek kolmo k trhlině. Pískovcové bloky budou očištěny tlakovou vodou. Černé části pískovců budou šetrně mechanicky očištěny (pískováním, osekáním) odborně způsobilou firmou od černých krust. Spáry budou vysekány do hloubky cca 4 cm a znovu vyspárovány speciální k tomu určenou vápenocementovou spárovací hmotou. Pískovcové bloky budou biocidně ošetřeny a napuštěny hydrofobním přípravkem na bázi organokřemičitanů (umožňují dýchat). Biocidní a hydrofobní ošetření je možné provádět nátěrem či nástřikem. Po demontáži krytiny z pálených tašek bobrovek se předpokládá výměna 80 % dřevěného krovu. Provede se nové bednění z hoblovaných pohledových prken a nové laťování. Tesařské konstrukce (krov, latě) budou napuštěny přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Pohledové části krovu a bednění budou opatřeny 3x lazurovacím lakem. Střešní krytina je navržena dle původního vzoru z pálených tašek bobrovek červené barvy. Jedná se o dvojitou krytinu z obyčejných tašek (bobrovek) na řídké laťování (korunová krytina). Krytina bude položena na střešní latě 50/40 a kontralatě 50/50 které jsou přibity na dřevěnou konstrukci krovu. Pod latěmi je pojistná difúzní folie určená k pokládce na bednění. Špička střechy kuželovitého tvaru bude oplechována z měděného plechu. Klempířské konstrukce (svod, žlab, parapety, okapnice, oplechování parapetní zídky apod.) jsou navrženy z měděného plechu. Dešťové ze střechy budou svodem svedeny na terén uvnitř areálu nemocnice. Střecha bude doplněna o hromosvod a dva svody z CU vodiče, které budou napojeny přes zkušební svorky na stávající uzemnění a propojeny mezi sebou uvnitř areálu do výkopové rýhy položenou pásovinou (viz elektroinstalace).

SO.04 – Oplocení kolem objektu plicního oddělení, bezbariérový přístup,

rekonstrukce anglického dvorku

Ve směru západním od rotundy na rohu areálu přes křižovatku je objekt plicního oddělení, kde je navrženo podél hranic Smetanovy a Bolzanovy ulice nové oplocení. Součásti záměru je kromě oplocení ještě návrh na bezbariérový přístup do objektu a rekonstrukce „anglického dvorku“.

Oplocení

Nové oplocení je navrženo z větší části na stávajícím základovém pasu, který byl proveden v rámci provádění nového chodníku Městem Jičín. Nový základ je navržen jen po pravé straně při vjezdu do garáže a od vstupu do objektu až na roh oplocení u vjezdové brány. Oplocení je navrženo v původním vzhledu na pískovcové podezdívce, s pískovcovými a ocelovými sloupky a s výplní z pletiva v ocelovém rámu. Výplň pletiva je provedena z tuhého zakrouceného drátu se svislými a vodorovnými čtvercovými oky o velikosti 50x50 mm, která je vložena do rámu mezi úhelníky z vnější strany a pásovinu z vnitřní strany. Takto vytvořený plotové rámové dílce jsou osazeny přes kotevní pásovinu do pískovcových sloupků nebo přišroubovány k ocelovým sloupkům. Kotvení do pískovce je navrženo chemickou kotvou se zatmelením. Pískovcové sloupky jsou umístěny jen na rozích sousedních pozemků, kolem branek a brány. Pískovcová podezdívka je stupňovitě provedena podle sklonu terénu. Pro podezdívku se použijí opracované pískovcové bloky o rozměrech od 40 do 80 cm a v šířce podezdívky 40 cm. Pro sloupky se použijí pískovce o rozměrech 40x40 cm. Jednotlivé pískovcové bloky budou upraveny po stranách v šířce cca 30 mm se štípanými lemy a s vybouleným opracovaným středem dle původního vzoru. Takto provedené oplocení zachová původní ráz a naváže na podobně provedené ploty kolem  sousedních parcel a v přilehlých ulicích. Krycí desky na sloupkách a podezdívce jsou navrženy z pískovcových desek oproti původně betonovým. Krycí desky (stříšky ) na pilířích budou spádované ve tvaru stanu s výškou středu 10 cm a na kraji 5 cm. Přesah stanové stříšky je navržen 4 cm s okapničkou 2 cm od kraje desky. Krycí deska (stříška) na podezdívce bude sedlová s výškou středu 10 cm, na kraji 5 cm a s provedením přesahu a okapničky stejně jako u stříšek na pilířích. Ocelové sloupky jsou provedeny z válcovaného profilu U 50 s navařenými pásovinami pro připojení rámového plotového dílce. U křížení ulic Bolzanova a Smetanova budou plotové dílce provedeny do oblouku a budou kopírovat směr stávajícího betonového základu. Kolem el.plast. skříní budou plotové dílce upraveny a k plynovému zděnému pilíři budou upraveny a přikotveny. Od odsazeného telefonního pilíře od chodníku proběhne plot před ním, neboť dvířka skříňky je možné otevřít směrem k plotu tak, jak je to provedeno na sousedních parcelách. Brána je navržena z ocelových profilů a branky z výplní jako plotové dílce a ve spodní části z plechu. Pískovcové bloky budou vyspárovány speciální k tomu určenou vápenocementovou spárovací hmotou a budou biocidně ošetřeny a napuštěny hydrofobním přípravkem na bázi organokřemičitanů (umožňují dýchat). Biocidní a hydrofobní ošetření je možné provádět nátěrem či nástřikem. Povrchová úprava ocelových sloupků, branek, brány, plotových dílců a kotevních pásků bude provedena pozinkováním a nátěrem práškovou barvou v odstínu Terakota.

Rekonstrukce anglického dvorku

Ze strany Smetanovy ulice je u objektu umístěn anglický dvorek pro osvětlení suterénních prostor v objektu. Stěny anglického dvorku jsou vyzděny z vápenopískových cihel jako sokl objektu. Dno dvorku je výškově v úrovni rámů oken, dno není odvodněno a pravděpodobně dochází k zatékání do suterénních zdí objektu. Podélná strana je značně vykloněná směrem k oknům. Rekonstrukce anglického dvorku spočívá v odkopání po obvodě dvorku, vybourání stěn a dna a provedení kompletně nového anglického dvorku. Pod obvodovými stěnami se provede základový pas z betonu C16/20 šířky a hloubky v souladu s projektem stavby. Mezi základový pasy se provede podsyp ze štěrkopísku a  podkladní beton tl. 100 mm. Na základový pas se vyzdí izolační přizdívka z betonových cihel tl. 140 mm a opatří cementovou hladkou omítkou. Dno a stěny se opatří izolací proti zemní vlhkosti a stékající vodě z  bitumenových modifikovaných pásů 40 special minerál ve dvou vrstvách na penetračním nátěru ALP. Navržená izolace bude napojena na stávající svislou izolaci na objektu. Vnitřní konstrukce stěn anglického dvorku je navržena železobetonová z pohledového betonu tř. C25/30 tloušťky 250 mm. Dno je navrženo z betonové mazaniny tl. 150 mm a vyztuženou ocel. sítí průměru 8 mm s oky 100x100 mm. Dno dvorku bude sníženo o 20 cm od parapetu oken a bude vyspádováno k plastové vpusti DN 100. Vpusť bude napojena na kanalizaci z potrubí KG DN 125 a zaústěna do vsakovací jámy umístěnou na vlastním pozemku cca 1,5 až 2,0 m od dvorku a objektu plicního oddělení. Vsakovací jáma bude hloubky 2,5 m od původního terénu a průměru 1,0 m. Dno a stěny jámy budou obloženy geotextilií 300 g/m2 a vyplněny hrubým kameniven frakce 63-125 mm 20 cm nad zaústěnou trubku. Kamenivo se zakryje geotextilií a zasype původní zeminou a na povrchu ohumusuje v tl. 100 mm. Betonové konstrukce budou natřeny nátěrem na beton v přírodní barvě betonu. Horní hrana izolační přizdívky bude zaizolována a doplněna betonem do výškové úrovně železobetonové stěny, která bude vystupovat cca 10 cm nad původní terén. Vrch stěny bude zakryt pískovcovými deskami s oboustranným sklonem  (sedlová stříška) o stejných rozměrech a provedení jako na podezdívce plotu. Po dokončení stavby budou mezi podezdívkou nového oplocení a objektem plicního oddělení kolem anglického dvorku provedeny terénní úpravy s ohumusováním v tl. 100 mm a osetím travním semenem.

Bezbariérový přístup do objektu

Pro bezbariérový přístup je navržena rampa z chodníku do ke vstupním dveřím do objektu. V objektu vstupu budou vybourány stávající dveře se zárubní  a budou osazeny nové dvéře s tím, že se oproti stávajícímu stavu otočí otvírání křídla. Vstupní dveře jsou navrženy nové plastové částečné prosklené pravé. Dveře se budou otvírat ven směrem od přístupové rampy. Vstup do objektu bude bezbariérově navazovat na navrženou rampu a stávající chodník. Stávající předložené betonové schody, oboustranné lemování schodů pískovcovou zdí, pískovcové pilíře u vstupní branky a rampa s betonovou podlahou a zděnou stěnou z vápenopískovcových cihel kolem vstupního průčelí budou vybourány. Jsou navrženy nové betonové schody stejného tvaru, provedení a rozměrů jako stávající. Po stranách předložených schodů, pod rampami kolem vstupního průčelí a po stranách nově navržené rampy pro bezbariérový přístup jsou navrženy základové pasy z betonu C16/20 hloubky a šířky v souladu s projektem stavby. Stěny v místě stávajících ramp a pod nově navrženou pro bezbariérový přístup jsou navrženy z pohledového betonu o šířce 250 mm z betonu C25/30. Rampa pro bezbariérový přístup bude lemována zvýšenou obrubou vystupující 150 mm nad vodorovnou plochu rampy. V místě rampy kolem objektu bude provedena svislá izolace proti zemní vlhkosti, která bude napojena na stávající vodorovnou izolaci. Izolace je navržena z bitumenových modifikovaných pásů 40 special minerál  na penetračním nátěru ALP. Podklad pod izolací bude vyspraven cementovou omítkou. Svislá izolace se ochrání betonovou stěnou na betonovém základě, která bude zároveň vytvářet podporu pro obrubu kolem rampy z pohledového betonu. Pohledový beton stěn rampy bude vyztužen oboustrannou ocel.sítí průměru 8 mm s oky 100x100 mm a zakotvenou min. 500 mm do základových pasů. Zpevněná plocha rampy je navržena ze zámkové betonové dlažby formátu 200x100 mm tl.60 mm přírodní šedé barvy na podsypu z drtě fr.4-8 mm tl. 40 mm a podkladních vrstvách ze štěrkodrti fr. 0-32 tl. 150 mm a fr.0-63 na zbývající výšku k pláni. Podkladní vrstvy pod zámkovou dlažbou budou zhutněny po vrstvách na modul deformace Edef,2 = 60 MPa. Ve vzdálenostech po 1,0 m budou v betonové obrubě rampy provedeny otvory průměru 70 mm  pro odvodnění plochy rampy a u nástupu rampy průměru 100 mm přes podezdívku plotu na chodník. Boční stěny předloženého vstupního schodiště budou vyzděny z pískovců stejného vzhledu a rozměrů jako podezdívka oplocení a budou zakryty i stejnými pískovcovými sedlovými stříškami. Boční stěny schodů a obruba rampy bude doplněna dvoutyčovým nerezovým lesklým zábradlím výšky 900 mm. Kolem podesty za vstupní brankou bude rampa  lemována ze dvou strany záhonovým obrubníkem. Pohledový beton rampy bude opatřen 2x nátěrem na beton. Po dokončení stavby budou mezi podezdívkou nového oplocení a objektem plicního oddělení a před rampou provedeny terénní úpravy s ohumusováním v tl. 100 mm a osetím travním semenem.

b) konstrukční a materiálové řešení

Na rekonstrukci oplocení budou použity stejné materiály, ze kterých je vytvořena stávající zeď, tedy cihelné a kamenné zdivo, kovová výplň z mříží a oplechování. Podobně ze stejných materiálů jako na stávajícím objektu rotundy bude provedena její oprava. To znamená kamenné a cihelné zdivo, pálené tašky, dřevěná konstrukce střechy (bednění, latě, krov) a oplechování. Základ a opěrná zeď v ulici Bolzanova a základ u stromu v ulici Foersterově je bude proveden ze železobetonu dle ČSN EN 206-1 z betonu tř. C30/37-XC2,XA1,XD3 (CZ,F.1)-CI 0.2-Dmax22-S3. Základ opěrné zdi bude vyztužen žebírkovou výztuží z oceli 10505 se svislou výztuží profilu R12, R14 a vodorovnou výztuží R12. Nutno dodržet krytí výztuže 40 mm. Rozměry a hloubka základové spáry budou v souladu s projektem stavby. Základový pas opěrné zdi bude proveden na podkladní beton průměrné tl.100mm. Opěrná zeď bude vyztužena žebírkovou výztuží z oceli 10 505 s vodorovnou výztuží a svislou jen z přední strany z profilu R12. Zadní svislá výztuž (směrem k terénu) je navržena z profilu R14. Nutno dodržet krytí výztuže dle projektu. Železobetonová opěrná zeď je tl. 250 mm a  výšky 1,20 m. Pro zajištění bezpečnosti provádění budou základy prováděny postupně v délce po dilatačních úsecích (viz výkresová část). Vzniklé pracovní spáry budou zároveň dilatačními spárami. Výplň dilatačních spár bude tvořit např. extrudovaný polystyrén tl. 30 mm. V kamenném zdivu se spára vyplní trvale pružným tmelem a na zdivu krycí plastovou dilatační lištou v barvě fasády. Oplocení u objektu plicního je navrženo z pískovcové podezdívky, pískovcových pilířů, zákrytových pískovcových desek, z ocelových sloupků válcovaných U profilů a kovové rámové dílců s výplní pletivem. Anglický dvorek je navržen z pohledového betonu C25/30, z izolační přizdívky z betonových cihel, z izolace z modifikovaných asfaltových  pásů a pískovcových zákrytových desek. Výztuž stěn dvorku je navržena z ocelových sítí průměru 8 mm  s oky 100x100 mm a v rozích převázána příložkami R10 z oceli 10505.   Základy rampy, bočních zdí a předloženého schodiště jsou navrženy z betonu C16/20. Stěny rampy jsou navrženy z pohledového betonu C25/30 a jsou vyztužené oboustranně z ocelových sítí  průměru 8 mm  s oky 100x100 mm. Plocha rampy je ze zámkové betonové dlažby formátu 200x100 mm. Část rampy u chodníku je z jedné strany lemována záhonovými obrubníky. Zábradlí jsou dvoutyčová výšky 900 mm z lesklého nerezu.

c) mechanická odolnost a stabilita

Opěrná zeď je staticky posouzena na zemní tlak od zeminy za zdí a od vodorovného zatížení   budoucího parkoviště osobních aut, proti posunutí v základové spáře, na stabilitu proti překlopení a na únosnost základové půdy v základové spáře. Rozměry opěrné zdi a její vyztužení bude v souladu s projektem stavby. Z výsledků inženýrsko geologického průzkumu pro sousední objekt bývalé interny se v projektu předpokládá, že po odstranění humózní hlíny a navážek se v základové spáře budou vyskytovat jemnozrnné zeminy typu spraší s tuhou konzistencí ve smyslu ustanovení již neplatné ČSN 731001 s informativní hodnotou tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 150 kPa. Základový pas s opěrnou zdí je navržen na zatížení od zemního tlaku a od zatížení pod budoucí parkovištěm tak, aby nedošlo během průběhu výstavby a jejího užívání k nepřípustným přetvořením a poškozením stavby v důsledku většího přetvoření (sedání základů, zajištění stability opěrných stěn apod.). Průkaz o bezpečném návrhu základových konstrukcí a opěrné stěny je proveden statickým výpočtem, který je součástí stavebně konstrukční části v část D. Dokumentace objektů.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se dané stavby.

b) výčet technických a technologických zařízení

Netýká se dané stavby.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Netýká se dané stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Netýká se dané stavby

b) energetická náročnost stavby

Netýká se dané stavby

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie

Není posuzováno

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Netýká se dané stavby

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se dané stavby

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se dané stavby

c) ochrana před technickou seizmicitou

Pozemek pro stavbu se nenachází na poddolovaném území a dané území nevykazuje zvýšenou seizmicitu, a proto není třeba žádných opatření proti těmto účinkům.

d) ochrana před hlukem

Ochrana proti hluku se netýká dané stavby.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území, ani v území ohroženém povodněmi.

f) sesuvy půdy, poddolování

Nejsou známy skutečnosti, které by vedly k nutnosti navrhovat opatření proti sesuvům půdy. Území areálu Oblastní nemocnice Jičín se nenachází v území poddolovaném - území nezařazené podle ČSN 73 00 39.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Netýká se dané stavby. Na zdi naproti vrátnici bude vyměněna konzola a venkovní svítidlo, které se napojí do stávajícího okruhu venkovního osvětlení a bude proveden  nový el.kabel pro napojení světelného panelu s označením nemocnice, který zůstane zachován na stejném místě (viz elektroinstalace). Součástí stavby je i přemístění rozvaděče pro napájení el.pohonu vjezdové závory tak, aby nebyl v kolizi s novými základy oplocení a vybudování nového přístřešku pro rozvaděč včetně základu (umístění viz situace). Z vnější strany rotundy se odstraní stávající skříňový el. rozvaděč a provede se nový plastový pilíř s rozpojovací jistící skříní u plotu (viz elektroinstalace).

a) napojovací místa technické infrastruktury

Netýká se dané stavby.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nemění se.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení se nemění. Pří rekonstrukci oplocení v ulici Bolzanova dojde k záboru poloviny chodníku. Chodník bude v šířce cca 1,0 rozebrán a po dokončení uveden do původního stavu. Zábor veřejných pozemků pro stavbu a podmínky pro krátkodobé zábory pro realizaci rekonstrukce oplocení na pozemcích města (Město Jičín Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 47 Jičín) budou předem projednány na dotčeném odboru a ošetřeny smlouvou. Doba záboru chodníku bude upřesněna po výběru zhotovitele stavby. Přístup na staveniště se předpokládá z ul.Bolzanova přes vrátnici a z ul. Foersterova.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nemění se

c) doprava v klidu

Netýká se dané stavby

d) pěší a cyklistické stezky

nejsou předmětem stavby

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

po dokončení stavby se za oplocením uvnitř areálu nemocnice provedou terénní úpravy, ohumusování v tl. 100 mm a zasetí travním semenem. Terénní úpravy se provedou výškově do původního stavu. Mezi podezdívkou nového oplocení a objektem plicního oddělení kolem anglického dvorku a kolem rampy provedou terénní úpravy s ohumusováním v tl. 100 mm a osetím travním semenem.

b) požité vegetační prvky

Osázení zelení (stromy, keře) v této etapě výstavby investor nepředpokládá. Před zahájením stavebních prací bude kolem oplocení z vnitřní strany areálu nemocnice odstraněna náletová zeleň (nízké stromy a keře) a budou vykopány pařezy. Keře budou odstraněny i v místě oplocení na pravé straně u vjezdu do garáže objektu plicního oddělení.

c) biotechnická opatření

Biotechnická opatření nejsou.

B.6.Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Charakterem (rekonstrukce oplocení a nové oplocení kolem objektu plicního oddělení)    stavba nebude mít negativní vliv po dokončení stavby na životní prostředí v okolí. Výstavba nebude zatěžovat okolí zvýšenou prašností a hlukem. Stavba a její provoz nemají vliv na životní prostředí vytvářením a vypouštěním látek, které by znečišťovaly ovzduší. Není nutné očekávat riziko negativního ovlivnění zdraví obyvatel. Likvidace odpadu bude zajištěna v souladu s Provozním řádem nakládání s odpadem v ON Jičín. Odpad vzniklý při vlastní výstavbě bude likvidován realizační firmou zákonným způsobem s důrazem na recyklaci a ochranu životního prostředí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Lokalita výstavby není součástí zemědělského ani lesního půdního fondu. Území objektů je uvnitř nemocničního areálu. Pozemky jsou vedeny částečně jako zeleň, ale převážně jako komunikace a zpevněné plochy.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA není nutné pro danou stavbu.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

V rámci stavby nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma s vlivem na životní prostředí. Při návrhu sadových úprav budou dodržena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí

B.7 Ochrana obyvatelstva

Navržená rekonstrukce oplocení svým stavebně technickým provedením neřeší civilní ochranu obyvatelstva. Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva.

Stávající areál Oblastní nemocnice Jičín nemá žádný funkční kryt CO. Uživatel nemá žádné požadavky na zřízení nových krytů CO. Nemocnice má vypracovaný a schválený Traumatologický plán ON Jičín, a.s., a Požární evakuační plány pro jednotlivé budovy.

B.8. Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda pro potřebu stavby se získá hadicí připojenou na rozvod ze stávajícího potrubí v areálu nemocnice. Na potrubí bude instalován vodoměr pro měření  množství spotřebované vody. Elektřina pro stavbu bude získána ze staveništního rozvaděče, který bude napojen ze stávajících rozvodů v areálu nemocnice. V hlavním staveništním rozvaděči bude instalován elektroměr pro měření spotřebované el.energie.

b) odvodnění staveniště

Nebudou prováděný úpravy pro odvodnění staveniště. Staveniště se nachází uvnitř areálu nemocnice, kde zpevněné plochy a komunikace jsou již odvodněny do stávající dešťové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Areál oblastní nemocnice Jičín se nachází poblíž centra města Jičín severovýchodním směrem. Areál je lemován ulicemi Bolzanova, Foersterova, Kukulova a Československé armády. Dočasné zábory pro realizaci rekonstrukce oplocení na cizím pozemku budou provedeny jen v ul. Bolzanova cca 1 m do chodníku. Chodník bude v šířce cca 1,0 rozebrán a po dokončení uveden do původního stavu. Zábor veřejných pozemků pro stavbu a podmínky pro krátkodobé zábory pro realizaci rekonstrukce oplocení na pozemcích města (Město Jičín Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 47 Jičín) budou předem projednány na dotčeném odboru a ošetřeny smlouvou. Doba záboru chodníku bude upřesněna po výběru zhotovitele stavby. Ostatní dočasné zábory pro realizaci rekonstrukce oplocení v ulici Bolzanova a Foersterova a pro nové oplocení kolem objektu plicního oddělení budou upřesněna dle technologického postupu a harmonogramu zhotovitele. Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu po dobu stavební činnosti se předpokládá stávajícím vjezdem z ulice Bolzanova a po stávajících účelových komunikacích v areálu nemocnice. Zásobování stavby, odvoz materiálů, odpadů, stavební sutě bude vedeno po stávajících komunikacích. Trasa staveništní dopravy bude vedena po hlavních příjezdových komunikacích ke kruhovému objezdu na křižovatce ul. Bolzanova a Revoluční. Průjezd je navržen po obvodě areálu přes ulice Foersterova, Kukulova a Československé armády. Trasu projedná v dostatečném předstihu zhotovitel stavby po upřesnění lokalit skládek a s ohledem na aktuální podmínky v okolí stavby.

Automobily budou na výjezdu ze staveniště čištěny. Odpad z provozu staveniště bude skladován v kontejnerech v místě a bude průběžně odvážen. Způsob zabezpečení energií na stavbě bude záviset na zhotoviteli stavby, na jeho požadavcích a možnostech. Bude rovněž záviset na, v podrobném harmonogramu stanoveném, postupu stavebních prací (možnost realizace vodovodní přípojky a přípojky elektrické energie v úvodu stavby, a pod.). Předpokládá se využití stávajících přípojek, resp. areálových rozvodů. Kapacity pro zajištění stavby jsou dostatečné.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba oplocení nebude v průběhu výstavby ani po dokončení negativně ovlivňovat

okolní pozemky a stavby. Dočasné zábory pro realizaci rekonstrukce oplocení na cizím pozemku budou provedeny jen v ul. Bolzanova cca 1 m do chodníku. Chodník bude v šířce cca 1,0 rozebrán a po dokončení uveden do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Plocha staveniště a zařízení stavby bude vhodným způsobem zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob systémovým neprůhledným oplocením výšky cca 2 m na mobilních stojkách z vnitřní strany areálu nemocnice a z vnější strany v chodníku v ul. Bolzanova a kolem rotundy pro zajištění pohybu chodců po polovině chodníku (požadavek odboru dopravy). V ul. Foersterova bude hranice staveniště řešena dle časového harmonogramu a dle technologického postupu zhotovitele bezpečnostní páskou, přenosnými bezpečnostními zábranami, tabulkami o zákazu vstupu či provizorním oplocením tak, aby byl zajištěn bezpečný postup stavebních prací a zamezen vstup nepovolaným osobám na staveniště (viz návrh plánu BOZP).  Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem. Předpokládá se provádění stavby v době od 7 oo - 20 oo hod., vzhledem k charakteru okolní zástavby nebude možno provádět stavební činnost v nočním období. Výstavba musí být realizována tak, aby nenarušila provoz nemocnice. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn plynulý příjezd do celého areálu nemocnice a vstup do objektu plicního oddělení. Před zahájením stavebních prací bude kolem oplocení z vnitřní strany areálu nemocnice odstraněna náletová zeleň (nízké stromy a keře) a budou vykopány pařezy. Keře budou odstraněny i v místě oplocení na pravé straně u vjezdu do garáže objektu plicního oddělení. Asanace bude prováděna na oplocení v částech v ulici Foersterova a v ulici Bolzanova mezi hlavním vjezdem a rotundou.

Podél oplocení v areálu nemocnice bude nutné vysekání křovin a vykácení náletových dřevin. V těsné blízkosti oplocení z ulice Foersterova  za pavilonem A se vyskytuje mohutný strom, jehož kořeny poškozují základy zděného plotu a na zdi oploceni jsou značné trhliny. Strom snižuje přirozenou vlhkost jemnozrnných zemin v podloží zdi, dochází ke objemovým změnám-vysychání a smršťování zemin a tím nerovnoměrnému sedání základů. Strom je žádoucí odstranit, aby nedocházelo k poškozování zdi. Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí MěÚ Jičín zamítl žádost Oblastní nemocnice Jičín na skácení stromu, bude nutné v místě základu kořeny odřezat a založit zeď plotu do dostatečné hloubky, kde již nebude docházet k vysychání jemnozrnných zemin.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát zejména na:

- ochranu proti hluku a vibracím

- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

- ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

v areálu nemocnice.

f) maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude zřízeno jen na vlastním pozemku stavebníka v areálu nemocnice. Stavební činnost bude realizována na vlastních pozemcích investora a na veřejných prostorách jen v ul. Bolzanova pro realizaci rekonstrukce oplocení a rotundy, kde bude proveden dočasný zábor cca 1 m do chodníku. Chodník bude v šířce cca 1,0 rozebrán a po dokončení uveden do původního stavu. Jinak se neuvažuje se záborem ploch na sousedních pozemcích. Zábor veřejných pozemků pro stavbu a podmínky pro krátkodobé zábory pro realizaci rekonstrukce oplocení na pozemcích města (Město Jičín Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 47 Jičín) budou předem projednány na dotčeném odboru a ošetřeny smlouvou. Doba záboru chodníku bude upřesněna po výběru zhotovitele stavby. Ostatní dočasné zábory pro realizaci rekonstrukce oplocení v ulici Foersterova a pro nové oplocení kolem objektu plicního oddělení budou upřesněny dle technologického postupu a časového harmonogramu vybraného zhotovitele stavby. Jinak se předpokládá, že stavební práce budou většinou realizovány na pozemcích investora a zábor sousedních pozemků města bude omezen jen na nezbytně nutnou dobu (lešení pro fasádu apod.).  Předpokládá se, že  materiál se bude postupně dovážet na stavbu dle potřeby stavby a technologických postupů a bude přímo ukládán a zabudováván do stavby na místo určení. Prostory pro zařízení staveniště uvnitř areálu nemocnice budou vymezeny podél rekonstruovaného oplocení mezi účelovou komunikací, která musí zůstat průjezdná, a stávajícím oplocením.  Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu po dobu stavební činnosti se předpokládá stávajícím vjezdem z ulice Bolzanova a po stávajících účelových komunikacích v areálu nemocnice. Výstavba musí být realizována tak, aby nenarušila provoz nemocnice. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn plynulý příjezd do celého areálu nemocnice a vstup do objektu plicního oddělení. Proto zhotovitel musí dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti zejména před objektem oddělení plicního k možné přítomnosti pacientů a ošetřujícího personálu na staveništi. Zhotovitel zejména při bouracích pracích musí zajistit, aby nedocházelo k šíření prachu. Do plochy staveniště bude zahrnuta travnatá plocha kolem oplocení z vnitřní strany areálu nemocnice. V prostoru staveniště stavby lze zabezpečit potřebné zázemí stavby, tj. skladovací plochy pro předzásobení materiálem, výrobní a provozní část ZS v nezbytném rozsahu potřebném pro realizaci stavby. Předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení zákoníkem stanovené 40 hod. týdenní pracovní době bude cca 15 pracovníků.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří výstavbě, jejich

likvidace

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými

předpisy dle charakteru materiálu. Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace

následujících druhů odpadu:

- odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyrén, obaly, apod.) bude  na

staveništi tříděn, ukládán do kontejnerů v prostoru staveniště a po naplnění odvážen na

vhodnou skládku. Materiály vhodné k recyklaci budou odváženy do recyklačních středisek.

- kovový odpad bude odvážen do sběrny kovového šrotu.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V prostoru dočasného záboru staveniště bude sejmuta ornice, která bude uložen v prostoru stavby. Na závěr stavby bude ornice použita pro zpětné ohumusování plochy.

Vytěžená zemina z výkopů rýh základů bude odvážena na vhodnou skládku určenou městským úřadem. Část zeminy se uloží na meziskládku v dojezdové vzdálenosti do 5 km a použije se při zásypech a obsypech kolem opěrné zdi oplocení a při konečných terénních úpravách.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti

Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu s platnými

předpisy dle charakteru materiálu viz bod g).

Ochrana proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období. Stavební práce se budou provádět jen v denní pracovní době od 7.00 do 20.00 hodin. Používání pracovních prostředků  jako jsou bourací kladiva a vrtačky, od kterých vzniká zvýšený hluk a vibrace, se omezí na nezbytně nutnou dobu, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování pacientů a zdravotního personálu v objektu plicního oddělení.

Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování

ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraňováno. V prostorách staveniště objektu plicního oddělení bude vždy konkrétní pracoviště na staveništi, kde by mohl být  potencionální zdroj vzniku a šíření prachu, zajištěno prachotěsnou zábranou nebo jiným vhodným způsobem tak, aby se zabránilo šíření prachu do prostor plicního oddělení.

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům

o podmínkách provozu  vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních

strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné

technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod.

Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních

a skladovacích ploch staveniště.

Omezení provozu na veřejných komunikacích

Při stavbě nedojde k omezení provozu na veřejných komunikacích.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavebních pracích se musí dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práce na stavbách s max.využitím všech dostupných ochranných pomůcek, zařízení a zabezpečení dle charakteru stavebních prací. Při provádění stavby je nutné dodržet všechny příslušné vyhlášky o bezpečnosti práce, požární i hygienické předpisy a související ČSN. Při provádění stavebních a montážních prací je nutné se zejména řídit zákonem 309/2006 Sb, který je podrobně rozpracován v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je nutno respektovat příslušná ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. Při stavbě musí být dodrženy technologické postupy a kvalita práce dle požadavku norem a dodavatelů materiálů a systémů. Na staveništi vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť se na stavbě vyskytují práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  přílohy č.5. Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací a vypracovat plán BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezbariérové užívání stavby je řešeno jen u objektu plicního oddělení a netýká se rekonstrukce oplocení. Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace do objektu plicního oddělení splňuje příslušnou vyhlášku 398/2009 Sb. Pro bezbariérový přístup je navržena rampa z chodníku ke vstupním dveřím do objektu. V objektu vstupu bude osazena nová zárubeň s dveřmi a oproti stávajícímu stavu se otočí otvírání křídla. Dveře budou pravé a budou se otvírat ven směrem od přístupové rampy. Vstup do objektu bude bezbariérově navazovat na navrženou rampu a stávající chodník.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu po dobu stavební činnosti se předpokládá stávajícím vjezdem z ulice Bolzanova a po stávajících účelových komunikacích v areálu nemocnice. Zásobování stavby, odvoz materiálů, odpadů, stavební sutě bude vedeno po stávajících komunikacích. Trasa staveništní dopravy bude vedena po hlavních příjezdových komunikacích ke kruhovému objezdu na křižovatce ul. Bolzanova a Revoluční. Průjezd je navržen po obvodě areálu přes ulice Foersterova, Kukulova a Československé armády. Trasu projedná v dostatečném předstihu zhotovitel stavby po upřesnění lokalit skládek a s ohledem na aktuální podmínky v okolí stavby.

Automobily budou na výjezdu ze staveniště čištěny. Odpad z provozu staveniště bude skladován v kontejnerech v místě a bude průběžně odvážen.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

S ohledem na druh stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby a jsou stanoveny požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby viz bod B.9. této souhrnné technické zprávy.

g) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

SO.01 – Rekonstrukce oplocení v Bolzanově ulici

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí

- odstranění náletových dřevin a vykopání pařezů

- demontáž oplechování a ocelových plotových mříží

- demolice cihelné a kamenné zdi, rozebrání části chodníku, vybourání základu,

- výkop jámy a rýhy pro základ

- provedení železobetonového základu a opěrná zeď včetně výztuže a bednění

- vyzdění pískovcové podezdívky

- provedení drenáže za rubem opěrné zdi, nopové folie, odvodnění, obsyp kačírkem,

filtrační rovnanina z kamene

- položení chráničky pro přeložku telefonního a optického kabelu

-  zásyp jámy se zhutněním

- stěrková hydroizolace na vyrovnávací cementový potěr

- vyzdění cihelné zdi a pilířů

- provedení koruny stěn a pilířů z lícových cihel včetně stěrkové hydroizolace

- vyspárování pískovcové podezdívky a její napuštění

- vyspárování lícových cihel pilířů a koruny stěn

- provedení omítek a fasádního nátěru

- výroba a nátěr plotové výplně z ocelové mříže a osazení mezi pilíře

- dobetonování mezi lícovými cihlami a položení geotextilie

- nátěr lícových cihel

- oplechování zdí

- provedení chodníku do původního stavu

- osazení světelného panelu s označením nemocnice a venkovního osvětlení ve vjezdu

- konečné terénní úpravy s ohumusováním

SO.02 – Rekonstrukce oplocení ve Foersterově ulici

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí

- odstranění náletových dřevin a vykopání pařezů

- demontáž oplechování a ocelových plotových mříží

- demolice cihelné zdi a části pískovcové podezdívky v místě stromu u objektu čistící stanice

- výkop jámy a rýhy pro základ v místě stromu u objektu čistící stanice

- provedeníbetonového základu a vyzdění pískovcové podezdívky

- položení chráničky pro přeložku telefonního a optického kabelu

- stěrková hydroizolace na vyrovnávací cementový potěr

- vyzdění cihelné zdi a pilířů

- provedení koruny stěn a pilířů z lícových cihel včetně stěrkové hydroizolace

- doplnění a oprava pískovcové podezdívky, vyspárování a její napuštění

- vyspárování lícových cihel pilířů a koruny stěn

- provedení omítek a fasádního nátěru

- výroba a nátěr plotové výplně z ocelové mříže a osazení mezi pilíře

- dobetonování mezi lícovými cihlami

- nátěr lícových cihel

- oplechování zdí

- konečné terénní úpravy s ohumusováním

SO.03 – Oprava rotundy

- vybourání oken, dveří, demontáž rozvaděče, vnitřní el.technologie, přístřešku

vybourání schodů, stropu, podlahy, odsekání vnitřních a venkovních omítek, vybourání

lícových cihel na pískovcové podezdívce

- demontáž hromosvodu, odstranění krytiny

- výměna 80% krovu, nové bednění a laťování včetně napuštění

- nová krytina, hromosvod, oplechování – okapnice, žlab, svod

- napojení svodů na uzemnění, výkop rýhy pro uzemnění, položení pásoviny

- nová plastová okna a vstupní dveře

- výměna el.rozvaděče, hrubá rozvody elektroinstalace

- vnitřní omítky

- provedení izolace proti vlhkosti a betonové podlahy

- kompletace elektroinstalace – světla, vypínače, zásuvka

- malby a nátěr podlahy

- doplnění cihelného a kamenného zdiva v místě niky rozvaděče

- provedení betonových schodů před vstupem

- provedení omítek a fasádního nátěru

- stěrková hydroizolace, vyzdění jedné řádky lícových cihel na pískovcové podezdívce,

vyspárování, nátěr, oplechování

- chemická sanace pískovcové podezdívky

- doplnění a oprava pískovcové podezdívky, vyspárování a její napuštění

SO.04 – Oplocení kolem objektu plicního oddělení, bezbariérový přístup,

rekonstrukce anglického dvorku

- Vytyčení stávajících inženýrských sítí

- odstranění náletových dřevin

- vybourání anglického dvorku

- zemní práce pro základ, kanalizaci a vsakovací jámu

- základy, podsyp, podkladní beton

- izolační přizdívka a izolace

- železobetonová konstrukce dvorku

- položení kanalizace, zásyp vsakovací jámy

- vybourání rampy, schodů, pilířů u vstupu

- základ pro rampu a plot

- podezdívka a sloupky z pískovce plotu

- osazení ocel.sloupků a plotové rámové výplně, branky a brány, nátěry

- svislá izolace proti vlhkosti za rampou

- železobetonová konstrukce dvorku, výztuž, bednění

- podkladní vrstvy rampy, záhonové obrubníky

- betonové schody

- zámková dlažba do drtě

- zákrytové desky z pískovce na podezdívku, stěnu dvorku, pilíře plotu

- osazení nerezového zábradlí

- výměna vstupních zárubní a dveří

Navržená lhůta výstavby                                       : 7 měsíců

Předpokládaný termín zahájení stavby                  : 05/2015

Předpokládaný termín dokončení stavby              : 11/2015

B.9. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatelská dokumentace stavby bude obsahovat:

- pořízení podrobné fotodokumentace před zahájením bouracích a stavebních prací na

všech objektech

Oplocení ul. Foersterova a Bolzanova

- výrobní a dílenské výkresy plotových výplní z ocelových mříží dle původního vzoru včetně

detailu provedení jejich kotvení do zděných pilířů a do soklové podezdívky přes

oplechování zdi. Detail kotvení do zděných pilířů musí umožnit dilatační pohyby, aby

nedocházelo k poškození koruny zděných pilířů.

- výrobní a dílenský výkres 2 kř. brány v ul. Foersterova dle původního vzoru

- detaily řešení dilatací v kamenném a cihelném zdivu, v betonovém základě a opěrné stěně,

detail oddilatování zdi plotu od rotundy

- postup a detaily k provádění stěrkové hydroizolace včetně napojování vodorovné na

svislou, vyztužování rohů apod. dle technologického postupu konkrétního výrobce

- popis ochrany ocelových plotových dílů pozinkováním a práškovou barvou a způsob

ochrany montážních a spojovacích dílů (úchyty, šrouby apod.) dodatečně po montáži

- popis postupu a detaily vyzdívání pilířů a provedení koruny z lícových cihel, skladba,

řezání, spárováni apod. dle technologického postupu konkrétního výrobce cihel a malt

- popis postupu rozebírání a vyzdívání kamenné zdi, druh použití zdících a spárovacích malt,

ošetřujících přípravků  apod. od konkrétního výrobce

- výkresy tvaru klempířských konstrukcí, detaily kotvení a ošetření v místě prostupu (u

kovové výplně plotu)

- podrobné výkresy výztuže opěrné zdi s detaily řešení v místě dilatací

Před vypracování výrobní a dílenské dokumentace a zahájením výroby zámečnických a klempířských dílů a prvků je nutné provést jejich skutečné zaměření na stavbě.

Kamenné a cihelné zdivo a plotové ocelové výplně budou provedeny v kopii stávajícího oplocení.

Rotunda

- popis a detaily opravy trhlin na kamenném zdivu sešíváním pomocí výztuže a injektáže

- popis postupu chemické sanace dle konkrétního výrobce sanačních materiálů

- popis postupu čištění, spárování, napuštění kamenné soklové zdi dle požitých materiálů od

konkrétního výrobce

- výkres krovu včetně detailů spojů a kotvení pozednice po odkrytí střešní krytiny a

vybourání stropu dle původního vzoru

- podrobný výkres výztuže věnce po vybouráni stropu

- výkresy tvaru klempířských konstrukcí, detaily kotvení a stykování s ohledem na

obloukový tvar objektu dle skutečného zaměření

Objekt plicní

- detail napojení na stávající izolaci proti vlhkosti po odbourání

- výrobní a dílenské výkresy nerez zábradlí včetně detailu kotvení do betonu

- výrobní a dílenské výkresy plotových ocelových rámů dle původního vzoru včetně

detailu provedení jejich kotvení do kamenných pilířů, kamenné soklové podezdívky přes

pískovcové zákrytové desky, utěsnění otvorů. Detail kotvení do kamenných pilířů musí

umožnit dilatační pohyby, aby nedocházelo k poškození pilířů.

- výrobní a dílenské výkresy branek a brány včetně detailů kotvení do kamenných pilířů

- popis ochrany ocelových plotových dílů pozinkováním a práškovou barvou a způsob

ochrany montážních a spojovacích dílů (úchyty, šrouby apod.) dodatečně po montáži

- výrobní a dílenské výkresy zákrytových pískovcových desek včetně řešení detailu přesahu

s okapničkou a osazení na maltu dle konkrétního výrobce

- popis postupu vyzdívání, spárování, napuštění kamenné soklové podezdívky a pilířů dle

požitých materiálů od konkrétního výrobce

Před vypracování výrobní a dílenské dokumentace a zahájením výroby zámečnických a dílů a prvků je nutné provést jejich skutečné zaměření na stavbě.

Kamenné zdivo a plotové ocelové výplně budou provedeny v kopii původního oplocení.

B.10. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi

Požadavky jsou uvedeny ve zpracovaném plánu BOZP, který je součástí dokladové části projektové dokumentace.

B.11. Podmínky realizace prací , budou-li prováděny v ochranných nebo

bezpečnostních pásmech jiných staveb

Pří realizaci stavby je nutné dodržet podmínky v ochranných pásmech dotčených správců podzemních inženýrských sítí. V ulici Foersterova podél zděného oplocení je položeno podzemní vedení VN do 35 kV společnosti ČEZ Distribuce, a.s. V ulici Bolzanova vede v chodníku kabelové vedení společnosti O2 a cca do 20,0 m od vrátnice kabelového vedené společnosti UPC. Kolem objektu plicního jsou v přilehlém chodníku položeny podzemní sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s, společnosti O2, kabel veřejného osvětlení technických služeb města Jičína a NTL plynovod s STL přípojkou do objektu od společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Dále je nutné respektovat podzemní inženýrské sítě uvnitř areálu nemocnice (kabelové rozvody silnoproudé a slaboproudé, venkovní osvětlení apod.). Při provádění základů kolem plicního oddělení je nutné opatřit stávající přípojky (plyn, voda, elektro, kabel O2) chráničkami. Nutno ověřit umístění vodovodní přípojky do objektu plicního. Před zahájením zemních a stavebních prací je nutné vytyčit všechny inženýrské sítě dotčenými správci. Při provádění zemních a stavebních prací v ochranném pásmu inženýrských sítí (kabely ČEZ, O2, UPC, tech.služby-VO, plyn RWE, voda a kanalizace VOS) je nutno dodržet podmínky správců sítí. Situace inženýrských sítí a podmínky  ochrany správců sítí jsou uvedeny v jejich vyjádřeních v dokladové části, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při vytyčování a provádění zemních a stavebních prací v ochranné pásmu inž.stí je vždy nutné kontaktovat dotčeného správce a uvést číslo jednací jeho stanoviska. Řešené území respektuje ustanovení platná pro městskou památkovou zónu prvního ochranného pásma a vyžaduje provedení záchranného archeologického průzkumu. Jiná ochranná pásma se v dané lokalitě nenacházejí a realizací této stavby nová ochranná pásma nevzniknou. Dotčené území neleží v záplavovém území.

B.12. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště

Viz bod B.8. této souhrnné technické zprávy

B.13. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz bod B.6. a B.8.i této souhrnné technické zprávy

Vypracoval: Ing. Vladimír Říha

V Jičíně dne: 27.10.2014