Obsah

- Technická zpráva

- Situace

- Půdorys	 rotunda

- Rozvaděč rotunda

- Hromosvody

- Výpočet řízení rizik dle ČSN EN62305-2 ed.2

- Rozpočet, specifikace

Datum

Účel

Zak. číslo

Měřítko

Číslo výkresu

Investor

Kraj

Okres

MU

ing.Iva Kábrtová

Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín

Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín

11/2014

DPS

D.1.4.1 Silnoproudá elektroinstalace

Kadlec a Kábrtová s.r.o.

Jiráskova 104/1

46001 Liberec

IČO 28706421

Zodp.projektant

kreslil

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Králové

14_91

ing.Iva Kábrtová

Datum

Účel

Zak. číslo

Měřítko

Číslo výkresu

Investor

Kraj

Okres

MU

ing.Iva Kábrtová

Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín

Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín

11/2014

DSP

Technická zpráva

Kadlec a Kábrtová s.r.o.

Jiráskova 104/1

46001 Liberec

IČO 28706421

D.1.4.1.1

Zodp.projektant

kreslil

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hr. Králové

14_91

ing.Iva Kábrtová

Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín	A.č. MERGEFORMAT

Oblastní nemocnice Jičín, Bolzanova 512, 506 43 Jičín	Z.č. 14_91

DPS

Technická  zpráva

D1.4.1. Silnoproudá elektrotechnika

MERGEFORMAT

Seznam dokumentace

Technická zpráva		D.1.4.1.1Seznam spotřebičů		D.1.4.1.1.1Tabulka kabelů		D.1.4.1.1.2Legenda přístrojů		D.1.4.1.1.4Situace 		D.1.4.1.2Půdorys rotunda		D.1.4.1.3Schéma rozváděče R-rotunda		D.1.4.1.4Hromosvody		D.1.4.1.5Výpočet řízení rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2		D.1.4.1.6Rozpočet, specifikace		D.1.4.1.7

Dne: 29.11.2014

Vypracoval: ing.Iva Kábrtová

Kontroloval: MERGEFORMAT

1.Úvod:

PD byla zpracována na základě platných ČSN a předpisů, které s rozvody souvisí a dle požadavků investora ve fázi zjednodušeného projektu pro výběr zhotovitele. Podkladem pro zpracování byla PD stavební. PD řeší úpravy napojení elektro u rotundy, elektroinstalaci v rotundě a napojení osv u vjezdové brány. PD neřeší stavební práce a úpravy spojené s elektroinstalací.

2. technicko-provozní podmínky:

2.1. Proudová soustava: TN-C-S, 400 V AC, 3+PE+N

2.2 Ochrana před úrazem el. proudem:

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem navazujících – automatickým odpojením vadné části od zdroje, zásuvky do 20A pro nepoučené osoby, zásuvky pro použití vně, + proudový chránič Ir 0,03A,

2.3. Druh prostředí: vnitřní prostory:

A     Vnější podmínky okolí

AA teplota okolí					AA4 - +5 - +40

AC  nadmořská výška				AC1 – do 2000 m.n m.

AD výskyt vody					AD 1 – zanedbatelný (uvnitř)

AE výskyt cizích pevných těles			AE 1 – zanedbatelný

AF výskyt korozivních látek			AF 1 – zanedbatelný

AG ráz						AG1 – mírný

AH vibrace						AH 1 – mírné

AK výskyt rostlinstva				AK 1 – bez nebezpečí

AL výskyt živočichů				AL 1 – bez nebezpečí

AM elektromagnetická elektrostatická

Nebo ionizující působení			AM 1- zanedbatelná

AN sluneční záření					AN 1 – nízké

AP seizmické účinky				AP 1 – zanedbatelné

AQ bouřková činnost				AQ 1 – zanedbatelná

- B Využití

BA schopnost osob					BA 1 – běžná

BC kontakt osob s potenciálem země

## C Konstrukce budov

CA stavební materiál				CA2 – nehořlavé

CB provedení budovy				CB1 – zanedbatelné nebezpečí

Prostředí v jednotlivých prostorách je stanoveno technickou normou.

2.4. Výpočtové zatížení:

osvětlení					1 kW

Jiné						1 kW

celkem				 	            2 kW

v rámci celého odběru pro firmu nedojde k navýšené proudové hodnoty jističe před elektroměrem

5. Popis:

V současné době je v obvodovém zdivu rotundy skříňový rozvaděč, který kdysi sloužil jako rozpojovací rozvaděč pro rozvody v areálu (TS byla v rotundě). V současné době tento rozvaděč už slouží jen pro odjištění vývodu pro plicní oddělení. Přívodní kabel AYKY 3x240/120 pro plicní bude ve své trase vytyčen, přerušen odkopán a napojen do nové rozpojovací jistící skříně se 3 sadami pojistek 02, pojistkami 100 A bude odjištěn nový vývod CYKY 4x25 pro plicní, který bude naspojkován do své původní trasy. Další sadou pojistek 40A bude v této rozpojovací skříni odjištěn vývod CYKY 4x10 pro napojení podružného rozvaděče R pro rotundu. Tento rozvaděč bude jistit vývody pro vnitřní elektroinstalaci rotundy. V tomto rozvaděči bude rozdělena proudová soustava TN-C na TN-S, 400AC, bod rozdělení připojen na HOP, rozvaděč s náplní dle výkresu. Vnitřní elektroinstalace dle výkresu půdorysu, svítidla nástěnná v příslušném krytí.

V souvislosti s výstavbou nové zdi bude u vrátnice demontováno stávající venkovní osvětlení – svítidlo na výložníku na zdi a reklama s logem nemocnice. Toto zařízení bude nově napojeno z rozvaděče VO, svítidlo pro nasvícení vjezdu nové SHC 70W.

Rozvaděč pro napájení el.pohonu vjezdové závory bude přemístěn tak, aby nebyl v kolizi s novými základy pro oplocení. Náplň a zapojení tohoto rozvaděče beze změny.

Závěr:

Veškeré montážní  a  údržbářské práce musí provádět pracovník s kvalifikací  dle     vyhl.  50/78 Sb.  Na dokončenou  instalaci   musí  být   provedena   výchozí  revize  včetně         vypracování  výchozí  revizní zprávy.

V Nové Pace, listopad ’14

Vypracovala: ing.Kábrtová