Obsah

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE	2

1.1 Úvod	2

1.2 Dostupné podklady	2

1.3 Návrhové parametry	2

1.4 Použité normy, hygienické předpisy a odborná literatura	4

2. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	4

3. POPIS ZAŘÍZENÍ	6

3.1 Zařízení č. 1: Klimatizace zázemí operačních sálů	7

3.2 Zařízení č. 2: Klimatizace operačních sálů	9

3.3 Zařízení č. 3: Chlazení a větrání místnosti UPS	11

3.4 Zařízení č. 4: Větrání VZT strojovny.	11

3.5 Zařízení č. 5: Chlazení místnosti IT	11

3.6 Zařízení č. 6: Demontáže	12

4. OSTATNÍ	12

4.1 Protipožární opatření	12

4.2 Doprava po staveništi	12

4.3 Tepelná ochrana rozvodů VZT	13

4.4 Hluk a vibrace	13

4.4.1 Hluk zařízení	13

4.4.2 Návrh hygienických limitů hluku	13

4.4.3 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb	14

4.4.4 Protihluková opatření	14

4.4.5 Opatření proti vibracím	14

4.4.6 Hluk ve vnitřních chráněných prostorech stavby	15

4.5 Závěsový systém	15

4.6 Ochrana životního prostředí	15

4.7 Údržba a kontrola	15

4.8 Bezpečnost a hygiena	15

4.9 Obecné	16

4.10 Uvedení do provozu	16

4.11 Požadavky na ostatní profese	16

4.12 Závěr	17

Přílohy

Textová část :

F.1.4.c-00		Technická zpráva VZT

příloha č.1		Seznam zařízení

příloha č.2		Tabulka místností

příloha č.3		h-x diagramy

příloha č.5		Výkaz výměr VZT

Výkresová část :

f.1.4.c-01		Půdorys 2NP

F.1.4.c-02		Půdorys 3NP

F.1.4.c-03		Schéma větrání čistých prostor

F.1.4.c-04		Tlaková kaskáda

F.1.4.c-05		Schéma zapojení CHL

# VŠEOBECNÉ ÚDAJE

## Úvod

Projekt řeší základní principy a výkonové parametry zařízení vzduchotechniky pro uvažovanou rekonstrukci operačních sálů v v pavilonu „E“ krajské nemocnice Náchod. Prostory stávajících operačních sálů budou rekonstruovány a vznikne zde nová čistá vestavba operačních sálů vč jejich zázemí.

Je navrženo zařízení pro zajištění a udržení dostatečného komfortu prostředí a hygienických podmínek. V objektu musí být zajištěny takové parametry prostředí, aby bylo vyhovělo hygienickým a technologickým požadavkům. To se týká i bezprostředního okolí objektu. Provoz objektu musí být bezpečný, hospodárný, nesmí ohrožovat zdraví lidí vně i uvnitř objektu.

Vestavba čistých prostor musí být provedena jako těsná. Dveře do jednotlivých místností musí být s těsnícími lištami. Těsnost prostorů je nutný požadavek profese VZT pro zajištění požadovaného přetlaku v jednotlivých prostorech. Výjimku tvoří pouze mřížky přesně definované v této dokumentaci. Těsnost čistých prostor zajistí dodavatel vestavby ve spolupráci se stavbou.

Rozsah PD:	projekt pro provedení stavby

## Dostupné podklady

- Stavební výkresy v elektronické podobě

- Konzultace s generálním projektantem stavby

- Konzultace se zástupci investora

- Příslušné hygienické předpisy, technické normy a odborná literatura

- Projekční podklady a nabídky výrobců zařízení

## Návrhové parametry

Venkovní extrém léto :

Teplota								 32 		°C

Teplota pro návrh zdroje chladu					 35		°C

Entalpie								 62		kJ/kg

Měrná vlhkost							 	 12		g/kg

Venkovní extrém pro odvlhčování:

Teplota								 22 		°C

Entalpie								100		kJ/kg

Měrná vlhkost							 	16,9		g/kg

Venkovní extrém zima :

Venkovní extrém v zimě						-15		°C

Venkovní extrém v zimě pro větrání					-18		°C

Měrná vlhkost	venkovního vzduchu					   1		 g/kg

Místnosti:

Podrobný výpis návrhu teplot v jednotlivých prostorech je v tabulce místností. Tabulka je přílohou technické zprávy.

Relativní vlhkost na operačním sále						40-60	%

Relativní vlhkost v přípravně a dospávání					40-60	%

Relativní vlhkost v ostatních místnostech čistých prostor	cca		40-60	%

(závislá na připravě a dospávání)

Relativní vlhkost v ostatních místnostech		nestanovena (nebude upravována)

Čisté prostory

Filtrace vzduchu – první stupeň filtrace (VZT jednotka)		  	F5

Filtrace vzduchu – druhý stupeň filtrace (VZT jednotka)		  	F9

Filtrace vzduchu – třetí stupeň filtrace (v koncovém elementu)	  	H13

Filtrace vzduchu – třetí stupeň filtrace (laminární strop)		  	H14

Třída čistoty čistých prostor dle ISO – pod laminárním stropem		IS0 5

Třída čistoty čistých prostor dle ISO – zbytek operačního sálu		IS0 7

Třída čistoty čistých prostor dle ISO – ostatní čisté prostory		IS0 8

Proudění vzduchu na operačním sále					laminární

Proudění vzduchu v ostatních prostorech					turbulentní

Umístnění odsávacích vyústek na operačním sále			ve stěně (dole i nahoře)

Umístění odsávacích vyústek v ostatních prostorech			v podhledu

Kontrola předfiltrů								čtvrtletně

Měření částic									měsíčně

Požadovaný přetlak							dle schématu VZT

Ostatní návrhové parametry:

Stupeň filtrace (čistota) přiváděného vzduchu				G4

Teplotní spád topné vody							70/50 °C

Množství větracího vzduchu na zaměstnance				70	m3/hod

Množství větracího vzduchu na návštěvníka				  50	m3/hod

Minimální množství větracího vzduchu na šatní skříňku			  20	m3/hod

Množství odsávaného vzduchu na WC					  50	m3/hod

Množství větracího vzduchu na pisoár					  25	m3/hod

Množství větracího vzduchu na umývadlo					  30	m3/hod

Množství odsávaného vzduchu na sprchu					150	m3/hod

Minimální výměna vzduchu v pobytové místnosti				 0,5	x/hod

Maximální teplota vzduchu v místnosti UPS					  30	°C

Minimální teplota vzduchu v kyslíkové stanici				  5	°C

Minimální teplota vzduchu v místnosti pro diesel agregát		  	  5	°C

Požadovaná výměna vzduchu v místnosti je vždy vypočítána jako na nejvyšší z následujících  požadavků:

- požadovaná výměna vzduchu dle počtu osob

- požadovaná výměna vzduchu dle objemu prostoru

- požadovaná výměna vzduchu dle odvodu škodlivin a tepelné zátěže

## Použité normy, hygienické předpisy a odborná literatura

- ČSN 12 7010 		Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872		Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 15423	Větrání budov – požární opatření vzduchotechnických systémů

- DIN 1946-4		Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhausen

- (VDI – Luftungsregeln), Německo 1999

- ČSN EN ISO 14644	Čisté prostory a příslušné řízené prostředí

- část 1			Klasifikace čistoty vzduchu

část 2			Specifikace zkoušení a sledování pro průběžné ověřování shody s 				ISO 14644-1

část 4			Návrh, konstrukce a uvádění do provozu

- ČSN EN ISO 14698-1 Čisté prostory a příslušné řízení prostředí – Regulace biologického 			znečištění

- část 1			Hlavní principy a metody

- část 2			Vyhodnocení a výklad údajů o bilologickém znečištění

- ČSN 73 0540		Tepelná ochrana budov

- ČSN 06 0810		Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- ČSN 06 0830		Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

- ČSN 13 4309		Průmyslové armatury. Pojistné ventily.

- ČSN EN 12828	Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních tepelných 			soustav.

- ČSN EN 378		Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální 			požadavky.

- ČSN 42 5710		Trubky ocelové bezešvé závitové

- ČSN 42 5711		Trubky ocelové závitové zesílené

- ČSN 42 5715		Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla

- ČSN EN 12201	Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE)

- ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 13 0072		Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny.

- ČSN 11 0010		Čerpadla, všeobecná ustanovení

- Zákon 406/2000Sb	Hospodaření s energií

- Zákon 183/2006Sb	O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)	včetně 			prováděcích vyhlášek

- Vyhláška č.193/2007Sb.

- Vyhláška č.194/2007Sb.

- Vyhláška č.148/2007Sb.

- NV 272/2011		O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

# NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Pro dodržení hygienických předpisů, zejména vyhovujících parametrů stavu vzduchu pro práci a pobyt osob v prostoru a pro dodržení požadovaných parametrů vzduchu je nutné instalovat vzduchotechnické zařízení. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo dané požadavky komfortu prostředí a vyhovovalo funkci a provozu budovy. Návrh řešení respektuje hygienické normy a zásady větrání prostředí. Při splnění výše uvedených požadavků a zásad je návrh proveden tak, aby byly investiční náklady co nejnižší a poměr investičních a provozních nákladů co nejvýhodnější.

Celé navrhované zařízení je rozděleno na několik relativně samostatných zařízení, které řeší požadavky (větrání) v jednotlivých prostorech. Projekt řeší:

- Klimatizace zázemí operačních sálů. Toto zařízení se zabývá úpravou vzduchu ve všech částech čistých prostor vyjma operačního sálu. Jedná se zejména o prostory přípravy pacienta na operaci, sterilizaci, dekontaminaci a další čisté prostory sloužící jako podpora a zázemí operačního sálu. V těchto prostorách je nutné udržet přísné parametry vnitřního prostředí. Zejména teplotu, vlhkost a maximální přípustné množství částic v prostoru. Všechny požadované parametry jsou dodržovány pomocí centrální vzduchotechnické jednotky umístěné ve strojovně VZT. VZT jednotka je v hygienickém provedení s antimikrobiální povrchovou úpravou (práškové lakování), které dlouhodobě potlačuje mikrobiální růst. Jednotka bude využívat zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu (ZZT – rekuperace), bude vzduch upravovat (filtrace, ohřev, chlazení, vlhčení a odvlhčování) a bude vzduch distribuovat do místností. Jednotka bude pracovat pouze s čerstvým vzduchem. VZT jednotka je vybavena 2 stupňovou filtrací, třetí stupeň filtrace je v koncových elementech – vířivé anemostaty. Odvod vzduchu je pomocí odvodních elementů osazených v podhledech jednotlivých místností.

- Jednotka bude připravovat čerstvý vzduch pro větrání operačních sálů. Tento čerstvý 	vzduch bude potrubím napojen na cirkulační VZT jednotky, které budou vybaveny smě	šovací komorou.

- Vlhčení vzduchu je pomocí odporového parního vyvíječe s distribuční trubicí osazenou ve 	VZT jednotce. Vyvíječ je kompletně sestavený v korozi odolné skříni pro montáž na svislou 	konstrukci. Automaticky produkuje bez zápachovou, sterilní a minerálů prostou vodní páru 	o atmosférickém tlaku. Je konstruován pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demi	neralizovanou vodou o tlaku 1 až 10 bar.

- V čistých prostorech je udržován stálý přetlak – přesné údaje o přetlacích místností a tla	ková kaskáda je ve schématu.

- Zdrojem chladu pro VZT jednotku budou kondenzační jednotky přímého výparu. Tyto 	jednoty budou instalovány vně strojovny.

- Klimatizace aseptických operačních sálů. Na operačních sálech je nutné udržet přísné parametry vnitřního prostředí. Zejména teplotu, vlhkost a maximální přípustné množství částic v prostoru. Všechny požadované parametry jsou dodržovány pomocí cirkulačních vzduchotechnických jednotek umístěných ve strojovně VZT. VZT jednotky jsou v hygienickém provedení s antimikrobiální povrchovou úpravou (práškové lakování), které dlouhodobě potlačuje mikrobiální růst. Jednotky budou vzduch upravovat (filtrace, ohřev, chlazení a odvlhčování) a budou vzduch distribuovat do prostoru operačních sálů. Jednotky budou pracovat s čerstvým a cirkulačním vzduchem vzduchem. Obě části budou smíchány ve směšovací komoře, která je součástí VZT jednotkek. VZT jednotky jsou vybaveny 2 stupňovou filtrací, třetí stupeň filtrace je v koncovém elementu – laminární strop. Přívod vzduchu do operačního sálu je pomocí laminárního stropu osazeného v podhledu sálu Laminární strop je vybaven HEPA filtry třídy H14. Odvod vzduchu je pomocí odvodních vyústek osazených ve stěnách operačního sálu. Polovina odvodu vzduchu je pod stropem sálu, polovina odvodu vzduchu jsou těsně nad podlahou operačního sálu. Ve VZT jednotkách se počítá s dohřevem vzduchu v zimním období tak, aby přiváděný vzduch byl o 0,5K chladnější, než je teplota na operačním sále. To zajistí správné proudění vzduchu z laminárního stropu na operační stůl. Dotopení místnosti na požadovanou teplotu je řešeno teplovodním podlahovým vytápěním. Na operačním sále je pomocí automatické regulace udržován přetlak 30 Pa. Zdrojem chladu pro VZT jednotky budou kondenzační jednotky přímého výparu. Tyto jednoty budou instalovány vně strojovny.

- Větrání, chlazení a vytápění UPS. V místnosti je nutné zajistit teplotu v rozmezí 15-30 °C a místnost vyvětrat. Chlazení místnosti je řešeno pomocí SPLIT systému s venkovní jednotkou umístěnou vně budovy a s vnitřní 2-cestnou nástěnnou jednotkou umístěnou přímo v chlazené místnostii. Větrání místnosti nucené, podtlakové.  Výfuk odpadního vzduchu je na fasádu objektu. Vzduch bude do místností nasáván ze prostoru kuchyňky pomocí přívodního otvoru ve stěně. Otvor je opatřen požární vypěňovací mřížkou.

- Větrání strojovny VZT. Větrání místnosti je nucené, podtlakové. Výfuk odpadního vzduchu je na fasádu objektu. Vzduch bude do místností nasáván pomocí přívodního otvoru v obvodové konstrukci strojovny.

- Větrání strojovny VZT. V prostoru 3. NP pavilonu E vznikne místnost pro IT technologie. Tato místnost bude chlazena pomocí chladivového systému SPLIT. V prostoru IT bude instalována nástěnná klimatizační jednotka. Tato jednopotka bude napojena na odvod kondenzátu a bude vybavena drátovým ovladačem. Venkovní jednotka bude instalována na stěně strojovny VZT. Obje jednotky budou propojeny chladivovým potrubím.

# POPIS ZAŘÍZENÍ

Prostory operačních sálů jsou klasifikovány jako „čisté prostory“. Tato klasifikace prostoru znamená, že na tyto prostory jsou kladeny nadstandardní nároky na čistou prostředí. To se projevuje jak v chování pracovníků, tak i technologickém zařízení prostoru. Stavebně jsou prostory uzpůsobeny tak, aby bylo možné je udržovat čisté a bylo možné jednotlivé konstrukce po každém pracovním dnu desinfikovat. Pro udržováni čistoty mikroklimatu je třeba instalovat vzduchotechnické zařízení, které bude v prostoru udržovat takovou čistotu vzduchu, kterou předepisuje klasifikace čistoty daného prostoru.

Vzduchotechnické zařízení, které je zde instalováno se skládá ze tří VZT jednotek instalovaných v nově vybudované strojovně těsně sousedící s operačními sály.

VZT jednotka č 1.A.1 je jednotka čerstvovzdušná a pracuje pouze čerstvým vzduchem. Jednotka vzduch filtruje a tepelně a vhlkostně upravuje tak jak je třeba s ohledem na mikroklimatické podmínky a vně a uvnitř operačních sálů Jednotka zajišťuje větrání prostorů operačních sálů jejich zázemí.

Pro úpravu vzduchu v operačních sálech jsou ve strojovně vzduchotechniky instalovány dvě samostatné VZT jednotky, které budou pracovat s cirkulačním a čerstvým vzduchem. Jednotky jsou vybaveny směšovací komorou ve které bude smíchán cirkulační a čerstvý vzduch. Tento vzduch bude dále ohříván případně chlazen, dle aktuálních potřeb teploty na operačních sálech. Stejně tak budou jednotky vybaveny filtrací vzduchu. Čerstvý vzduch je do cirkulačních jednotek přiveden z rozvodu čerstvovzdušné jednotky na potrubí vedoucí do cirkulačních jednotek jsou instalovány regulátory průtoku s konstantním průtokem a z možností ovládání 0-10V. Tak aby v případě potřeby bylo možné množství vzduchu upravit dle požadavků provozovatele.

VZT zařízení bude jednotlivé prostory větrat a udržovat zde přetlak prostoru vůči okolním prostorám a udržovat v nich tlakovou kaskádu. Každá místnost v prostoru operačních sálů je vybavena přívodem a odvodem vzduchu. Na přívodním potrubí je instalován regulátor konstantního průtoku vzduchu na kterém bude nastaveno potřebné množství vzduchu pro větrání konkrétní místnosti. Přívodní potrubí bude napojeno na distribuční element s filtrem H13.

Odvodní potrubí bude vybaveno regulátorem variabilního průtoku vzduchu se servopohonem. Od regulátoru budou vyvedeny dvě hadičky. První bude vedena do větrané místnosti a druhá do tzv „volného potrubí“ ve kterém je atmosférický tlak. Tento regulátor variabilního průtoku udržuje nastavený přetlak v místnosti. Hodnota přetlaku v jednotlivých místnostech je nastavena tak, aby vzduch proudil z prostorů nejvyšší klasifikací čistoty do prostorů s klasifikací nižší. Regulátory jsou vybaveny servopohony, které jsou řízeny regulátorem napojeným pomocí hadiček na větraný prostor a „volné potrubí“. Pakliže ve větraném poklesne tlak (otevřou se dveře) regulátor začne uzavírat odvodní potrubí a bude se snažit tlak v místnosti zvýšit. Tím bude zajištěno, že vzduch bude vždy proudit do prostor s nižší klasifikací třídy čistoty. Doba přeběhu servopohonu je relativně dlouhá (cca 90 vteřin) což zajistí potřebnou stabilitu systému, aby nedocházelo k rozhoupávání tlakové kaskády neustálým otevíráním dveří ke kterému v pracovní době dochází. Všechny regulátory je možné ovládat pomocí signálu 0-10V a jsou napojeny na nadřazenou regulaci.

Celý systém VZT bude v provozu neustále a to bez vyjímky. Odstavení systému VZT znamená odstavení operačních sálů jelikož dojde k poklesu tlaku v prostoru a tím ke kontaminaci prostoru  nežádoucími částicemi. K tomuto kroku lze přistupovat pouze plánovaně a to za účelem servisu  vzduchotechnických jednotek.

Aby nedošlo k výpadku zařízení v případě výpadku elektrické sítě, je zařízení napojeno na záložní zdroj energie. Jelikož je třeba v takovém případě snížit příkon jsou na zálohované obvody napojeny pouze nezbytně nutná zařízení a to VZT jednotky a zdroj tepla. Při výpadku elektrické energie se nebude vlhčit ani chladit.

Jednotlivé stupně filtrace jsou vybaveny diferenčními manostaty, které signalizují zanesení filtru. Ve VZT jednotkách jsou tímto manostatem vybaveny všechny filtry a to jak na prvním stupni filtrace tak na stupni druhém stupni filtrace. Manostat pro třetí stupeň filtrace bude instalován pouze na vybraném filtru a na obou laminárních stropech. Zde se předpokládá podobné zanášení filtrů u všech distribučních elementů a v případě zanesení se vymění všechny filtry.

Pakliže dojde k zanešení filtrů je nutné systém VZT vypnou a filtry vyměnit. Po výměně filtrů bude zařízení znovu zprovozněno. Takový zásah do znamená, že prostor operačních sálů bude znečištěn a je nutné ho znovu důkladně dezinfikovat.

## Zařízení č. 1: Klimatizace zázemí operačních sálů

Toto zařízení se zabývá úpravou vzduchu ve všech částech čistých prostor a přípravou čerstvého vzduchu pro cirkulační jednotky operačních sálů. Jedná se prostory přípravy pacienta na operaci, sterilizaci, dekontaminaci a další čisté prostory sloužící jako podpora a zázemí operačních sálů. V těchto prostorách je nutné udržet přísné parametry vnitřního prostředí. Zejména teplotu, vlhkost a maximální přípustné množství částic v prostoru. Třída čistoty dle ČSN EN ISO 14644-1  byla stanovena na ISO 5. Přívodní vířivé anemostaty s vestavěným třetím stupněm filtrace vzduchu (hepa filtry třídy H13)  jsou navrženy na maximální rychlost proudění vzduchu v pobytové zóně 0,25 m/s. Návrhová teplota jednotlivých místností je v přiložené tabulce místností. Relativní vlhkost v prostoru bude upravována na 40 – 60 °C. Jako referenční místnost pro všechny úpravy vzduchu bude sloužit místnost přípravy pacienta. Ostatní místnosti budou mít výslednou teplotu a vlhkost závislou na této místnosti. Na dotopení místností na požadovanou teplotu jsou v místnostech osazeny radiátory v hygienickém provedení – viz dokumentace vytápění.

V čistých prostorech je udržován stálý přetlak – přesné údaje o přetlacích místností a tlaková kaskáda je ve schématu.

Základem zařízení je komorová sestavná vzduchotechnická jednotka. VZT jednotka je v hygienickém provedení s antimikrobiální povrchovou úpravou (práškové lakování), které dlouhodobě potlačuje mikrobiální růst. Jednotka je umístěna ve strojovně vzduchotechniky. V přívodní části jednotky jsou zařazeny tyto prvky: uzavírací a regulační klapka, kapsový filtr F5, deskový rekuperátor (zpětné získávání tepla) s vestavěnou cirkulační klapkou, teplovodní ohřívač, vodní chladič, elektrický dohřívač, volná komora pro parní vlhčení, eliminátor kapek, ventilátor a kapsový filtr F9. V odvodní části jednotky jsou zařazeny tyto prvky: kapsový filtr F5, ventilátor, deskový rekuperátor (zpětné získávání tepla), uzavírací a klapka. Jednotka bude na výstupech pro připojení potrubí opatřena pružnými vložkami pro omezení přenosu chvění do potrubí.  VZT jednotka je vybavena ventilátory řízenými frekvenčními měniči.

Zvlhčování bude prováděno párou. Je tak vyloučeno šíření bakterií a škodlivých látek větracím vzduchem do prostoru. Vlhčení bude řešeno ve vzduchotechnickém zařízení (nikoliv přímo v prostoru), do prostoru bude tedy přiváděn již navlhčený vzduch. Je tak zajištěna rovnoměrná distribuce vlhkosti po celém prostoru (přímé vlhčení do prostoru by nezajistilo rovnoměrnou vlhkost v prostoru). Pro vlhčení přiváděného vzduchu do prostoru operačního sálu je navržen odporový parní vyvíječ DEFENSOR MK5 VISUAL 40 k nepřímému vlhčení vzduchu.  Parní výkon zvlhčovače je 40 kg/hod. Typ parního vyvíječe byl vybrán s ohledem na co nejmenší náročnost na údržbu. Pro provoz s pitnou vodou jsou zvlhčovače Defensor vybaveny systémem samočinného odlučování minerálních usazenin Scale Management, který omezuje nutnost čištění vyvíjecích nádob. Také není potřeba často vyměňovat díly zvlhčovače. Vyvíječ páry je zvolen tak, že může pracovat s pitnou vodou, která je dostupná v budově. Před vyvíječ musí být na vodním potrubí předřazen filtr s uzavíracím ventilem (aby bylo možno filtr vyčistit nebo odstavit vyvíječ). Vyvíječ je kompletně sestavený v korozi odolné skříni pro montáž na svislou konstrukci. Automaticky produkuje bez zápachovou, sterilní a minerálů prostou vodní páru o atmosférickém tlaku. Je konstruován pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou o tlaku 1 až 10 bar. Vyvíječ je vybaven trvalou vyvíjecí nádobou z nerezové chromniklové oceli s plastovou vložkou, samočinné odlučování minerálních solí ze stěn a topných tyčí do snadno vyjímatelného kontejneru umístěného pod vyvíjecí nádobou. Prevence usazování minerálních solí na klíčových komponentech udržováním pásu studené vody v místě napouštění a vypouštění. Možnost temperování obsahu vyvíjecí nádoby pro rychlý náběh zařízení. Oddělený přívod vody a náplně vyvíjecí nádoby podle předpisů o instalaci rozvodů pitné vody. Oddělené součásti vodního okruhu a elektroniky. Integrovaný solenoidový napouštěcí ventil, vypouštěcí čerpadlo. Přesné řízení výšky hladiny ve vyvíjecí nádobě hladinovou jednotkou. Integrovaná mikroprocesorová regulace parního výkonu 4 až 100%, nastavování a monitorování vyvíječe pomocí menu na alfanumerickém LC displeji s membránovou klávesnicí na plášti jednotky. Integrovaná PI regulátor s možností připojení na volitelný typ běžných čidel vlhkosti nebo na externí signál volitelného typu. Relé RFS-čtyři beznapěťové kontakty pro dálkové hlášení provozních stavů (provoz, servis, porucha, stand-by).

Pro výrobu páry je potřeba zajistit přívod tlakové vody o vhodných parametrech a odvod pro odpouštění vody do kanalizace. Vyrobená pára je dopravována speciální parní hadicí do distributoru páry. Parní hadici je třeba vést dle podmínek předepsaných výrobcem hadice a vyvíječe (zejména spád, poloměry ohybů) a ukotvit ji tak, aby nedocházelo k samovolnému pohybu hadice. Páru rozstřikuje distributor (parní trubice), které je umístěna v komoře vzduchotechnické jednotky. Od distributoru páry je také vedena kondenzátní hadička do kanalizace. Distributor páry z nerezové oceli je určen pro instalaci do vzduchotechnické jednotky. Integrovaný odvod kondenzátu. Možnost natočení distributoru podle rychlosti proudění a tlaku vzduchu v potrubí. Možnost vodorovné i svislé instalace, možnost distribuce páry do vodorovného i svislého potrubí. Distributor je navržen tak, aby pokrýval celou šířku jednotky. Parní hadice Z10 s ocelovou pružnou výztuhou má dlouhodobá rozměrová stabilitu a teplotní odolnost min. 100 °C.

Sání čerstvého vzduchu je na stěně strojovny VZT. Na sací žaluzii je napojeno VZT potrubí. Potrubí obsahuje tlumiče hluku na napojuje se do VZT jednotky. Sací potrubí je tepelně a hlukově izolováno od protidešťové žaluzie po hrdlo VZT jednotky.

Přívodní potrubí je vedeno od VZT jednotky po strojovně VZT. V prostoru strojovny se potrubí dělí na tři větve. První dvě větve jsou vedeny cirkulačních jednotek, které zajišťují větrání prostoru operačních sálů. Na těchto větvích jsou osazeny regulátory průtoku, které jsou napojeny na nadřazenou regulaci. Třetí větev je vedena do prostoru zázemí operačních sálů, kde jsou na potrubí vysazeny odbočky do jednotlivých větraných místností. Na těchto odbočkách jsou instalovány regulátory průtoků s konstantním průtokem. Tyto regulátory budou vybaveny elektronikou s možností komunikace s nadřazeným systémem. Na konci větví budou instalovány distribuční elementy s hepa filtry H13. V prostoru přípravy pacienta bude anemostat vybaven diferenčním manostatem, který bude vyhodnocovat zanesení filtru a bude zvyšovat otáčky ventilátoru v jednotce. V přívodním potrubí jsou osazeny tlumiče hluku. Přívodní potrubí je tepelně a hlukově izolováno od VZT jednotky až po distribuci vzduchu.

Odvod vzduchu z místností je pomocí odvodních elementů osazených v podhledech místností. Na každé větvi odvodního potrubí je osazen regulátor s variabilním průtokem vzduchu, pomocí kterého se bude udržovat v prostoru daný přetlak a celkově přetlakovou kaskádu čistých prostor dle schématu VZT. Přetlak je měřený vůči atmosférickému tlaku vně objektu. Z tohoto důvodu je v budově vedeno takzvané „volné potrubí“, což je potrubí ve kterém je atmosférický tlak (pro nás slouží jako 0). Od regulátoru průtoku je vedena jedna hadička do tohoto potrubí a druhá do regulované místnosti  Regulátor průtoku bude již z výroby nastaven na požadovaný přetlak místnosti a bude vybaven řídící elektronikou a možností komunikace s nadřazeným systémem. Odvodní potrubí se ve strojovně VZT sbíhá a napojuje se do VZT jednotky. V odvodním potrubí jsou osazeny tlumiče hluku. Odvodní potrubí je hlukově izolováno po strojovně vzduchotechniky.

Výfuk odpadního vzduchu je nad střechu strojovny VZT. Odpadní potrubí je vedeno od VZT jednotky po strojovně VZT, prostupuje střechou a dále je položeno na ocelové nosné konstrukci nad střechou strojovny. Ve výfukovém potrubí jsou osazeny tlumiče hluku. Výfuk vzduchu je pomocí výfukové tvarovky opatřené krycí mřížkou. Výfukové potrubí je nutné tepelně a hlukově izolovat po celé délce od VZT jednotky po výfukovou tvarovku. Nad střechou bude izolace oplechována.

Potrubí bude kruhové ocelové z pozink. plechu sk. I (Spiro), případně 4-hranné z pozinkovaného plechu sk. I. Hadice v úpravě tlumící a izolující zvuk.

Prostupy potrubí požárně dělící konstrukcí budou dobetonovány, utěsněny a dotmeleny požárním tmelem.  Potrubí vedené v jiném požárním úseku je požárně izolováno po celé své délce od jednoho požárního předělu po druhý požární předěl.

Automatická regulace bude zajišťovat protimrazovou ochranu teplovodního výměníku, regulaci výkonu ohřívače, chladiče a dohřívače podle teploty a vlhkosti v místnosti, spínat a ovládat parní zvlhčovač, kontrolovat zanesení filtrů, chod ventilátorů, zapínat a vypínat zařízení. Motory ventilátorů jsou frekvenčně řízené, otáčky ovládá regulace. Automatická regulace bude dále ovládat regulátory průtoku vzduchu a sbírat data od těchto regulátorů. Vyhodnocování dat bude sloužit k ovládání frekvenčních měničů na přívodním i odvodním ventilátoru. Funkční schéma i s popisem typů jednotlivých regulátorů je ve výkresové dokumentaci. Automatická regulace bude opatřena vizualizací a bude napojena určených míst. Zobrazit a ovládat bude možno regulaci pomocí webového rozhraní z počítačů na síti, případně ze smart telefonů.

VZT jednotka bude napojena na záložní zdroj el. energie. V případě, že dojde k výpadku el. energie, bude v provozu VZT jednotka přívodem větracího vzduchu tak, aby bylo možno udržet přetlak v prostoru. V případě výpadku el. energie tak bude udržován zejména přetlak a čistota vzduchu, stejně tak i dohřev vzduchu. Už se nebude vzduch chladit a upravovat vlhkost v prostoru.

Od vzduchotechnické jednotky, od Defensoru a od parní trubice je nutné odvést kondenzát.  Napojení musí být provedené tak, aby nemohlo dojít k vyschnutí sifonu a přenosu zápachu z kanalizace do vzduchotechniky. Ze zvlhčovače může téct voda o teplotě až 100 °C. Odvod kondenzátu zajistí profese Zti.  Profese ZTi dále napojí parní zvlhčovač na vodu.

## Zařízení č. 2: Klimatizace operačních sálů

Toto zařízení se zabývá úpravou mikroklimatu na operačních sálech. Operační sály jsou klasifikovány jako aseptické. Třída čistoty dle ČSN EN ISO 14644-1 v zóně přiváděného vzduchu pod laminárním stropem byla stanovena na ISO 5. Třída čistoty dle  ISO 14644-1 v ostatních částech operačního sálu byla stanovena ČSN EN ISO 7. Množství přiváděného (čerstvého vzduchu) bylo stanoveno dle DIN 1946-4 na 2.400 m3/hod. Toto množství vzduchu je v normě stanoveno shodně pro všechny aseptické operační sály bez ohledu na jejich velikost. Laminární strop byl navržen na rychlost proudění vystupujícího vzduchu 0,24 m/s a maximální akustický výkon 44 dB. Teplota na operačních sálech je navržena na 24 °C. Na ovládacím panelu bude počítáno s možností úpravy teploty o 2 K směrem nahoru a dolů. To znamená, že teplotu je možno nastavovat od 22 do 26 °C s tím, že chlazení je v letním extrému dimenzováno na návrhovou na operačních sálech 24 °C. Relativní vlhkost bude možno upravovat v rozmezí 40 – 60%. Na operačních sálech je pomocí automatické regulace udržován přetlak 30 Pa.

Na operačních sálech je nutné udržet přísné parametry vnitřního prostředí. Zejména teplotu, vlhkost a maximální přípustné množství částic v prostoru. Všechny požadované parametry jsou dodržovány pomocí cirkulačních vzduchotechnických jednotek umístěných ve strojovně VZT. V e VZT jednotkách se počítá s dohřevem vzduchu v zimním období tak, aby přiváděný vzduch byl o 0,5 – 1,0°K chladnější, než je teplota na operačním sále. To zajistí správné proudění vzduchu z laminárního stropu na operační stůl. Dotopení místnosti na požadovanou teplotu je řešeno teplovodního podlahového vytápění.

Základem zařízení jsou komorové sestavné vzduchotechnické jednotky. VZT jednotky jsou v hygienickém provedení s antimikrobiální povrchovou úpravou (práškové lakování), které dlouhodobě potlačuje mikrobiální růst. Jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky. V přívodní části jednotek jsou zařazeny tyto prvky: uzavírací a regulační klapka, směšovací komora, kapsový filtr F5, vodní chladič, teplovodní ohřívač, ventilátor a kapsový filtr F9. Jednotka bude na výstupech pro připojení potrubí opatřena pružnými vložkami pro omezení přenosu chvění do potrubí.  VZT jednotka je vybavena ventilátory s EC motory které je možné řídit pomocí sygnálu 0-10V.

Přívod čerstvého vzduchu pro větrání operačních sálů zajišťuje VZT čerstvovzdušná která je popsána v předchozím zařízení (zařízení č.1) z rozvodu této jednotky jsou  vyvedeny větve, které jsou napojeny do směšovací komory cirkulačních jednotek tohoto zařízení (viz předchozí popis).

Přívodní potrubí je vedeno od VZT jednotky po strojovně VZT. V potrubí je osazen regulátor konstantního průtoku vzduchu s měřením průtoku a napojením na nadřazenou regulaci. Regulátor průtoku bude pomocí automatické regulace ovládán tak, aby jeho tlaková ztráta byla za všech provozních podmínek cca 70 Pa. To znamená, že s tím, jak se budou zanášet HEPA filtry v laminárním stropu bude nutné zvyšovat otáčky přívodního ventilátoru. Tak bude zajištěn stálý a rovnoměrný přívod vzduchu na operační sál. Potrubí je vedeno ze strojovny přímo nad podhled operačních sálů, kde  je napojeno do laminárního stropu. V přívodním potrubí jsou osazeny tlumiče hluku. Přívodní potrubí je tepelně a hlukově izolováno od VZT jednotky až po distribuci vzduchu.

Laminární pole je velikosti 2400x1600x445 mm a jeho zabudování je součástí dodávky vestavby sálu. Laminární pole je vybaveno 6 vstupy ve kterých jsou osazeny HEPA filtry třídy H14. Připojení laminárního pole na potrubí je horizontální. Tlaková ztráta laminátoru je 12 Pa. Tlaková ztráta čistých filtrů 108 Pa. Maximální tlaková ztráta ucpaných filtrů je 450 Pa. Laminární strop je vybaven vnitřním osvětlením korpusu se stmívatelným analogovým předřadníkem.

Odvod vzduchu z operačního sálu je pomocí odvodních vyústek osazených v čisté vestavbě operačního sálu. Vzduch je ze sálu odváděn částečně u podlahy a částečně pod stropem.  Potrubí odvádějící vzduch u podlahy je určeno pro odvod znehodnoceného vzduchu, který je následně odveden mimo budovu. Potrubí, které je napojeno na odváděcí anemostaty ve stopu sálu odvádí cirkulační část vzduchu. Na větvi, která je určena pro odvod znehodnoceného vzduchu je osazen regulátor variabilního průtoku pomocí kterého se bude udržovat v prostoru operačního sálu přetlak 30 Pa. Přetlak je měřený vůči atmosférickému vzduchu tlaku vzduchu vně budovy. Z tohoto důvodu je v budově vedeno takzvané „volné potrubí“, což je potrubí ve kterém je atmosférický tlak (pro nás slouží jako 0). Od regulátoru průtoku je vedena jedna hadička do tohoto potrubí a druhá do regulované místnosti (operační sál), Regulátor průtoku bude již z výroby nastaven na požadovaný přetlak místnosti a bude vybaven řídící elektronikou a možností komunikace s nadřazeným systémem. Odvodní potrubí se ve strojovně VZT sbíhá a napojuje se do čerstvovzdušné VZT jednotky. V odvodním potrubí jsou osazeny tlumiče hluku. Odvodní potrubí je hlukově izolováno od VZT jednotky po prostup ze strojovny VZT do podhledu.

Odvodní potrubí cirkulačního vzduchu je veden nad podhledem místnosti a je ve strojovně napojeno na sací hrdlo cirkulační jednotky. Na tomto potrubí jsou ve strojovně instalovány tlumiče hluku. Potrubí bude hlukově izolováno po celé délce v prostoru strojovny minerální izolací tl 60mm s Al polepem.

Potrubí bude kruhové ocelové z pozink. plechu sk. I (Spiro), případně 4-hranné z pozinkovaného plechu sk. I. Hadice v úpravě tlumící a izolující zvuk.

Prostupy potrubí požárně dělící konstrukcí budou dobetonovány, utěsněny a dotmeleny požárním tmelem.

Automatická regulace bude zajišťovat protimrazovou ochranu teplovodního výměníku, regulaci výkonu ohřívače, chladiče a dohřívače podle teploty a vlhkosti v místnosti, spínat a ovládat parní zvlhčovač, kontrolovat zanesení filtrů, chod ventilátorů, zapínat a vypínat zařízení. Motory ventilátorů jsou řízené sygnálem 0-10V, otáčky ovládá regulace. Automatická regulace bude dále ovládat regulátory průtoku vzduchu a sbírat data od těchto regulátorů. Vyhodnocování dat bude sloužit k ovládání frekvenčních měničů na přívodním i odvodním ventilátoru. Funkční schéma i s popisem typů jednotlivých regulátorů je ve výkresové dokumentaci. Automatická regulace bude opatřena vizualizací a bude napojena na ovládací panel na operačním sále a do dalších určených míst. Zobrazit a ovládat bude možno regulaci pomocí webového rozhraní z počítačů na síti, případně ze smart telefonů.

VZT jednotka bude napojena na záložní zdroj el. energie. V případě, že dojde k výpadku el. energie, pojede na záložní zdroj. Bude v běhu VZT jednotka a ohřev vzduchu. Chlazení bude v tuto dobu odstaveno. V případě výpadku el. energie tak bude udržován zejména přetlak na operačním sále a čistota vzduchu.

## Zařízení č. 3: Chlazení a větrání  místnosti UPS

Toto zařízení se zabývá větráním a chlazením místnosti určené pro UPS. V místnosti je nutné zajistit teplotu v rozmezí 15-30 °C a místnost vyvětrat. Větrání místnosti nucené, podtlakové. Výfuk odpadního vzduchu je na fasádu objektu. Vzduch bude do místností nasáván z prostoru kuchyňky pomocí přívodního otvoru ve stěně. Otvor je opatřen požární vypěňovací mřížkou.

Chlazení místnosti bude řešeno samostatnými systémy typu SPLIT. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna vně budovy a s vnitřní cirkulační jednotkou umístěnou přímo v místnosti bude propojena měděným chladivovým potrubím – izolovaná dvou trubka. Zvolený systém umožňuje chladit technologické místnosti i při venkovních teplotách pod bodem mrazu.

Ovladač je umístěn v chlazené místnosti. Napájení venkovní jednotky zajistí profese silnoproud. Propojení venkovní jednotky s vnitřní jednotkou komunikačním kabelem a propojení drátového ovladače s vnitřní jednotkou zajistí profese VZT. Odvod kondenzátu od vnitřních jednotky a jeho napojení do kanalizace zajistí profese ZTI.

Odvod vzduchu je pomocí radiálního ventilátoru osazeného na stěně. Ventilátor je napojen na VZT potrubí vedoucí na fasádu budovy, kde je zaústěno do protidešťové žaluzie. Ovládání ventilátoru bude dle tabulky seznamu zařízení.

## Zařízení č. 4: Větrání VZT strojovny.

Odvod vzduchu je pomocí radiálního ventilátoru osazeného na stěně. Ventilátor je napojen na VZT potrubí vedoucí na fasádu budovy, kde je zaústěno do protidešťové žaluzie. Ovládání ventilátoru bude dle tabulky seznamu zařízení.

## Zařízení č. 5: Chlazení místnosti IT

Toto zařízení se zabývá větráním a chlazením místnosti určené pro IT technologie. Tato místnost bude vyčleněna v 3.NP bloku E. V místnosti je nutné zajistit teplotu v rozmezí 15-30 °C.

Chlazení místnosti bude řešeno samostatnými systémy typu SPLIT. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna vně budovy a s vnitřní cirkulační jednotkou umístěnou přímo v místnosti bude propojena měděným chladivovým potrubím – izolovaná dvou trubka. Zvolený systém umožňuje chladit technologické místnosti i při venkovních teplotách pod bodem mrazu.

Ovladač je umístěn v chlazené místnosti. Napájení venkovní jednotky zajistí profese silnoproud. Propojení venkovní jednotky s vnitřní jednotkou komunikačním kabelem a propojení drátového ovladače s vnitřní jednotkou zajistí profese VZT. Odvod kondenzátu od vnitřních jednotky a jeho napojení do kanalizace zajistí profese ZTI.

## Zařízení č. 6: Demontáže

V prostoru operačních sálů je stávající vzduchotechnika a chlazení. VZT systém se skládá ze dvou potrubních ventilátorů instalovaných ve venkovním potrubí. Tyto ventilátory vč potrubí budou demontovány. Toto zařízení bude zlikvidováno dle zákona o nakládání s odpady.

Chladivové systémy budou demontovány vč potrubí a elektrokabelů. Chladivové potrubí bude zlikvidováno dle zákona o odpadech. Chladivové jednotky bude po demontáži vyvakuovány a natlakovány dusíkem. V natlakovaném stavu budou předány investorovi.

V průběhu projektování nebylo možné projít nepřístupné části operačních sálů. Pakliže bude v těchto prostorách další VZT zařízení které řeší větrání těchto prostor bude také demontováno. Tyto činnosti budou před provedením s investorem projednány a jejich demontáž oceněna.

V případě, že se v prostorách operačních sálů bude nacházet zařízení, které je určeno pro jiné prostory bude zachováno. Je třeba ovšem posoudit jestli nebude v kolizi z nově instalovaným zařízením. V takovém případě by bylo nezbytné přistoupit k úpravě tohoto zařízení.

# OSTATNÍ

## Protipožární opatření

Z hlediska požární bezpečnosti stavby se na klimatizaci vztahují požadavky norem ČSN 73 0872 “Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“ a ČSN 73 0802 “Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty“. Celá budova je rozdělena na několik požárních úseků. Přesná specifikace požárních úseků je v požární zprávě objektu.

Při vedení dvou vzduchotechnických potrubí blíže než 0,5 m od sebe a velikosti každého potrubí do 0,04 m2 musí být při průchodu potrubí do dalšího požárního úseku jedno z potrubí požárně zaizolováno 0,5 metru od hranice požárního úseku. Na větším potrubí jsou použity požární klapky v požadované požární odolnosti, případně je VZT potrubí požárně izolováno po celé své délce od jednoho požárního předělu po druhý požární předěl.

Mřížky osazené do stěn tvořících požární předěl budou protipožární. Mřížky budou vypěňovací (např. ARADEX) v požární odolnosti dle PBŘ. Velikost mřížek je nutné volit dle požadavku výrobce tak, aby byla dodržena maximální rychlost proudění vzduchu v mřížce.

Prostupy potrubí požárně dělící konstrukcí budou dobetonovány, utěsněny a dotmeleny požárním tmelem  – například: systém INTUMEX MG.

Použité požární izolace musí být v dostatečné požární odolnosti (dle PBŘ) a musí být použit ucelený a certifikovaný systém pro požární izolace.

Veškeré kabelové prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny dle požadavků PBŘ.

## Doprava po staveništi

Největší částí vzduchotechniky jsou VZT jednotky zdroj chladu a laminární strop. Do strojoven vzduchotechniky a do operačního sálu je nutné zajistit dopravní trasy a instalovat dostatečně velké dveře – zajistí stavba. Ostatní zařízení je možno pronášet dveřními otvory. Vzduchotechnické jednotky budou dodány na části, aby bylo možné s nimi lépe manipulovat. Osazení jednotek do strojovny chlazení a do strojovny VZT se předpokládá pomocí jeřábu.

## Tepelná ochrana rozvodů VZT

Některá potrubí jsou tepelně izolovaná. Toto opatření je navrženo v různých místech z těchto důvodů:

- ochrana proti kondenzaci teplého vzduchu na studených površích (zvenku nebo zevnitř)

- omezení tepelných ztrát či zisků potrubí

Tepelně jsou izolována veškeré rozvody VZT vedené po strojovnách VZT. Dále je izolováno veškeré sací potrubí čerstvého vzduchu. Výfukové potrubí odpadního vzduchu je tepelně izolováno v případě, že je za rekuperací vzduchu (zpětné získávání tepla – ZZT). Tepelně je izolováno i veškeré přívodní potrubí za VZT jednotkami, které jsou vybaveny chlazením přiváděného vzduchu.

Tepelná izolace bude provedena z minerální vaty s AL polepem. Minimální tloušťka izolace je 60 mm. Ve venkovním prostoru je tepelná izolace v tloušťce 100 mm a bude oplechována. Tepelná izolace musí být provedena pečlivě, aby nemohlo dojít ke kondenzaci vody na a nebo v potrubí.

## Hluk a vibrace

### Hluk zařízení

Některé části vzduchotechniky produkují hluk. Jedná se zejména o vzduchotechnické  jednotky a ventilátory. Všechny součásti vzduchotechniky jsou navrženy tak, aby byly splněny hygienické limity o hluku a omezení které plynou z hlukové studie vypracované pro toto území ing. Milanem Kábrtem. Navržené zařízení splňuje požadavky hlukové studie pro tuto budovu.

Přesné typy a počty tlumičů hluku jsou uvedeny v přiložené výpočtové tabulce a je třeba aby byly dodrženy.

### Návrh hygienických limitů hluku

Ve smyslu NV 272/2011 ze dne 24. 8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, navrhuji:

Venkovní chráněný prostor, venkovní chráněný prostor staveb:

DEN		LAeq= 50 dB(A)

NOC		LAeq= 40 dB(A)

Zdravotnický objekt, lůžková část:

DEN		LAeq= 45 dB(A)

NOC		LAeq= 35 dB(A)

Hluk ve vnitřních chráněných prostorech stavby

LpAmax =	40 dB (A) pro zdroje z budovy

LAeq,T =	40 dB (A) pro zdroje zvenčí

Hluk na pracovištích:

Laeq,T =	85 dB (A)

Poznámka: K základním hladinám hluku je třeba přičíst korekce.

### Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

| Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu | Korekce v dB |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0 -15 |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání | -5 |
| Obytné místnosti | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0+) -10+) |
| Hotelové pokoje | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | +10 0 |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení | po dobu používání | 5 |

### Protihluková opatření

- Před i za VZT jednotkami jsou umístěny tlumiče hluku.

- Před distribučními elementy jsou použity hadice v úpravě tlumící a izolující hluk

- Na určených místech jsou provedeny hlukové izolace

- VZT jednotky jsou s potrubím pružnými manžetami.

- Talířové ventily jsou na VZT potrubí připojeny hluk tlumícími hadicemi.

### Opatření proti vibracím

- VZT jednotky jsou s potrubím spojené pružnými manžetami.

- Na nosné konstrukce jsou VZT jednotky uloženy přes rýhované pryžové podložky CM 3618 pokládané minimálně 6x křížem na sebe.

- Ventilátory ve VZT jednotkách jsou uloženy na izolátorech chvění

- Malé ventilátory jsou připevněny k pevnému zdivu.

Vzduchotechnika není zdrojem hluku do venkovního prostředí. Zařízení bude splňovat hygienické limity hluku dané hlukovou studií, není nutné vytvářet žádná další protihluková opatření.

### Hluk ve vnitřních chráněných prostorech stavby

Návrh vzduchotechniky a chlazení objektu je tvořen tak, aby došlo k co nejnižší hlukové expozici ve všech prostorech stavby.

Vzduchotechnika splňuje požadavky nařízení vlády 272/2011, kde jsou stanoveny přípustné hlukové expozice ve vnitřních chráněných prostorech stavby.

## Závěsový systém

VZT potrubí bude zavěšeno na stropní konstrukci pomocí natloukacích hmoždin do betonu, závitových tyčí a nosníků (např. Systém HILTI)

Předpokládaná minimální nosnost jedné hmoždinky a závitové tyče je 50 kg. Počet uchycovacích bodů potrubí je nutné volit dle váhy potrubí.

## Ochrana životního prostředí

Projektované zařízení nemá negativní vliv na životní prostředí. Ze zařízení se neuvolňují žádné nebezpečné látky.

## Údržba a kontrola

Obsluhu a údržbu veškerého zařízení vzduchotechniky mohou provádět POUZE osoby zaškolené dodavatelskou organizací, tzn. osoby podepsané v „Protokolu o zaškolení obsluhy“.

Veškeré práce na elektroinstalaci (zejména elektromotory ventilátorů jednotek VZT) mohou provádět POUZE osoby s elektrotechnickým vzděláním splňující podmínky vyhl. 50. Osoby bez elektrotechnického vzdělání mohou být zaškoleny jen jako obsluha zařízení.

## Bezpečnost a hygiena

Provedená elektroinstalace musí odpovídat ustanovením platných ČSN a předpisům. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje a malým bezpečným napětím SELV.

Před uvedením elektrického zařízení do trvalého provozu musí být vypracována revizní zpráva schvalující bezpečný provoz elektrického zařízení. Rozváděč, elektrické ovládací přístroje a elektroinstalace jako celek musí být pravidelně kontrolovány a revidovány.

Manipulaci na rozváděči a ovládacích prvcích při otevřených dveřích rozváděče nebo na sejmutých ochranných krytech přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN 33 2000-4-41 a dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

## Obecné

Projektant si vyhrazuje právo nenést za realizovanou akci technickou odpovědnost, jsou-li bez jeho vědomí a souhlasu provedeny při realizaci takové neodborné náhrady přístrojů, zařízení či periferií, které mohou mít rozhodující vliv na celkovou funkčnost technologie a nemůže tedy garantovat navržené a vypočtené výkony. Technická zpráva je nedílnou součástí projektu.

## Uvedení do provozu

Zařízení je nutné při uvedení do provozu zaregulovat a nastavit na něm požadované parametry.  Dále musí dodané dílo být předáno včetně požadovaných dokumentů a návodů k obsluze.

Uvedení do provozu obsahuje:

- zprovoznění zařízení VZT

- zaškolení provozovatele

- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení

- protokol o naměřených hodnotách a zaregulování

- protokol o zaškolení

- protokol o předání zařízení

- protokol o uvedení zařízení do provozu

- ostatní potřebné protokoly

- protokol o naměřených hodnotách vně i uvnitř objektu

- projektová dokumentace skutečného provedení

## Požadavky na ostatní profese

Stavba:

- zhotovit prostupy stavební konstrukcí pro VZT potrubí, které jsou větší než je skutečný rozměr potrubí  (na každé straně 50 mm).

- podhledy, případně zákryty zařízení v místnostech (se zajištěným přístupem k zařízení – revizní otvory).

- podříznuté dveře bez prahu (příp. dveřní mřížky) u odsávaných místností.

- vytvoření dopravních tras pro montáž rozměrných prvků VZT – zejména VZT jednotky a zdroje chladu.

- Nosná konstrukce pod VZT jednotky a zdroj chladu.

Vestavba čistých prostor:

- provedení vestaveb tak aby byly vzduchově těsné.

- Všechny dveře čisté vestavby musí být dodány s těsnícími lištami.

Elektro-silnoproud:

- připojení zařízení na el. energii

- jištění

- zabezpečení ovládání –  ovládání jednotlivých ventilátorů dle přiloženého seznamu zařízení

- uzemnění

- ochrana proti blesku – zařízení umístěné na střechách objektu

- * Podrobný výpis ovládání jednotlivých zařízení je v přiloženém seznamu zařízení.

Rozvody tepla:

- teplotní spád topné vody					70/50 °C

MaR:

- Zajistí ovládání jednotlivých zařízení VZT

- * Podrobný výpis ovládání jednotlivých zařízení je v přiloženém seznamu zařízení a v textu této technické zprávy.

ZTi:

- odvod kondenzátu od VZT jednotek

- odvod kondenzátu od vyvíječů páry

- přívod pitné vody pro parní vyvíječe

- odvod kondenzátu od vnitřní klima jedno

## Závěr

Součástí dodávky a montáže projektovaného zařízení je i dokumentace skutečného stavu, počáteční nastavení a konfigurace systému, oživení systému, komplexní zkoušky, zaškolení určené obsluhy, technická dokumentace rozhodujících zařízení a návody k obsluze.