## 1. Úvod

Tato část projektové dokumentace řeší zdravotně technické instalace pro stavební úpravy operačních sálů ortopedického oddělení okresní nemocnice Náchod.

Rozvody studené a teplé vody budou napojeny na stávající vodovodní potrubí v přízemí objektu, kde se nachází ředírna cytostatik a místnost knihovny.

Ohřev teplé vody je zajišťován centrální výměníkovou stanicí nemocnice.

Vnitřní rozvody kanalizace budou napojeny na kanalizační stoupací potrubí vedené v souběhu se stoupacímí rozvody vodovodu nebo budou napojeny na stávající rozvody kanalizace. Kondenzát z vzduchotechnických jednotek na střeše ředírny cytostatik bude odváděn dešťového svodu.

Stávající stoupací potrubí vody a kanalizace bude vyměněno v celé své výšce.

Upozorňuji na skutečnost, že skladba konstrukce podlahy a stěn nebyla v době zpracovávání projektové dokumentace známa. Trasy stávajících sítí rušené vnitřní kanalizace a vodovodu ani materiál, mimo prostor ředírny cytostatik nebyly při zpracovávání dokumentace známy.

V dokumentaci jsou navrženy pouze níže popsané zařizovací předměty. Ke zbylým odběrným místům ( vestavěné zařizovací předměty ) budou přivedena jednotlivá připojovací potrubí ukončená ventily nebo zápachovými uzávěry, případně kanalizačními víčky.

Připojovací místa a jejich výšky budou při realizaci konzultovány s dodavatelem technologického zařízení.

V čistých místnostech ředírny cytostatik je zakázáno provádět stavební práce. Veškeré práce v ředírně je nutné před jejich zahájením konzultovat s personálem.

Technické normy:

ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 73 6670 Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 75 5040 Vodárenství. Nouzové zásobování vodou

ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou

ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí

ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů

ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a údržba

ČSN EN 1825-2 (75 6560) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek

ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

## 2. Vodovod

Stávající rozvody pitné vody z pozinkovaného ocelového potrubí budou odstraněny. Před jejich demontáží bude prověřena jejich návaznost na rozvody v 2. N.P.

Navržené rozvody studené vody budou začínat napojením na stávající vodovodní potrubí pod stropem knihovny nebo na připravené stoupací potrubí vody z materiálu PPr v rekonstruovaných prostorech ředírny cytostatik. V místech vyvedení stoupacích potrubí do 2. NP budou v nikách stěn osazeny kulové uzávěry. Niky budou zakryty nerezovými dvířkami. Z nik bude navržené potrubí vedeno v podlaze do jednotlivých místností a následně v drážkách stěn nebo mezi profily sádrokartonových příček.

Pro mycí žlab lékařů bude v šachtě vedle žlabu osazen termostatický směsovací ventil, ze kterého bude vedeno potrubí smísené vody k jednotlivým výtokům. Z této šachty bude současně vedena odbočka studené vody pro zvlhčovač zakomponovaný v dodávce vzduchotechniky.

Součástí rozvodů bude potrubí upravené vody z úpravny umístěné v místnosti 2.009. Upravená voda bude přivedena k sterilizátoru, myčce nástrojů a nad dřez v místnosti 2.009, kde bude ukončena pračkovým ventilem 1/2“.

## 2.1 Vnitřní rozvody vody

Celý rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z tlakového potrubí PPr PN 20 a jeho dimenze budou v souladu s ČSN.

Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách ve stěnách, pomocí příchytek s objímkami po stěnách nebo zavěšeno pod stropem. Potrubí bude vyvedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých odběrných míst potřeby vody. Nástěnné baterie osazené na SDK příčkách budou montovány do montážních prvků v konstrukcích příček.

Potrubí studené vody bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu např. Mirelon tloušťky min. 9 mm.

Potrubí bude vedeno ve sklonu min. 0,3 % směrem k jednotlivým výtokům.

Směšovací baterie zařizovacích předmětů jsou navrženy jako senzorické nástěnné ( prostory přípraven ) nebo nástěnné s lékařskou pákou. Stojánkové baterie jsou navrženy v místnosti 2.014 a 2.012 přes rohové ventily ½“.

Potrubí teplé vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v příslušných výškách pro napojení k jednotlivým vodovodním bateriím nebo pro jejich napojení flexibilními hadičkami.

Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je nutno dodržovat předpisy pro montáž a uložení předepisovaných výrobcem potrubí.

Potrubí teplé vody bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu např. Mirelon tloušťky min. 15 mm.

## 3. Kanalizace

Stávající kanalizační potrubí z LT DN 75 - 110 mm včetně připojovacích rozvodů z PVC bude odstraněno.

Navržená kanalizace bude začínat napojením na stávající potrubí pod stropem knihovny nebo na připravené stoupací potrubí kanalizace z rekonstruovaných prostorech ředírny cytostatik.

Navržené rozvody kanalizace budou zavěšeny pod stropem 1. NP, v podlaze nebo ve stěnách. Odvod kondenzátu ze strojovny vzduchotechniky bude veden po podlaze v dostatečném spádu a následně bude zaústěn do dešťového svodu. V 3. NP, v místnosti serverovny bude osazen na odvod kondenzátu podomítkový sifon HL138 s potrubím do navrženého stoupacího potrubí K 17.

## 3.1 Vnitřní splašková kanalizace

Vnitřní kanalizace bude určena k odvádění odpadních splaškových vod běžného charakteru od zařizovacích předmětů, technologie a armatur dle projektové dokumentace. Odpadní voda bude odváděna od následujících zařizovacích předmětů: zápustných umyvadel a dřezů, sterilizátoru, myčky nástrojů, úpravny vody ( vše součást dodávky technologického vystrojení ), mycího žlabu lékařů , kombinované nerezové výlevky, sprchového koutu, umyvadla, závěsného WC, klimatizace a podlahových vpustí. Zařizovací předměty jsou navrženy např. od firmy Jika, Sanela a Geberit. Odvětrání systému kanalizace bude provedeno přes stávající stoupací potrubí, které pokračuje do dalšího  patra a následně na střechu objektu.

Materiálem připojovacích odpadních potrubí od výše jmenovaných zařizovacích předmětů bude kanalizační PP HT systém. Na potrubích budou použity průměry potrubí 40 až 110 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot ČSN.

Ležaté svody budou vedeny v podlaze a pod stropem, v min. sklonu 2,0 %.

## 4. Provádění vodovodu a kanalizace

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody. Bude provedena prohlídka vodovodního potrubí, armatur a jejich upevnění. Bude provedena kontrola vedení potrubí v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Před zakrytím potrubí bude systém natlakován pumpou na zkušební tlak 1,5 MPa a po dobu 30 min. nesmí být zaznamenán pokles tlaku zkoušeného potrubí. Dále bude proveden proplach a desinfekce potrubní sítě vnitřního vodovodu objektu.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace. Před zakrytím potrubí kanalizace bude provedena kontrola celistvosti trub a tvarovek, způsob uložení a upevnění potrubí. Bude provedena zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou. Po dobu 30 min. nesmí dojít k viditelnému úniku vody.

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.

Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat s ostatními sítěmi a v případě kolize postupovat dle koordinační částí projektu stavební části.

Ukládání potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Veškeré rozvody vody budou izolovány pěněnou izolací.

Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před realizací stavby s investorem.

## 5. Zařizovací předměty

V objektu budou v rámci rozvodů použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty  a speciální výrobky stanovené technologem vyhovující stanoveným provozním účelům.

U	Umyvadlo keramické š. 50 cm

Zápachová uzávěrka umyvadlová

Keramický kryt zápachové uzávěrky

Umyvadlová páková stojánková baterie bez výpusti

2 x rohový ventil ½‘‘

S	Sprchové dveře do niky 850 mm

Podlahová vpust s izolačním límcem, zápachovou a mechanickou uzávěrkou

Nástěnná sprchová baterie s hadicí, růžicí a nástěnným držákem

WC 	Klozet keramický závěsný

Předstěnový prvek pro zazdění Geberit, s nádržkou a tlačítkem

Klozetové prkénko s poklopem

Montážní prvek pro závěsné WC do SDK příčky

V 	Kombinovaná nerezová výlevka pro postavení do prostoru SLVN 02 s otvorem pro baterii

Dřezová páková stojánková baterie s ramínkem

2 x rohový ventil ½‘‘

MŽ	Nerezový automatický mycí žlab, délka 2100 mm, tři výtoky, SLUN 81E

Napájecí zdroj

Směsovací termostatický ventil

Vp	Podlahová vpust HL 310 Npr se zápachovou a mechanickou uzávěrkou

HL 20	Kalich na úkapy se zápachovou a mechanickou uzávěrkou

## HL 138	Podomítková vodní zápachová uzávěra s přídavnou mechanickou pro úkapy

Uz	Umyvadlo zápustné ( není součástí dodávky ZTI )

Zápachová uzávěrka umyvadlová bez výpusti

Senzorová nástěnná baterie SLU 25, rozteč 150 mm

Napájecí zdroj

Montážní prvek pro nástěnnou baterii do SDK příčky

Dz	Dřez zápustný ( není součástí dodávky ZTI )

Zápachová uzávěrka umyvadlová

Senzorová nástěnná baterie SLU 25, rozteč 150 mm

Napájecí zdroj

Dd	Dřez dvojtý ( není součástí dodávky ZTI )

Zápachová uzávěrka pro dvojdřez

Senzorová nástěnná baterie SLU 25, rozteč 150 mm

Napájecí zdroj

Montážní prvek pro nástěnnou baterii do SDK příčky

D	Dřez ( není součástí dodávky ZTI )

Zápachová uzávěrka

Stojánková dřezová baterie

2 x rohový ventil ½‘‘

Uzs	Umyvadlo zápustné ( není součástí dodávky ZTI )

Zápachová uzávěrka umyvadlová bez výpusti

Stojánková umyvadlová baterie

2 x rohový ventil ½‘‘

St	sterilizátor ( není součástí dodávky ZTI )

kulový ventil 1/2“

Mn	myčka nástrojů ( není součástí dodávky ZTI )

2 x kulový ventil 3/4“

Úv	úpravna vody ( není součástí dodávky ZTI )

2 x kulový ventil 3/4“

## 6. Bezpečnost práce

Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Hradec Králové: 	únor 2015

Vypracoval:		Petr Studený