## Zařízení
ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | VZDUCH |  |  |  | OHŘEV (75/55 °C) |  |  | CHLAZENÍ (6/12 °C) |  |  | DOHŘEV (75/55 °C) |  |  | VLHČENÍ | PŘÍMÝ VÝPAR | KOND. | ELEKTRO | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ |  | $#REF!$16 |  |  | $#REF!$17 |  |  | $#REF!$18
Pozice VZT | Pozice MaR | Název | Popis | Technický reprezentant | Typ | Umístění | Počet | Množství vzd. | Externí tlak | Návrhová výstupní teplota LÉTO | Návrhová výstupní teplota ZIMA | Topný výkon | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Chladící výkon | Průtok chladící vody | Tlaková ztráta výměníku | Topný výkon | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Spotřeba páry | Výkon přímého výparníku | Množství kondenzátu | Příkon /ks | Napájení | El. odběr nominální /ks | Příkon celkový | Napájení zajistí | Napájeno z … | Ovládání zajistí | Ovládání, poznámka |  | napájení 230V | napájení 400V |  | napájení 230V | napájení 400V |  | napájení 230V | napájení 400V
[6 empty] | [č. místn.] | [ks] | [m3/h] | [Pa] |  |  | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kg/hod] | [kW] | [kg/hod] | [W] | [V] | [A] | [W] | [5 empty] | [W] | [W] |  | [W] | [W] |  | [W] | [W]
VZDUCHOTECHNIKA
Zařízení č. 1 –Klimatizace zázemí operačních sálů
1.A.1 |  |  | VZT jednotka. Čerstvovzdušná VZT jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem. Rekuperace dimenzována na odvod vzduchu nižší než přívod vzduchu o 20%. | Robatherm | P/O |  | 1 | 5800 | 850 | 18 | 30 | 15.5 | 0.18 | 20 | 15 | 0.6 | - | 25.3 | 0.31 | 20 |  | 40 | ANO | 5200 2000 | 400 400 |  | 7200 | MaR | ??? | MaR | EC motory ventilátorů (0-10Vdc)
1.A.2 |  |  | Kondenzační jednotka Mitsubishi (Inverter) | PUHZ-RP200YKA | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 20 | NE | 6500 | 3x400 | - | 13000 | Elekro | ??? | MaR | Připojovací rozhraní PAC-IF012B-E
1.A.3 |  |  | Parní zvlhčovač. Zvlhčovač je vhodný pro provoz s pitnou a nebo demineralizovanou vodou, potřebný výkon zvlhčovače 40kg/hod. Vestavěné relé RFS. Zvlhčovač ovládán z nadřazeného systému MaR. | Defensor Mk5 Visual 40 | X | Volná domora jednotky 1.A.1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | [6 empty] | ANO | 30000 | 3x400 | 43.3 | 30000 | Elekro |  | MaR | Dopojení na vodovod
1.G.1 |  |  | Protipožární klapka 500x355mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | [6 empty] | ANO | 10 | 230 | - | 20 | MaR |  | MaR | -
1.G.2 |  |  | Protipožární klapka 650x400mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) |  | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | [6 empty] | ANO | 10 | 230 | - | 20 | MaR |  | MaR | -
Zařízení č. 2 – Klimatizace operačních sálů
2.A.1 |  |  | VZT jednotka. Cirkulační VZT jednotka s přisáváním upraveného venkovního vzduchu. Jednotka v hygienickém provedení s antimikrobilálním povrchem | Robatherm | C |  | 2 | 2800 | 850 | 18 | 30 | 13.1 | 0.16 | - | 18.3 | 0.725 | max.50 | - | - | 20 | - | 12 | ANO | 2500 | 400 | 4 | 5000 | MaR | ??? | MaR | EC motor ventilátoru (0-10Vdc)
2.A.2 |  |  | Kondenzační jednotka Mitsubishi (Inverter) | PUHZ-ZRP125YKA | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 12.2 | NE | 4500 | 3x400 | - | 9000 | Elekro | ??? | MaR | Připojovací rozhraní PAC-IF012B-E
2.G.1 |  |  | Protipožární klapka 500x250mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) | PKTM 90 CZ 500x250 TMP 018/01.40 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | [6 empty] | ANO | 10 | 230 | - | 20 | MaR |  | MaR | -
2.G.1 |  |  | Protipožární klapka 315x250mm se servopohonem BF 230-T (BLF 230-T) | PKTM 90 CZ 315x250 TMP 018/01.40 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | [6 empty] | ANO | 10 | 230 | - | 20 | MaR |  | MaR | -
2.X.1 |  |  | Laminární strop | FH24/16/445-S2-6Y-D6T-2 | - |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | NE | 110 | 230 | - | 220 | - | ??? | - | Vlastní tlačítko
Zařízení č. 3 – Chlazení a větrání místnosti UPS
3.A.1 |  |  | Venkovní jednotka klimatizace Mitsubishi | PUHZ-ZRP35VKA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 3.6 | NE | 1000 | 230 | - | 1000 | Elekro | ??? | - | Autonomní regulace
3.A.2 |  |  | Vnitřní jednotka Split systému (nástěnná) | PKA-RP35HAL | C | UPS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | ??? | - | Autonomní regulace
3.B.1 |  |  | Nástěnný ventilátor (integrovaná zpětná klaka) | KN2-AP-100 | O | UPS | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | NE | 45 | 230 | - | 45 | Elekro | ??? | - | Termostat + časové relé
Zařízení č. 4 – Větrání VZT strojovny
4.B.1 |  |  | Potrubní ventilátor Mixvent | TD 250/100 | O;P | Strojovna | 2 | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | NE | 45 | 230 | - | 90 | MaR | ??? | - | Termostat + časové relé
4.C.1 |  |  | Potrubní elektrický ohřívač Multivac | EOKO-125-2,4-1-D | - | Strojovna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | NE | 2400 | 230 | - | 2400 | MaR | ??? | - | Spouštěno společně s přívodním ventilátorem 5.B.1
4.C.2 |  |  | Uzavírací klapka se servopohonem | KSK-S + LM230A | - | Strojovna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | NE | 10 | 230 | - | 10 | MaR | ??? | - | Spouštěno společně s přívodním ventilátorem 5.B.1
Zařízení č. 5 – Chlazení místnosti IT
5.A.1 |  |  | Venkovní jednotka klimatizace Mitsubishi | PUHZ-ZRP60VHA | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 3.6 | NE | 2000 | 230 | - | 2000 | Elekro | ??? | - | Autonomní regulace
5.A.2 |  |  | Vnitřní jednotka Split systému (nástěnná) | PKA-RP60KAL | C | IT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | ANO | - | - | - | - | - | ??? | - | Autonomní regulace
POZNÁMKY:
| 1. |  | Pro získání celkové představy o požadovaném příkonu daného rozváděče M+R je nutno přičíst ještě rezervu na další drobná zařízení a přístroje instalované v/k rozváděči. | [28 empty] | příkon 230V | 0 | ….......... | W | 0 | ….......... | W | 0 | ….......... | W
| 2. |  | Hodnoty uvedené kurzívou jsou dopočítané v tabulce. | [28 empty] | příkon 400V | 0 | 0 | W | 0 | 0 | W | 0 | 0 | W
| 3. |  | Použité zkratky : | [28 empty] | součet |  | 0 | W |  | 0 | W |  | 0 | W
|  |  | P … přívodní; O … odvodní; C … cirkulační; x … nelze definovat | [28 empty] | navýšení o MaR |  | 0 | W |  | 0 | W |  | 0 | W
|  |  | FM … frekvenční měnič el. motoru; NR … napěťový regulátor otáček; EC … elektronicky komutovaný motor | [28 empty] | souběh chodů | 0.9 | 0 | W | 0.9 | 0 | W | 0.9 | 0 | W
|  |  | MaR … měření a regulace; VZT … vzduchotechnika; ÚT … vytápění; KLI … klimatizace; ELE … elektro-silnoproud; SLP … elektro-slaboproud; aut. … autonomní (vestavěnná) regulace zařízení | [28 empty] | odběr při účinn. | 0.65 | 0 | A | 0.65 | 0 | A | 0.75 | 0 | A