## Zadani
Výpočet bodů v h-x diagramu | [7 empty] | Tlak vzduchu: | 100 | kPa
Identifikace: | Ohřev a vlhčení | [6 empty] | Max. vlhkost při úpravách: | 100 | % | 100%
[8 empty] | Povrchová teplota chladiče: | 6 | °C |  |  |  | pd" na povrchu chladice | 933.3218
Zadání bodů |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | x na povrchu chladice | 5.8618
Popis |  |  | 2: rekuperace
Teplota | t | °C | 1: -18; 2: 12; 3: 24 |  | h na povrchu chladice | 20.7859
rel.vlhkost | j | % | 1: 95; 4: 50
měr. vlhkost | x | g/kg s.v.
entalpie | h | kJ/kg s.v.
Změna stavu | [O,C,A,P,S,X] | bar: 1 to °C 10
Průtok vzduchu | V | m3/h | 1: 5800; 2: 5800; 3: 5800
m3/s
Předaný výkon | P | kW
[7 empty] | - | - | - | - | - | -
Vypočteno |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Teplota | t | °C | 1: -18; 2: 12; 3: 24; 4: 24
rel.vlhkost | j | % | 1: 95%; 2: 8.458%; 3: 3.971%; 4: 50%
měr. vlhkost | x | g/kg s.v. | 1: 0.73833; 2: 0.73833; 3: 0.73833; 4: 9.4252
entalpie | h | kJ/kg s.v. | 1: -16.3582; 2: 13.983; 3: 26.1195; 4: 48.2332
hustota | r | kg/m3 | 1: 1.3646; 2: 1.2211; 3: 1.1717; 4: 1.1657
t.vlhkého tepl. | tv | °C | 1: -18.0805; 2: 2.5019; 3: 8.4936; 4: 16.979
Skut. průtok | Vs | m3/h | 1: 5104.0867; 2: 5704.2145; 3: 5944.2656; 4: 6027.1583
Norm. průtok | Vn | m3/h | 1: 5800; 2: 5800; 3: 5800; 4: 5800
Předaný výkon | P | kW | 2: 58.6597; 3: 23.4639; 4: 42.753
Odpařené vody | qw | kg/h | 2: 0; 3: 0; 4: 60.4606
Kontrola zadani
Zmena stavu | č. |  | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| j |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pocet stavu |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotnostni prutok | kg/s s.v. |  | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stav 0 - nic | t |  | 1: -18; 2: 12; 3: 24
| j |  | 1: 0.95; 4: 0.5
x
h
error | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Stav 1 - ohřev | t |  | 2: 12; 3: 24
j
| x |  | 2: 0.73833; 3: 0.73833; 4: 0.73833; 5: 9.4252
| h |  |  |  |  | 26.1195 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
error | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 2 - chlazení | t |  | 2: 12; 3: 24
j
| x |  | 2: 0.73833; 3: 0.73833
| h | [5 empty] | 11.6368 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
error | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 3 - adiabat | t |  | 2: 12; 3: 24
| j |  | 4: 0.5
x
| h |  | 2: -16.3582; 3: 13.983; 4: 26.1195; 5: 48.2332
error | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 4 - parní vlhčení | t |  | 2: -18; 3: 12; 4: 24; 5: 24
| j |  | 4: 0.5
x
h
error | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 5 - směšování | t
j
| x |  |  |  | 0.73833 | 0.73833 | 5.0818 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| h |  |  |  | -1.1876 | 20.0513 | 37.1763 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
error | - |  | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 6 - obecný | t |  | 1: -18; 2: 12; 3: 24
| j |  | 1: 0.95; 4: 0.5
x
h
error | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Zadani | t |  | 1: -18; 2: 12; 3: 24; 4: 24
| j |  | 1: 0.95; 4: 0.5
| x |  | 2: 0.73833; 3: 0.73833
h
error | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vypocet t,x
Znamo t,x | t |  | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0.73833 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mez. kr. pro t | pd" |  | 608.8296 | 1401.2528 | 2984.4262 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
mez. kr. pro t | x |  | 3.8113 | 8.8425 | 19.1403 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113
Vysledek | t-> |  | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0.73833 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo t,h | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mez. kr. pro t | pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
mez. kr. pro t | x |  | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113 | 3.8113
x dle h | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo t,fi | t |  | -18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fi |  | 0.95 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" |  | 124.7614 | 608.8296 | 608.8296 | 2984.4262 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
Vysledek | t-> |  | -18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0.73833 | 0 | 0 | 9.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo h,x | h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t2 |  | -5.7807 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7807 | -5.7807 | -5.7807 | -5.7807 | -5.7807
| pd" |  | 375.4647 | 375.4431 | 375.4429 | 375.4429 | 375.4431 | 375.4647 | 375.4647 | 375.4647 | 375.4647 | 375.4647
| x1 |  | 2.3449 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3449 | 2.3449 | 2.3449 | 2.3449 | 2.3449
| x2 |  | 2.3445 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3445 | 2.3445 | 2.3445 | 2.3445 | 2.3445
| x-x |  | 0.00041486 | 6.1934e-06 | 2.3124e-06 | 1.7441e-06 | 6.215e-06 | 0.00041486 | 0.00041415 | 0.00041486 | 0.00041402 | 0.00041485
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo fi,x | fi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | g/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" | Pa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| t |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo fi,h | fi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t |  | 0.00050553 | 0.00041892 | 0.00010047 | 4.1771e-05 | 0.00023959 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553
| pd" |  | 608.8521 | 608.8482 | 608.8341 | 608.8315 | 608.8403 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521
| x1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x2 |  | -0.00020415 | -0.00016918 | -4.0575e-05 | -1.6869e-05 | -9.6756e-05 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415
| x-x |  | 0.00020415 | 0.00016918 | 4.0575e-05 | 1.6869e-05 | 9.6756e-05 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysledek | t-> |  | -18 | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0.73833 | 0.73833 | 0.73833 | 9.4252 | 9.4252 | 9.4252 | 9.4252 | 9.4252 | 9.4252 | 9.4252
| y |  | -18.0245 | 12.0163 | 24.0326 | 24.4166 | 24.4166 | 24.4166 | 24.4166 | 24.4166 | 24.4166 | 24.4166
| pd" |  | 124.7614 | 1401.2528 | 2984.4262 | 2984.4262 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
| h |  | -16.3582 | 13.983 | 26.1195 | 48.2332 | 23.5724 | 23.5724 | 23.5724 | 23.5724 | 23.5724 | 23.5724
teplota v.t. | t |  | -18.0805 | 2.5019 | 8.4936 | 16.979 | 22.4473 | 16.9674 | 20.1625 | 20.1625 | 20.1625 | 20.1625
| pd" |  | 123.8152 | 729.4675 | 1107.7415 | 1934.4803 | 2717.1119 | 1933.0469 | 2361.7314 | 2361.7314 | 2361.7314 | 2361.7314
| x1 |  | 0.77133 | 4.5721 | 6.9696 | 12.2738 | 17.3781 | 12.2645 | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501 | 15.0501
| x2 |  | 0.77133 | 4.5721 | 6.9696 | 12.2738 | 0.35418 | 2.5411 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2639
| x-x |  | 1.9613e-07 | 1.0217e-10 | 8.9459e-11 | 3.5421e-11 | 17.0239 | 9.7234 | 13.7863 | 13.7863 | 13.7863 | 13.7863
Body pro graf
bod | 1 | x | 1: 0.73833
|  | y | 1: -18.0245
| 2 | x | 1: 0.73833; 2: 0.73833
|  | y | 1: -18.0245; 2: 12.0163
| 3 | x | 2: 0.73833; 3: 0.73833; 4: 0.73833
|  | y | 2: 12.0163; 3: 24.0326; 4: 24.0326
| 4 | x | 3: 0.73833; 4: 9.4252; 5: 9.4252
|  | y | 3: 24.0326; 4: 24.4166; 5: 24.4166
| 5 | x | 4: 20; 5: 20; 6: 20
|  | y | 4: 3; 5: 3; 6: 3
| 6 | x | 5: 20; 6: 20; 7: 20
|  | y | 5: 3; 6: 3; 7: 3
| 7 | x | 6: 20; 7: 20; 8: 20
|  | y | 6: 3; 7: 3; 8: 3
| 8 | x | 7: 20; 8: 20; 9: 20
|  | y | 7: 3; 8: 3; 9: 3
| 9 | x | 8: 20; 9: 20; 10: 20
|  | y | 8: 3; 9: 3; 10: 3
| 10 | x | 9: 20; 10: 20 | 20
|  | y | 9: 3; 10: 3 | 3
Konec
Vymaž
Tisk

## Vysledky
Psychrometrický diagram dle Molliera | [9 empty] | Tlak vzduchu: | 100 | kPa
Ohřev a vlhčení | [9 empty] | Max. vlhkost při úpravách: | 100 | %
[10 empty] | Povrchová teplota chladiče: | 6 | °C
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
rekuperace
Teplota | t | °C | 1: -18; 2: 12; 3: 24; 4: 24
rel.vlhkost | j | % | 1: 95%; 2: 8.458%; 3: 3.971%; 4: 50%
měr. vlhkost | x | g/kg s.v. | 1: 0.73833; 2: 0.73833; 3: 0.73833; 4: 9.4252
entalpie | h | kJ/kg s.v. | 1: -16.3582; 2: 13.983; 3: 26.1195; 4: 48.2332
hustota | r | kg/m3 | 1: 1.3646; 2: 1.2211; 3: 1.1717; 4: 1.1657
t.vlhkého tepl. | tv | °C | 1: -18.0805; 2: 2.5019; 3: 8.4936; 4: 16.979
Skut. průtok | Vs | m3/h | 1: 5104.0867; 2: 5704.2145; 3: 5944.2656; 4: 6027.1583
Norm. průtok | Vn | m3/h | 1: 5800; 2: 5800; 3: 5800; 4: 5800
Předaný výkon | P | kW | 2: 58.6597; 3: 23.4639; 4: 42.753
Odpařené vody | qw | kg/h | 2: 0; 3: 0; 4: 60.4606
klimajednotky na míru:
C.I.C. Jan Hřebec
Štefánikova 48
150 00 Praha 5
Tel: 02/5732 0066, 5732 7141 Fax:02/5732 3625
E-mail:info@cic.cz http://www.cic.cz
j=10%
20
30
70
40
50
90
110
100
h=0 kJ/kg s.v.
-10
10
20
40
30
60
50
80
70
t [°C]

## Napoveda
Návod k použití |  | Tento program vznikl ve firmě C.I.C. Jan Hřebec, která je českým výrobcem vzduchotechnických a klimatizačních jednotek. Je dáván volně k použití odborné veřejnosti, zejména projektantům a firmám realizujícím vzduchotechnická zařízení. Věříme, že Vám tento diagram zpříjemní Vaši práci.
Mollierův psychrometrický diagram vlhkého vzduchu slouží k výpočtům změn stavů vzduchu
Jako výpočtové vztahy byly použity vzorečky z psychrometrického diagramu prof. Chyského, vydaného ČSVTS.
V grafu lze zobrazit celkem 10 bodů stavu vzduchu.
Každému stavovému bodu může být přiřazen průtok vzduchu. Při zadání se předpokládá hustota 1.2 kg/m3 (Odpovídá cca teplotě 17°C). Z ní je odvozen hmotnostní průtok suchého vzduchu, s kterým je dále počítáno. Na výstupu je uveden jak skutečný objemový průtok vzduchu, tak průtok, jaký by vzduch měl při zadávacích podmínkách (hustota = 1.2 kg s.v./m3).
Nový bod lze vypočítat buď zadáním dvou stavových veličin, nebo zadáním stavové změny a jejího cílového parametru do modře orámovaných políček. Políčka Identifikace a Popis slouží pro textové poznámky, které se vytisknou na tiskárně.
Stavové změny podporované tímto diagramem jsou ohřev, chlazení, adiabatické chlazení, parní vlhčení, směšování a obecná změna dvou proudů vzduchu.
Do polí Identifikace a Popis je možno zadat textové popisy, které se objeví také na výpisu z tiskárny.
Změny stavu:
Ohřev | O | Zadává se požadovaná výsledná teplota nebo požadovaný topný výkon.
Chlazení | C | Zadává se požadovaná výsledná teplota nebo požadovaný chladicí výkon. Míra odvlhčování je dána povrchovou teplotou chladiče. Změny jsou omezeny maximální dovolenou vlhkostí. Je-li teoretické vlhkost vyšší než maximální dovolená, dojde ke kondenzaci vody a snížení vlhkosti na požadovanou mez. Zadané parametry (výkon či výsledná teplota) zůstanou při tom zachovány.
Adiabatické chlazení | A | Zadává se požadovaná výsledná relativní vlhkost, měrná vlhkost nebo teplota.
Parní vlhčení | P | Zadává se požadovaná výsledná relativní vlhkost nebo měrná vlhkost.
Směšování | S | Tato změna se zadává bez cílového parametru. Dojde ke smísení dvou předchozích proudů vzduchu. Pokud by při smísení byla překročena maximální povolená vlhkost (mlha), dojde ke kondenzaci po adiabatě. Ve výstupních údajích se objeví množství zkondenzované vody.
Obecná změna | X | Zadávají se dvě stavové veličiny bodu, do kterého má stavová změna dojít.
Makro klávesy: | - odpovídá též tlačítkům v horní části listu Zadání
| Ctrl+D | Vymaže zadání - nastaví pro nové zadání
| Ctrl+P | Vytiskne graf na výchozí tiskárně
Licence: |  | Tento program je freeware, s tím, že se do něj nikdo nesmí dobývat. Běhá pod MS Excelem 97. S připomínkami k funkci se obracejte na autora - E-mail: jan.hrebec@cic.cz
Tento program lze šířit pouze v původní nezměněné podobě. Jeho šíření je možné pouze zdarma. Program též můžete získat na domovské stránce naší firmy - http://www.cic.cz
Pokud si po shlédnutí či použití tohoto programu koupíte naše klimajednotky, uděláte nám tím radost.

## Priklad
Tento příklad ukazuje dvě stavové změny:
Zimní provoz s regulací vlhkosti pračkou vzduchu
a letní odvlhčování s dohřevem a přesným dovlhčením parním zvlhčovačem.
Vezměte následující buňky do Clipboardu, a překopírujte je do listu Zadání:
Zimní | Ohřev1 | Pračka | Ohřev2 | Léto | Odvlh. | Dohřev | Dovlh.
-18 | 35 |  | 25 | 35
100 |  | 85 |  | 50
14
| o | a | o |  | c | o | p
10000 |  |  |  | 20000
[5 empty] | 260 | 80

## -
Křivky diagramu:
Izotermy
| x= | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
y=
t= | 50 | 50 | 50.1842 | 50.3683 | 50.5525 | 50.7366 | 50.9208 | 51.105 | 51.2891 | 51.4733 | 51.6574 | 51.8416 | 52.0257 | 52.2099 | 52.3941 | 52.5782 | 52.7624
| 45 | 45 | 45.1657 | 45.3315 | 45.4972 | 45.663 | 45.8287 | 45.9945 | 46.1602 | 46.3259 | 46.4917 | 46.6574 | 46.8232 | 46.9889 | 47.1547 | 47.3204 | 47.4861
| 40 | 40 | 40.1473 | 40.2947 | 40.442 | 40.5893 | 40.7366 | 40.884 | 41.0313 | 41.1786 | 41.3259 | 41.4733 | 41.6206 | 41.7679 | 41.9152 | 42.0626 | 42.2099
| 35 | 35 | 35.1289 | 35.2578 | 35.3867 | 35.5156 | 35.6446 | 35.7735 | 35.9024 | 36.0313 | 36.1602 | 36.2891 | 36.418 | 36.5469 | 36.6758 | 36.8048 | 36.9337
| 30 | 30 | 30.1105 | 30.221 | 30.3315 | 30.442 | 30.5525 | 30.663 | 30.7735 | 30.884 | 30.9945 | 31.105 | 31.2154 | 31.3259 | 31.4364 | 31.5469 | 31.6574
| 25 | 25 | 25.0921 | 25.1842 | 25.2762 | 25.3683 | 25.4604 | 25.5525 | 25.6446 | 25.7366 | 25.8287 | 25.9208 | 26.0129 | 26.105 | 26.197 | 26.2891 | 26.3812
| 20 | 20 | 20.0737 | 20.1473 | 20.221 | 20.2947 | 20.3683 | 20.442 | 20.5156 | 20.5893 | 20.663 | 20.7366 | 20.8103 | 20.884 | 20.9576 | 21.0313 | 21.105
| 15 | 15 | 15.0552 | 15.1105 | 15.1657 | 15.221 | 15.2762 | 15.3315 | 15.3867 | 15.442 | 15.4972 | 15.5525 | 15.6077 | 15.663 | 15.7182 | 15.7735 | 15.8287
| 10 | 10 | 10.0368 | 10.0737 | 10.1105 | 10.1473 | 10.1842 | 10.221 | 10.2578 | 10.2947 | 10.3315 | 10.3683 | 10.4051 | 10.442 | 10.4788 | 10.5156 | 10.5525
| 5 | 5 | 5.0184 | 5.0368 | 5.0552 | 5.0737 | 5.0921 | 5.1105 | 5.1289 | 5.1473 | 5.1657 | 5.1842 | 5.2026 | 5.221 | 5.2394 | 5.2578 | 5.2762
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5 | -5 | -5.0184 | -5.0368 | -5.0552 | -5.0737 | -5.0921 | -5.1105 | -5.1289 | -5.1473 | -5.1657 | -5.1842 | -5.2026 | -5.221 | -5.2394 | -5.2578 | -5.2762
| -10 | -10 | -10.0368 | -10.0737 | -10.1105 | -10.1473 | -10.1842 | -10.221 | -10.2578 | -10.2947 | -10.3315 | -10.3683 | -10.4051 | -10.442 | -10.4788 | -10.5156 | -10.5525
| -15 | -15 | -15.0552 | -15.1105 | -15.1657 | -15.221 | -15.2762 | -15.3315 | -15.3867 | -15.442 | -15.4972 | -15.5525 | -15.6077 | -15.663 | -15.7182 | -15.7735 | -15.8287
| -20 | -20 | -20.0737 | -20.1473 | -20.221 | -20.2947 | -20.3683 | -20.442 | -20.5156 | -20.5893 | -20.663 | -20.7366 | -20.8103 | -20.884 | -20.9576 | -21.0313 | -21.105
Izoentalpy
| x= | 0 | 25
y=
h= | 115 | 113.8614 | 51.9554
| 110 | 108.9109 | 47.005
| 105 | 103.9604 | 42.0545
| 100 | 99.0099 | 37.104
| 95 | 94.0594 | 32.1535
| 90 | 89.1089 | 27.203
| 85 | 84.1584 | 22.2525
| 80 | 79.2079 | 17.302
| 75 | 74.2574 | 12.3515
| 70 | 69.3069 | 7.401
| 65 | 64.3564 | 2.4505
| 60 | 59.4059 | -2.5
| 55 | 54.4554 | -7.4505
| 50 | 49.505 | -12.401
| 45 | 44.5545 | -17.3515
| 40 | 39.604 | -22.302
| 35 | 34.6535 | -27.2525
| 30 | 29.703 | -32.203
| 25 | 24.7525 | -37.1535
| 20 | 19.802 | -42.104
| 15 | 14.8515 | -47.0545
| 10 | 9.901 | -52.005
| 5 | 4.9505 | -56.9554
| 0 | 0 | -61.9059
| -5 | -4.9505 | -66.8564
| -10 | -9.901 | -71.8069
| -15 | -14.8515 | -76.7574
| -20 | -19.802 | -81.7079
Křivky konstatní vlhkosti
| fi= | t | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|  | p"d | 103.1162 | 165.1147 | 259.6636 | 401.462 | 608.8296 | 870.4738 | 1226.4575 | 1704.3922 | 2338.0829 | 3168.4692 | 4244.6264 | 5624.8201 | 7377.6053 | 9582.9613 | 12333.4507 | 15735.3935 | 19910.0437
| 1 | x | 0.64225 | 1.029 | 1.6198 | 2.508 | 3.8113 | 5.4636 | 7.7258 | 10.7886 | 14.8958 | 20.3593 | 27.5808 | 37.0835 | 49.5598 | 65.9446 | 87.5348 | 116.1883 | 154.6764
|  | y | -20.0237 | -15.0284 | -10.0298 | -5.0231 | 0 | 5.0503 | 10.1423 | 15.298 | 20.5486 | 25.9373 | 31.5238 | 37.3902 | 43.6507 | 50.4649 | 58.0601 | 66.7684 | 77.091
| 0.9 | x |  |  | 1.4575 | 2.2563 | 3.4281 | 4.913 | 6.9446 | 9.6929 | 13.3742 | 18.2636 | 24.7131 | 33.1774 | 44.2513 | 58.7277 | 77.6883 | 102.6526 | 135.8321
|  | y |  |  | -10.0268 | -5.0208 | 0 | 5.0452 | 10.1279 | 15.2678 | 20.4926 | 25.8408 | 31.3653 | 37.1385 | 43.2597 | 49.8668 | 57.1535 | 65.3974 | 75.0088
| 0.8 | x | 0.51369 | 0.82296 | 1.2952 | 2.0048 | 3.0453 | 4.3633 | 6.1653 | 8.6011 | 11.8599 | 16.1815 | 21.8707 | 29.3173 | 39.0261 | 51.6606 | 68.1114 | 89.6041 | 117.8802
|  | y | -20.0189 | -15.0227 | -10.0239 | -5.0185 | 0 | 5.0402 | 10.1135 | 15.2376 | 20.4368 | 25.745 | 31.2083 | 36.8897 | 42.8748 | 49.2812 | 56.2716 | 64.0757 | 73.0252
| 0.7 | x |  |  | 1.133 | 1.7535 | 2.663 | 3.8145 | 5.388 | 7.5129 | 10.3527 | 14.113 | 19.0532 | 25.5025 | 33.8822 | 44.7387 | 58.793 | 77.0172 | 100.759
|  | y |  |  | -10.0209 | -5.0161 | 0 | 5.0351 | 10.0992 | 15.2075 | 20.3813 | 25.6498 | 31.0526 | 36.6438 | 42.4959 | 48.7076 | 55.4136 | 62.8009 | 71.1334
| 0.6 | x | 0.38519 | 0.61702 | 0.97089 | 1.5024 | 2.2812 | 3.2667 | 4.6126 | 6.4286 | 8.8527 | 12.0578 | 16.2601 | 21.732 | 28.8177 | 37.9576 | 49.7228 | 64.8677 | 84.4121
|  | y | -20.0142 | -15.017 | -10.0179 | -5.0138 | 0 | 5.0301 | 10.0849 | 15.1776 | 20.3261 | 25.5551 | 30.8983 | 36.4007 | 42.1228 | 48.1456 | 54.5784 | 61.5703 | 69.3271
| 0.5 | x |  |  | 0.80886 | 1.2515 | 1.8999 | 2.7199 | 3.8391 | 5.3479 | 7.3598 | 10.0158 | 13.4914 | 18.0052 | 23.8308 | 31.3129 | 40.891 | 53.1332 | 68.788
|  | y |  |  | -10.0149 | -5.0115 | 0 | 5.025 | 10.0707 | 15.1477 | 20.2711 | 25.4611 | 30.7454 | 36.1605 | 41.7555 | 47.5949 | 53.7652 | 60.3817 | 67.6007
| 0.4 | x | 0.25674 | 0.41121 | 0.64692 | 1.0008 | 1.519 | 2.174 | 3.0675 | 4.271 | 5.874 | 7.9869 | 10.7465 | 14.3213 | 18.9197 | 24.8007 | 32.2884 | 41.7927 | 53.8399
|  | y | -20.0095 | -15.0114 | -10.0119 | -5.0092 | 0 | 5.02 | 10.0565 | 15.118 | 20.2163 | 25.3677 | 30.5937 | 35.9231 | 41.3937 | 47.0553 | 52.9731 | 59.2331 | 65.949
| 0.3 | x |  |  | 0.48507 | 0.75027 | 1.1385 | 1.6291 | 2.2978 | 3.1978 | 4.3951 | 5.971 | 8.0252 | 10.6795 | 14.0827 | 18.417 | 23.9062 | 30.8269 | 39.5249
|  | y |  |  | -10.0089 | -5.0069 | 0 | 5.015 | 10.0423 | 15.0883 | 20.1619 | 25.2749 | 30.4434 | 35.6884 | 41.0374 | 46.5262 | 52.2013 | 58.1224 | 64.3673
| 0.2 | x | 0.12834 | 0.20554 | 0.32329 | 0.49998 | 0.75855 | 1.0851 | 1.53 | 2.1282 | 2.9232 | 3.968 | 5.3272 | 7.0792 | 9.3182 | 12.1581 | 15.7359 | 20.2174 | 25.8036
|  | y | -20.0047 | -15.0057 | -10.006 | -5.0046 | 0 | 5.01 | 10.0282 | 15.0588 | 20.1077 | 25.1827 | 30.2943 | 35.4563 | 40.6864 | 46.0076 | 51.4489 | 57.0478 | 62.8512
| 0.1 | x |  |  | 0.1616 | 0.24989 | 0.37904 | 0.54208 | 0.76404 | 1.0623 | 1.4582 | 1.9777 | 2.6523 | 3.5196 | 4.6245 | 6.0202 | 7.7697 | 9.9471 | 12.6397
|  | y |  |  | -10.003 | -5.0023 | 0 | 5.005 | 10.0141 | 15.0293 | 20.0537 | 25.0911 | 30.1465 | 35.2269 | 40.3407 | 45.4989 | 50.7154 | 56.0075 | 61.3966
Konec