## P R O T O K O  L    o    u r č e n í   v n ě j š í c h   v l i v ů

##### KTERÉ JE TŘEBA URČIT PŘI NAVRHOVÁNÍ A VOLBĚ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Oblastní nemocnice Náchod- rekonstrukce operačních sálů ortopedie

v Hradci Králové              dne :  11. 02. 2015            počet stran :  2                 zn.

Složení komise :   předseda: Ing.Jiří Slánský – vedoucí projektant                                                             					členové    :       p. Pištora – projektant elektro

Důvod vystavení protokolu :         Objekt pro účely  zdravotnictví

pro potřeby TZ projektu  el. instalace a osvětlení

Podklady pro vypracování protokolu :

- výkresová dokumentace stavební části

- vyjádření ostatních zainteresovaných účastníků

- platné předpisy ČSN 33 2000-5-51-ed.3, ČSN 33 2000 4-41 ed2/z1

Popis objektu  :   Klasický, zděný

Jedná se o chráněný zastřešený samostatně stojící objekt, vnitřní prostory  bez přímých venkovních vlivů, teplotně regulován;

R O Z H O D N U T Í  :       V  uvedených  místnostech  určeno  prostředí   s  následujícími  vnějšími  vlivy:

E.02.001 filtr vstupní, E.02.002 přípravna,  E.02.003 operační sál 1, E.02.004 operační sál 2, E.02.005 mytí lékařů, E.02.006 sterilní sklad, E.02.007 čistý sklad materiálu, E.02.008 čistý sklad materiálu, E.02.009 dekontaminace úklid, E.02.010 bílá šatna, E.02.011 zelená šatna, E.02.012 hygienické zázemí, E.02.013 WC,  E.02.014 denní místnost, UPS

| číslo místnosti | název místnosti – prostoru | vnější vlivy | prostor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VNITŘNÍ PROSTORY-viz výše citované | AA5, AB5,BA1,BA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1, | NORMÁLNÍ |

Strojovna vzduchotechniky

| Číslo místnosti | název místnosti – prostoru | vnější vlivy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VNITŘNÍ PROSTORY-viz výše citované | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, BA4,BA5, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | NEBEZPEČNÉ |

Z D Ů V O D N Ě N Í :

- AA5; AB5; -  prostory chráněné před nepříznivými atmosférickými  vlivy  (s  regulací 	teploty +5 až   +40 C)

AD1 - v uvedených vnitřních prostorech nebude docházet k  nepříznivým vlivům 	působení vody,  podlaha    je dlouhodobě suchá,  nedochází zde k  nutnosti  použití 	např. oplachové  vody apod.

- AE1 – množství ani povaha prachu nebo cizích pevných těles nejsou významné

AF1; AG1; AH1; AL1;  AM1;  - Samotný provoz (znečistění, vibrace, hluk, rušení,     mechanické  namáhání) tyto nepříznivé vlivy na  el. instalaci se zde nevyskytují.

- BA1 – el. kvalifikace osob - laici

- BC2 – osoby se obvykle nedotýkají vodivých částí

- BD1 – malá hustota obsazení,snadné podmínky pro únik

- BE1 -  bez významného nebezpečí

- CA1; CB1- stavební a konstrukční materiály budovy jsou nehořlavé, nebezpečí zanedbatelné.

Všeobecně v souladu s NV č. 101/2005 Sb. §3 odst. 2 se pak dále vychází z vyhodnocení rizik na pracovišti a jejich preventivní eliminace

Vzájemná slučitelnost :

Negativní ovlivnění jiných zařízení nebo provozů -  nemůže přímo negativně ovlivnit  dané charakteristické  veličiny :

Údržba :

Běžná údržba, prohlídky a revize dle zvyklostí společnosti, v souladu s platnými předpisy.

Pracoviště :

Pravidelný úklid místností,  průběžné zajištění likvidace zbytků hořlavých obalů , průběžné čištění.

Z á v ě r :                  Určení vnějších vlivů bylo komisí stanoveno jednoznačně.

Ing.Jiří Slánský – vedoucí projektant stavby