Rozsah prací prováděných v rámci pravidelné servisní prohlídky vzduchotechnických jednotek dle veřejné zakázky s názvem:

„Zajištění pravidelných kontrol a pozáručního servisu VZT pro ONN a. s. – lokality Náchodsko a Rychnov nad Kněžnou“

Vzduchotechnické jednotky

Frekvence: 1x 6 měsíců

Obsah servisní prohlídky:

- kompletní vyčištění vč. kontroly pláště

- kontrola pospojení jednotlivých částí zařízení vč. kontroly těsnosti

- kontrola ložisek vč. případného promazání

- kontrola tlakových vedení na difuzoru

- kontrola stavu a zanesení filtrů vč. případné výměny

- kontrola funkce klapek

- kontrola chodu stavu ohřívače

- kontrola tlakové diference na ventilátorech

- přestavení uzavíracích armatur

- test funkce frekvenčních měničů

- kontrola pružných napojení zařízení na potrubí

- kontrola vibrace ventilátoru

- kontrola krytů ventilátoru

- kontrola uložení ventilátoru

- kontrola teplosměnných ploch výměníků

- kontrola funkce odvodu kondenzátu

- kontrola funkce pojistných ventilů kapalinového okruhu

- kontrola vibrací

- měření vzduchového výkonu a celkového tlaku jednotky

- kontrola opotřebení dílčích částí

- kontrola izolací, případně jejich oprava

- Vyčištění filtrů na topné a chladící vodě, zajistit vrácení izolací do původního stavu

- kontrola ohřívače

- kalibrace čidel

- kontrola a dotažení elektrických kontaktů vč. ochranného pospojení

- výměna filtrů (pořízení bude zajišťovat zadavatel), likvidace starých filtrů na náklady dodavatele.

*u VZT jednotek, kde je zajištěna příprava chladící vody klimatizací s chladivem je nutné se řídit požadavky legislativy, zejména předpisy Evropské unie, kterými jsou zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o některých fluorovaných skleníkových plynech a v souladu s na ně navazujícím zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, a vyhláškou MŽP č. 243/2023 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

Dále dle návodu pro provoz a údržbu od výrobce.