Dobrý den,

zadavatel obdržel dne 12.5. 2015 následující dotaz:

Prosím o upřesnění technických dat k osobnímu výtahu pol. č.  362.

Zadavatel poskytuje všem uchazečům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, následující dodatečnou informaci:

Uchazeč ocení položku č. 362 výkazu výměr Objektu č.1  „Bezbariérový přístup, Poradenské centrum, pracoviště Náchod“,  dle přiloženého dodatku technické zprávy. Jedná se o dodávku a montáž osobního hydraulického výtahu pro 6 osob.

D.1.1.B. DODATEK K TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

STRUČNÝ POPIS:

Pro vertikální přepravu osob je ve stavbě je navržen hydraulický osobní výtah. Dodavatel stavby zajistí kompletní dodávku a montáž osobního výtahu od výrobce, který bude schopen garantovat níže uvedené technické parametry. Provedení výtahu musí rovněž splňovat požadavky vyhl. č. 398/2009, o bezbariérovém užívání staveb. V nabídkové ceně na dodávku a montáž výtahu musí být zahrnuta kompletní dodávka a montáž vtahu, včetně transportů, technické dokumentace, provedení předepsaných zkoušek a předepsaných dokladů.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU:

ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝTAHU:

Nosnost: 450 kg / 6 osob

Počet stanic: 3

Počet nástupišť: 3

Dopravní rychlost: 0,5 m/s

Dopravní zdvih: 8,06 m

Elektrický motor: cca 7,5 kW

ŠACHTA

Typ šachty: zděná

Šířka: 1520 mm

Hloubka: 1650 mm

Prohlubeň: 2750 mm

Hlava šachty: 3000 mm

KABINA: Typ: kovová, neprůchozí

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 1250 mm

Provedení: Práškový nástřik dle vzorníku RAL, nerezové okopové lišty, rohové lišty,

nerezové madlo, zrcadlo, sklopné sedátko, tlačítka v antivandal provedení –

nerezový štít, značení včetně Brailova písma, osvětlení – bodové svítilny v

nerezových rámečcích, podlahová krytina – např. Altro (nebo podobná)

KABINOVÉ DVEŘE:

Typ: jednostranné automatické

Šířka: 800 mm

Výška: 2000 mm

Provedení: práškový nástřik dle vzorníku RAL

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ: jednostranné automatické

Šířka: 800 mm

Výška: 2000 mm

Šířka rámu: 1040 mm

Výška rámu: 2210 mm

Provedení: práškový nástřik dle vzorníku RAL

požární odolnost EW 15 DP1

DALŠÍ SPECIFIKACE:

Řízení: jednoduché tlačítkové

Umístění strojovny: vedle šachty

Při dodržení základních požadavků na výtah a základních parametrů výtahu a realizovatelnosti v prostoru stanoveném stavební dokumentací lze podrobné technické parametry po dohodě s investorem měnit. V případě použití konkrétního typu výtahu lze na základě technologických požadavků dodavatele výtahu měnit umístění vstupních dveří do šachty v rámci stěny k tomu určené.

Vypsala: Hrochová Libuše, dne  13. 5. 2015.