## List1
GASTROTECHNOLOGIE - SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A ORIENTAČNÍ ROZPOČET
Název akce | Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠOG Hradec Králové
Číslo výkresu pro specifikaci zařízení | 12230
Vypracoval | V. Dvorský, I. Kovář
Zkontroloval | Ing. Radek Kružík
Datum zpracování | 2023-05-22
Aktualizováno dne | 2023-06-15

## NOVÉ VYBAVENÍ
| Název akce |  | Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SŠOG Hradec Králové
| Verze výkresu pro specifikaci zařízení |  | 12230
| Vypracoval |  | V. Dvorský
| Zkontroloval |  | I. Kovář
| Datum zpracování |  | 2023-05-22
| Aktualizováno dne |  | 2023-06-15
POZ. | POPIS | KS | KATEGORIE | ROZMĚRY (šxhxv mm) | PŘIPOJENÍ ELEKTRO |  |  |  | VODA | ODPAD | Cena za ks bez DPH | Cena za celkem bez DPH
[5 empty] | Příkon elektro 230V ks (kW) | Příkon elektro 230V celkem (kW) | Příkon elektro 400V ks (kW) | Příkon elektro 400V celkem (kW)
HLAVNÍ KUCHYNĚ
01 | Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů. Minimální užitný objem: 2x49ltr. – dle DIN 18857, kapacita GN: min. GN 2/1, užitná plocha: min. 2X25dm2. Uvedené rozměry jsou maximální možné a jsou včetně prostoru nutného pro instalaci. Varné režimy: vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide. Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. Ovládací Panel: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná obrazovka (min. 11‘‘) s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 500 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o spotřebované energii na konci varného programu. Obě varné komory ovládány samostatně. Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, dvojité robustní izolované víko, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením. HACCP záznamy, paměť pro 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru. Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy. Včetně příslušenství - elektricko bateriový vozík, rameno na koše, varný koš, fritovací koš, rošt na NT vaření, síto, špachtle malá, špachtle na omeletu, síto na halušky | 1 | VARNÁ | 1600x850x1050 |  |  | 28 | 28 | SV | DN50
02 | Konvektomat – Stávající | 1
03 | Konvektomat 6.1, elektrický, včetně podstavce z nerezové oceli, v podstavci vsuny na GN a místo na změkčovač a chemii. Panty dveří vpravo. Včetně sady gastronádob a změkčovače/filtru ke konvektomatu o odpovídající kapacitě. Bojlerový vývin páry s možností vývinu páry přímým vstřikováním, minimálně 6 vsůnů pro GN1/1-65. Programy – horký vzduch 30-300°C, pára 30-130°C, kombinovaný režim 30-300°C, regenerace potravin, sterilizace, sušení, nízkoteplotní pečení, vaření delta-T. Řízení vlhkosti 0-100%, minimálně 6ti bodová teplotní vpichová sonda. Trojité sklo čelních dveří čistitelné bez použití nářadí. Ovládací panel dotykový s obrazovkou. Možnost programování vlastních programů s min 10ti kroky na recept, kapacita minimálně 500 programů. Možnost taktování ventilátoru, regulace rychlosti ventilátoru (min. 5 rychlostí), možnost reverzního chodu ventilátoru. Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří. Automatický odtah přebytečné páry z komory – dle nastavení vlhkosti. Připojení k PC (LAN, nebo WLAN a USB). Diagnostický systém poruch a chyb, automatický start, odložený start, záznamník HACCP s možností nahrání záznamů do PC. Automatické mytí s nastavením intenzity mycího programu. Konstrukce z nemagnetické nerezové oceli AISI 304, chemická povrchová úprava varné komory, min 50mm tepelná izolace varné komory. Bezesváré, zaoblené rohy varné komory. Samonavíjecí ruční sprcha. Příkon minimálně 10kW, maximálně 13kW. Rozměry s tolerancí 10%. Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace). Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu po dobu záruky. | 1 | VARNÁ | 900x800x780 |  | 0 | 11 | 11 | SV | DN50
04 | Multifunkční indukční sporák, 2 varné plotny (1x3,5kW, 1x6kW), 1x zásuvka 230V/0,5kW, úložný prostor, napouštěcí baterie na studenou vodu, sonda pro měření teploty, s prodlouženou pracovní deskou a zásuvkovým blokem. | 1 | VARNÁ | 1300x700x900 |  |  | 13.5 | 13.5 | SV | DN50
05 | Elektrické multifunkční zařízení s kruhovou varnou vložkou a míchadlem. Celkový objem min. 80Ltr, využitelný objem min. 70Ltr. Plocha dna pánve 28 dm2. Systém ohřevu bočních stěn. Součástí míchadla je přídavná stěrka bočních stěn. Dno pánve z min. 12 mm silné nerezové oceli (AISI304) opláštění a vana z min. 1,5mm nerezové oceli (AISI304). Regulace teploty pomocí teplotních čidel umístěných přímo pod vanou. Manuální sklápění pánve. Snadno vyjímatelné nerezové míchadlo s teflonovými stěrkami, nezávislý chod míchadla na ohřevu pánve, automatické zastavení míchadla při sklápění pánve. Automatická diagnostika závad, zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy. USB připojení pro stažení provozních dat. Ovládací panel s odolným, dotykovým min. 7“ displejem. Výběr z 5 varných módů s nastavením teploty, času a způsobu míchání, regulace teploty od 20 do 220 °C, nastavení ohřevu stěn v rozsahu 50-130 °C ve 3 úrovních využitelné výšky. Manuální varný režim. Vytvoření a uložení varných programů, individuální nastavení parametrů pro každý krok varného cyklu, nastavení odloženého startu varného cyklu, možnost vaření a míchání s pánví vyklopenou do 15°, nastavení rychlosti a směru míchání, rychlost míchání 7–22 otáček/min. Uvedené rozměry jsou maximální. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením. Včetně děrované výpustní vložky a koleček. | 1 | VARNÁ | 1100x720x950 |  |  | 13 | 13 | SV+TV | DN50
05a | Hygienický žlab nerez s pochůzným roštem, kalový koš, pachový uzávěr (sifon), držák sifonu, tělo vpusti, univerzální kroužek | 1 | NEREZ | 600x900 | [5 empty] | DN100
06 | Salamandr gril – Stávající | 1
07 | Vodní lázeň – Stávající | 1
08 | Mikrovlnná trouba – Stávající | 1
09 | Výdejní stůl – Stávající | 1
10 | Vodní lázeň – Stávající | 1
11 | Pracovní stůl – Stávající | 1
12 | Vodní lázeň stolní – Stávající | 1
13 | Podstolová chladnička, 1 plné dveře s integrovaným madlem, energetická třída A, vnitřní cirkulace pomocí ventilátoru, vnější opláštění z nerez oceli SS430, vnitřní opláštění bílá ABS, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální termostat, zátěžový provoz tř. 4, teplotní displej, automatické odmrazování, zámek dveří, 3 nastavitelné roštové bílé police, netto objem min. 110 litrů, tolerance rozměrů +/- 5%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 600x600x850 | 0.15 | 0.15
14 | Podstolová mraznička, 1 plné dveře s integrovaným madlem, energetická třída A, vnitřní cirkulace pomocí ventilátoru, vnější opláštění z nerez oceli SS430, vnitřní opláštění bílá ABS, teplotní rozsah -10°C až -24°C, digitální termostat, zátěžový provoz tř. 4, teplotní displej, automatické odmrazování, zámek dveří, 3 nastavitelné roštové bílé police, netto objem min. 110 litrů, tolerance rozměrů +/- 5%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 600x600x850 | 0.2 | 0.2
15 | Robot univerzální – Stávající
16 | Indukční plotna – Stávající
17 | Vodní lázeň stolní – Stávající
18 | Police – stávající
19 | Šokový zchlazovač / zmrazovač 5x GN 1/1, zchlazovací cyklus: min.19kg z +90°C na +3°C za méně jak 90 minut, maximální spotřeba zchlazovacího cyklu 0,1kWh na 1kg potravin, zmrazovací cyklus: min.11kg z +90°C na -18°C za méně než 240 minut, maximální spotřeba zmrazovacího cyklu 0,35kWh na 1kg potravin, integrovaná teplotní sonda, digitální ovládání, 4 nastavitelné nohy, odnímatelné magnetické těsnění dveří, vnitřní a vnější opláštění z nerez oceli AISI 304, provedení bez horní pracovní desky, zátěžový provoz tř. 4. Hloubka max. 700, ostatní rozměry s tolerancí +/- 5%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 820x700x745 | 1.35 | 1.35
20 | Pracovní stůl – Stávající
21 | Nerezový parapet – Stávající
22 | Mikrovlnná trouba – Stávající
23 | Chladicí stůl dvousekcový s prodlouženou pracovní deskou, 4 zásuvky, kompatibilita s GN 1/1, energetická třída A, chlazení ventilované, vnější a vnitřní opláštění z nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální termostat a displej, zátěžový provoz tř. 5, automatické odtávání, zámek dveří, 3 nastavitelné roštové bílé, nebo nerez police, netto objem min. 190 litrů, 4 nastavitelné nohy min. +-20mm. Uvedený příkon je maximální. | 1 | OSTATNÍ | 1600x700x900 | 0.3 | 0.3
24 | Pracovní stůl – Stávající
25 | Kombinované umyvadlo s výlevkou – Stávající
26 | Pracovní stůl – Stávající
27 | Podstolová chladnička, 1 plné dveře s integrovaným madlem, energetická třída A, vnitřní cirkulace pomocí ventilátoru, vnější opláštění z nerez oceli SS430, vnitřní opláštění bílá ABS, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální termostat, zátěžový provoz tř. 4, teplotní displej, automatické odmrazování, zámek dveří, 3 nastavitelné roštové bílé police, netto objem min. 110 litrů, tolerance rozměrů +/- 5%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 600x600x850 | 0.15 | 0.15
28 | Krouhač – Stávající
CHLADICÍ BOX
01 | Chladicí box, izolace 100mm, včetně izolované podlahy (podlaha zajištěná proti kondenzaci a plesnivění), včetně osvětlení, jednotka SPLIT (umístění kondenzátoru upřesní zadavatel), dveře s pojistkou proti uzamčení uvnitř. Dodržet odsazení od okolních stěn min. 50mm. Lamely ve dveřích. Chladicí systém certifikovaný do teploty okolního prostředí min. 40°C. | 1 | CHLAZENÍ | 2400x2750x2400 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | DN50
HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY
01 | Škrabka na brambory a kořenovou zeleninu, náplň cca 20kg, délka loupání cca 1,5-3 minuty, spotřeba vody cca 2,5 litru na 1 kg produktu, nerezové provedení, korundové pokrytí bubnu a dna škrabky, včetně nerezové odlučovače škrobu a zbytků slupek Vnější rozměry tolerance (+-10%), max. příkon 0,6kW | 1 | OSTATNÍ | 800x700x950 |  |  | 0.6 | 0.6
02 | Pracovní stůl s dřezem – Stávající
03 | Chladicí skříň GN 2/1, 1 plné dveře, energetická třída A, ventilované chlazení, zátěžový provoz tř. 5 pro náročný provoz při okolní teplotě až +40°C a 40% vlhkosti, vnější opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění, vnitřní opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální ovládání, vnější digitální displej, automatické odmrazování, vnitřní LED osvětlení, zámek dveří, počet roštů GN 2/1 - 4, čtyři nastavitelné nožičky, netto objem min. 500 litrů, tolerance rozměrů +/- 10%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 750x850x2050 | 0.2 | 0.2
04 | Mrazicí skříň GN 2/1, 1 plné dveře, energetická třída B, ventilované chlazení, zátěžový provoz tř. 5 pro náročný provoz při okolní teplotě až +40°C a 40% vlhkosti, vnější opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění, vnitřní opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -15°C až -22°C, digitální ovládání, vnější digitální displej, automatické odmrazování, vnitřní LED osvětlení, zámek dveří, dveřní spínač pro zastavení ventilátoru při otevření dveří, CFC a HCFC free izolace, počet roštů GN 2/1 - 4, čtyři nastavitelné nožičky, netto objem min. 460 litrů, tolerance rozměrů +/- 10%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 750x850x2050 | 0.45 | 0.45
SKLAD ODPADU
01 | Chladicí skříň GN 2/1, 1 plné dveře, energetická třída A, ventilované chlazení, zátěžový provoz tř. 5 pro náročný provoz při okolní teplotě až +40°C a 40% vlhkosti, vnější opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění, vnitřní opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální ovládání, vnější digitální displej, automatické odmrazování, vnitřní LED osvětlení, zámek dveří, počet roštů GN 2/1 - 4, čtyři nastavitelné nožičky, netto objem min. 500 litrů, tolerance rozměrů +/- 10%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 750x850x2050 | 0.3 | 0.3
UČŇOVSKÁ KUCHYNĚ
01 | Konvektomat – Stávající – Přesun z hlavní kuchyně
02 | Chladicí stůl dvousekcový, 4 zásuvky, kompatibilita s GN 1/1, energetická třída A, chlazení ventilované, vnější a vnitřní opláštění z nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální termostat a displej, zátěžový provoz tř. 5, automatické odtávání, zámek dveří, 3 nastavitelné roštové bílé, nebo nerez police, netto objem min. 190 litrů, 4 nastavitelné nohy min. +-20mm. Uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 1300x700x900 | 0.3 | 0.3
03 | Multifunkční indukční sporák, 2 varné plotny (1x3,5kW, 1x6kW), 1x zásuvka 230V/0,5kW, úložný prostor, napouštěcí baterie na studenou vodu, sonda pro měření teploty, s prodlouženou pracovní deskou a zásuvkovým blokem. | 1 | VARNÁ | 1300x700x900 |  |  | 13.5 | 13.5
04 | Indukční plotna – Stávající
05 | Klešťový gril – Stávající
06 | Mycí stůl s dvoudřezem – Stávající
07 | Hnětací robot stolní – STÁVAJÍCÍ
08 | Pracovní stůl skříňový – STÁVAJÍCÍ
09 | Vodní lázeň stolní – STÁVAJÍCÍ
10 | Vodní lázeň stolní – STÁVAJÍCÍ
11 | Pracovní stůl skříňový – STÁVAJÍCÍ
12 | Podstolová chladnička, 1 plné dveře s integrovaným madlem, energetická třída A, chlazení s pomocným ventilátorem, vnější opláštění z nerez oceli SS430, vnitřní opláštění bílá ABS, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální termostat, zátěžový provoz tř. 4, teplotní displej, automatické odmrazování, zámek dveří, 3 nastavitelné roštové bílé police, netto objem min. 110 litrů, tolerance rozměrů +/- 5%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 600x600x850 | 0.15 | 0.15
13 | Pracovní stůl – Stávající
14 | Chladicí skříň GN 2/1, 1 plné dveře, energetická třída A, ventilované chlazení, zátěžový provoz tř. 5 pro náročný provoz při okolní teplotě až +40°C a 40% vlhkosti, vnější opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění, vnitřní opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -2°C až +10°C, digitální ovládání, vnější digitální displej, automatické odmrazování, vnitřní LED osvětlení, zámek dveří, počet roštů GN 2/1 - 4, čtyři nastavitelné nožičky, netto objem min. 500 litrů, tolerance rozměrů +/- 10%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 750x850x2050 | 0.3 | 0.3
15 | Konvektomat 6.1, elektrický, včetně podstavce z nerezové oceli, v podstavci vsuny na GN a místo na změkčovač a chemii. Panty dveří vpravo. Včetně sady gastronádob a změkčovače/filtru ke konvektomatu o odpovídající kapacitě. Bojlerový vývin páry s možností vývinu páry přímým vstřikováním, minimálně 6 vsůnů pro GN1/1-65. Programy – horký vzduch 30-300°C, pára 30-130°C, kombinovaný režim 30-300°C, regenerace potravin, sterilizace, sušení, nízkoteplotní pečení, vaření delta-T. Řízení vlhkosti 0-100%, minimálně 6ti bodová teplotní vpichová sonda. Trojité sklo čelních dveří čistitelné bez použití nářadí. Ovládací panel dotykový s obrazovkou. Možnost programování vlastních programů s min 10ti kroky na recept, kapacita minimálně 500 programů. Možnost taktování ventilátoru, regulace rychlosti ventilátoru (min. 5 rychlostí), možnost reverzního chodu ventilátoru. Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří. Automatický odtah přebytečné páry z komory – dle nastavení vlhkosti. Připojení k PC (LAN, nebo WLAN a USB). Diagnostický systém poruch a chyb, automatický start, odložený start, záznamník HACCP s možností nahrání záznamů do PC. Automatické mytí s nastavením intenzity mycího programu. Konstrukce z nemagnetické nerezové oceli AISI 304, chemická povrchová úprava varné komory, min 50mm tepelná izolace varné komory. Bezesváré, zaoblené rohy varné komory. Samonavíjecí ruční sprcha. Příkon minimálně 10kW, maximálně 13kW. Rozměry s tolerancí 10%. Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace). Zdarma aktualizace programů a softwaru konvektomatu po dobu záruky. | 1 | VARNÁ | 940x820x790 |  | 0 | 10.9 | 10.9
16 | Mrazicí skříň GN 2/1, 1 plné dveře, energetická třída B, ventilované chlazení, zátěžový provoz tř. 5 pro náročný provoz při okolní teplotě až +40°C a 40% vlhkosti, vnější opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění, vnitřní opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -15°C až -22°C, digitální ovládání, vnější digitální displej, automatické odmrazování, vnitřní LED osvětlení, zámek dveří, dveřní spínač pro zastavení ventilátoru při otevření dveří, CFC a HCFC free izolace, počet roštů GN 2/1 - 4, čtyři nastavitelné nožičky, netto objem min. 460 litrů, tolerance rozměrů +/- 10%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 750x850x2050 | 0.45 | 0.45
17 | Mrazicí skříň GN 2/1, 1 plné dveře, energetická třída B, ventilované chlazení, zátěžový provoz tř. 5 pro náročný provoz při okolní teplotě až +40°C a 40% vlhkosti, vnější opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s oblými rohy pro snadné čištění, vnitřní opláštění z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, teplotní rozsah -15°C až -22°C, digitální ovládání, vnější digitální displej, automatické odmrazování, vnitřní LED osvětlení, zámek dveří, dveřní spínač pro zastavení ventilátoru při otevření dveří, CFC a HCFC free izolace, počet roštů GN 2/1 - 4, čtyři nastavitelné nožičky, netto objem min. 460 litrů, tolerance rozměrů +/- 10%, uvedený příkon je maximální. | 1 | CHLAZENÍ | 750x850x2050 | 0.45 | 0.45
18 | Pracovní stůl s dvoupolicí – NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI
19 | Pracovní stůl s dvoupolicí – NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI
20 | Pracovní stůl – NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI
21 | Pracovní stůl – NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI
MYTÍ
01 | Vstupní stůl do mycího stroje – STÁVAJÍCÍ
02 | Pojízdná nádoba na odpadky – NENÍ SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI
03 | Mycí stroj na bílé nádobí, haubnový, připojení na teplou vodu, včetně automatického předmytí, včetně vstupního stolu(1550x750mm) s dřezem (450x500mm), tlakovou sprchou, vodící prolis na koše, externí automatický změkčovač na TV, maximální spotřeba vody na jeden cyklus 1,4 litru. Zabudované dávkovače na mycí a oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, oplachové čerpadlo, zpětný ventil na odpadu. Systém zabraňující zapnutí mycího stroje při špatně nasazených filtračních sítech. Na koše 500x500mm | 1 | MYTÍ | 640x740x1520 (2000) |  |  | 10.8 | 10.8
04 | Výstupní stůl z mycího stroje – STÁVAJÍCÍ
05 | Regál – STÁVAJÍCÍ
06 | Dvoudřez na černé nádobí – STÁVAJCÍ
07 | Regál – STÁVAJÍCÍ
BAR
01 | Mycí stroj podstolový na sklenice s předním plněním, bez úniku par, možnost mytí dvou košů najednou, teoretická kapacita 120 košů za hodinu při mytí dvou košů najednou. Možnost studeného oplachu. Zabudované dávkovače na mycí a oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, oplachové čerpadlo, zpětný ventil na odpadu. Systém zabraňující zapnutí mycího stroje při špatně nasazených filtračních sítech. Maximální spotřeba vody na cyklus 2 litry. Na koše 500x500mm. | 1 | MYTÍ |  |  |  | 6.8 | 6.8
02 | Dvoudřez – STÁVAJÍCÍ
03 | Chladič na pivo – STÁVAJÍCÍ
04 | Výčep – STÁVAJÍCÍ
05 | Výrobník ledu podstolový, kostkový (nebo kuželový), chlazený vzduchem, se zabudovaným izolovaným zásobníkem na min 10kg ledu, kapacita min 30kg ledu/24 hodin. Vyjímatelný vzduchový filtr kondenzátoru, čistitelný obsluhou. Nerezové opláštění. Určený pro zabudování pod pracovní desku a umístění mezi další spotřebiče. Automatické zastavení výroby ledu po zaplnění zásobníku. Včetně vodního filtru pro výrobník ledu o odpovídající kapacitě. Uvedený příkon je maximální. Výška max. 850mm, tolerance ostatních rozměrů +/- 5%. | 1 | CHLAZENÍ | 400x450x700 | 0.5 | 0.5
06 | Barový pult – STÁVAJÍCÍ
07 | Barový pult – STÁVAJÍCÍ
08 | Mlýnek na kávu s programovatelným dávkováním a záznamem namletých porcí, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, uzamykatelný zásobník, nastavitelná hrubost mletí. | 1 | BAR |  | 0.5 | 0.5
09 | Kávovar jednopákový se záznamem vyrobených porcí, programovatelné porce, záznamy a programování pod softwarovým uzamčením, hubice na páru, výdej horké vody. Ohřev šálků na horní desce stroje. Specifikaci dopřesní zadavatel. | 1 | BAR |  | 3 | 3
10 | Chladicí skříň s pomocným ventilátorem, prosklené dveře, uzamykatelné, elektronické ovládání s displejem, automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Nastavitelné otevírání dveří vlevo nebo vpravo. Energetická třída B. Vnitřní LED osvětlení, objem min. Uvedený příkon je maximální. Minimální nosnost každé police 25kg. Teplotní rozsah +2 až +10°C. Klimatická třída 4. Vnější opláštění z nerezu SS430, vnitřní opláštění bílý ABS. | 1 | CHLAZENÍ | 600x600x1900 | 0.3 | 0.3
11 | Chladicí skříň s pomocným ventilátorem, prosklené dveře, uzamykatelné, elektronické ovládání s displejem, automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Nastavitelné otevírání dveří vlevo nebo vpravo. Energetická třída B. Vnitřní LED osvětlení, objem min. Uvedený příkon je maximální. Minimální nosnost každé police 25kg. Teplotní rozsah +2 až +10°C. Klimatická třída 4. Vnější opláštění z nerezu SS430, vnitřní opláštění bílý ABS. | 1 | CHLAZENÍ | 600x600x1900 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | ELEKTRO 230V |  | ELEKTRO 400V
|  |  | Celková energetická bilance |  | Celkem KW | 10.05 |  | 108.1
|  |  | Předpokládaná součinnost elektro | 0.7 | Celkem KW | 7.035 |  | 75.67
[11 empty] | Celková cena vybavení bez DPH | 0
[11 empty] | Doprava, montáž vybavení a zaškolení bez DPH | 0
[11 empty] | Celková cena vybavení včetně dopravy, montáže vybavení a zaškolení bez DPH | 0
[11 empty] | DPH 21% | 0
[11 empty] | Cena celkem včetně DPH | 0
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.